## Anexo N°3
Ubicación | Naturaleza Cód | Naturaleza Nombre | Ítem Cód | Ítem Nombre | Sub Ítem Cód. | Sub Ítem Nombre | Cantidad | Nombre Activo | Nro. Etiqueta | Cód. Proyecto | X | Y | CUDN | Descripción CUDN | Estado | Observación | Justificación | Acción para Normalizar | Valor Tasación ($)
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0001 | 817-B | 449120 | 8054562 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 54.9181 | Tramo | 0001-1 |  | 449120 | 8054562 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 54.9181 | Tramo Guardia | 0001-2 |  | 449120 | 8054562 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0001-3 |  | 449120 | 8054562 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Levemente Torcidas |  | Reparar Estructura Actual | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0001-4 |  | 449120 | 8054562 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0001-5 |  | 449120 | 8054562 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 0001-6 |  | 449120 | 8054562 | SB3AS0820045 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 45 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 8 W/KVA | BUENO |  |  |  | 2029000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 0001-7 |  | 449120 | 8054562 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 0001-8 |  | 449120 | 8054562 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 0001-9 |  | 449120 | 8054562 | QB3AM1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 0001-10 |  | 449120 | 8054562 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Separador Poste | 0001-11 |  | 449120 | 8054562 | IKB3NN | ESTRUCTURA VARIOS - BT SEPARADOR 1 POSTE 3F - - | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 0001-12 |  | 449120 | 8054562 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 0001-13 |  | 449120 | 8054562 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0002 | 816-A | 449090 | 8054608 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 43.0813 | Tramo | 0002-1 |  | 449090 | 8054608 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 43.0813 | Tramo Guardia | 0002-2 |  | 449090 | 8054608 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0002-3 |  | 449090 | 8054608 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0002-5 |  | 449090 | 8054608 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0003 | 815-A | 449074 | 8054648 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.7694 | Tramo | 0003-1 |  | 449074 | 8054648 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.7694 | Tramo Guardia | 0003-2 |  | 449074 | 8054648 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0003-3 |  | 449074 | 8054648 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0003-5 |  | 449074 | 8054648 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0004 | 814-A | 449042 | 8054702 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 19.4165 | Tramo | 0004-1 |  | 449042 | 8054702 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 13000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 19.4165 | Tramo Guardia | 0004-2 |  | 449042 | 8054702 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 10000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0004-3.1 |  | 449042 | 8054702 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 165000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0004-3.2 |  | 449042 | 8054702 | QC3AB1AW01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERIOR DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0004-4 |  | 449042 | 8054702 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0004-6 |  | 449042 | 8054702 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0005 | 813-J | 449026 | 8054713 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.0869 | Tramo | 0005-1 |  | 449026 | 8054713 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.0869 | Tramo Guardia | 0005-2 |  | 449026 | 8054713 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0005-3 |  | 449026 | 8054713 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0005-4 |  | 449026 | 8054713 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0005-5 |  | 449026 | 8054713 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0006 | 812-A | 448934 | 8054709 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.437 | Tramo | 0006-1 |  | 448934 | 8054709 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.437 | Tramo Guardia | 0006-2 |  | 448934 | 8054709 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0006-3 |  | 448934 | 8054709 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0007 | 811-A | 448861 | 8054701 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 102.9612 | Tramo | 0007-1 |  | 448861 | 8054701 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 102.9612 | Tramo Guardia | 0007-2 |  | 448861 | 8054701 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0007-3 |  | 448861 | 8054701 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0007-4 |  | 448861 | 8054701 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0007-5 |  | 448861 | 8054701 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0008 | 810-V | 448760 | 8054681 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 45.8803 | Tramo | 0008-1 |  | 448760 | 8054681 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 45.8803 | Tramo Guardia | 0008-2 |  | 448760 | 8054681 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0008-3.1 |  | 448760 | 8054681 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0008-3.2 |  | 448760 | 8054681 | QC3AB1AW01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERIOR DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0008-4 |  | 448760 | 8054681 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0008-5 |  | 448760 | 8054681 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0009 | 809-F | 448717 | 8054665 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.1685 | Tramo | 0009-1 |  | 448717 | 8054665 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.1685 | Tramo Guardia | 0009-2 |  | 448717 | 8054665 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0009-3 |  | 448717 | 8054665 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0009-5 |  | 448717 | 8054665 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0010 | 808-A | 448638 | 8054639 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.3081 | Tramo | 0010-1 |  | 448638 | 8054639 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.3081 | Tramo Guardia | 0010-2 |  | 448638 | 8054639 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0010-3 |  | 448638 | 8054639 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0011 | 807-A | 448573 | 8054618 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.9348 | Tramo | 0011-1 |  | 448573 | 8054618 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.9348 | Tramo Guardia | 0011-2 |  | 448573 | 8054618 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0011-3 |  | 448573 | 8054618 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0011-4 |  | 448573 | 8054618 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0011-5 |  | 448573 | 8054618 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0012 | 806-J | 448460 | 8054597 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.0165 | Tramo | 0012-1 |  | 448460 | 8054597 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.0165 | Tramo Guardia | 0012-2 |  | 448460 | 8054597 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0012-3 |  | 448460 | 8054597 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0012-5 |  | 448460 | 8054597 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0013 | 805-A | 448341 | 8054575 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.9804 | Tramo | 0013-1 |  | 448341 | 8054575 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.9804 | Tramo Guardia | 0013-2 |  | 448341 | 8054575 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0013-3 |  | 448341 | 8054575 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0013-5 |  | 448341 | 8054575 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0014 | 804-A | 448241 | 8054555 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.9682 | Tramo | 00014-1 |  | 448241 | 8054555 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.9682 | Tramo Guardia | 00014-2 |  | 448241 | 8054555 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 00014-3 |  | 448241 | 8054555 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 00014-4 |  | 448241 | 8054555 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 00014-5 |  | 448241 | 8054555 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0015 | 803-J | 448182 | 8054533 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.3617 | Tramo | 0015-1 |  | 448182 | 8054533 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.3617 | Tramo Guardia | 0015-2 |  | 448182 | 8054533 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0015-3 |  | 448182 | 8054533 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0015-4 |  | 448182 | 8054533 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0016 | 802-A | 448105 | 8054510 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 97.4166 | Tramo | 0016-1 |  | 448105 | 8054510 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 97.4166 | Tramo Guardia | 0016-2 |  | 448105 | 8054510 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0016-3 |  | 448105 | 8054510 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0016-5 |  | 448105 | 8054510 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0017 | 801-A | 448012 | 8054481 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.2861 | Tramo | 00017-1 |  | 448012 | 8054481 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.2861 | Tramo Guardia | 00017-2 |  | 448012 | 8054481 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 00017-3 |  | 448012 | 8054481 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 00017-4 |  | 448012 | 8054481 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 00017-5 |  | 448012 | 8054481 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0018 | 800-F | 447926 | 8054457 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.8019 | Tramo | 0018-1 |  | 447926 | 8054457 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.8019 | Tramo Guardia | 0018-2 |  | 447926 | 8054457 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0018-3 |  | 447926 | 8054457 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0018-5 |  | 447926 | 8054457 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0019 | 799-A | 447833 | 8054434 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.2393 | Tramo | 00019-1 |  | 447833 | 8054434 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.2393 | Tramo Guardia | 00019-2 |  | 447833 | 8054434 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 00019-3 |  | 447833 | 8054434 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 00019-4 |  | 447833 | 8054434 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0020 | 798-E | 447773 | 8054392 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.7024 | Tramo | 00020-1 |  | 447773 | 8054392 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.7024 | Tramo Guardia | 00020-2 |  | 447773 | 8054392 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 00020-3 |  | 447773 | 8054392 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 00020-4 |  | 447773 | 8054392 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 00020-5 |  | 447773 | 8054392 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0021 | 797-E | 447726 | 8054349 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 97.6524 | Tramo | 0021-1 |  | 447726 | 8054349 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 97.6524 | Tramo Guardia | 0021-2 |  | 447726 | 8054349 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0021-3 |  | 447726 | 8054349 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0022 | 796-F | 447670 | 8054269 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.4689 | Tramo | 00022-1 |  | 447670 | 8054269 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.4689 | Tramo Guardia | 00022-2 |  | 447670 | 8054269 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 00022-3 |  | 447670 | 8054269 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 00022-4 |  | 447670 | 8054269 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 00022-5 |  | 447670 | 8054269 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0023 | 795-A | 447612 | 8054168 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 44.7214 | Tramo | 0023-1 |  | 447612 | 8054168 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 44.7214 | Tramo Guardia | 0023-2 |  | 447612 | 8054168 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0023-3 |  | 447612 | 8054168 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0023-5 |  | 447612 | 8054168 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0024 | 794-A | 447592 | 8054128 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.1214 | Tramo | 0024-1 |  | 447592 | 8054128 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 37.1214 | Tramo Guardia | 0024-2 |  | 447592 | 8054128 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0024-3 |  | 447592 | 8054128 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0024-5 |  | 447592 | 8054128 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0025 | 793-A | 447575 | 8054095 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.2312 | Tramo | 0025-1 |  | 447575 | 8054095 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 28.2312 | Tramo Guardia | 0025-2 |  | 447575 | 8054095 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0025-3 |  | 447575 | 8054095 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0025-5 |  | 447575 | 8054095 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0026 | 792-A | 447564 | 8054069 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.8328 | Tramo | 0026-1 |  | 447564 | 8054069 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 26.8328 | Tramo Guardia | 0026-2 |  | 447564 | 8054069 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0026-3 |  | 447564 | 8054069 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0026-5 |  | 447564 | 8054069 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0027 | 791-A | 447552 | 8054045 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 51.0392 | Tramo | 0027-1 |  | 447552 | 8054045 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 51.0392 | Tramo Guardia | 0027-2 |  | 447552 | 8054045 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0027-3 |  | 447552 | 8054045 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0027-4 |  | 447552 | 8054045 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0028 | 790-A | 447523 | 8054003 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.5493 | Tramo | 0028-1 |  | 447523 | 8054003 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.5493 | Tramo Guardia | 0028-2 |  | 447523 | 8054003 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0028-3 |  | 447523 | 8054003 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0028-5 |  | 447523 | 8054003 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0029 | 789-J | 447482 | 8053936 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.922 | Tramo | 0029-1 |  | 447482 | 8053936 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.922 | Tramo Guardia | 0029-2 |  | 447482 | 8053936 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0029-3 |  | 447482 | 8053936 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0029-4 |  | 447482 | 8053936 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0029-5 |  | 447482 | 8053936 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0030 | 788-F | 447448 | 8053867 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.3212 | Tramo | 0030-1 |  | 447448 | 8053867 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.3212 | Tramo Guardia | 0030-2 |  | 447448 | 8053867 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0030-3 |  | 447448 | 8053867 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0030-4 |  | 447448 | 8053867 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0030-5 |  | 447448 | 8053867 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0031 | 787-F | 447413 | 8053787 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.3204 | Tramo | 0031-1 |  | 447413 | 8053787 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.3204 | Tramo Guardia | 0031-2 |  | 447413 | 8053787 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0031-3 |  | 447413 | 8053787 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0031-4 |  | 447413 | 8053787 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0031-5 |  | 447413 | 8053787 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0032 | 786-A | 447390 | 8053709 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.8845 | Tramo | 0032-1 |  | 447390 | 8053709 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.8845 | Tramo Guardia | 0032-2 |  | 447390 | 8053709 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0032-3 |  | 447390 | 8053709 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0032-5 |  | 447390 | 8053709 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0033 | 785-A | 447369 | 8053634 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.56 | Tramo | 0033-1 |  | 447369 | 8053634 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.56 | Tramo Guardia | 0033-2 |  | 447369 | 8053634 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0033-3 |  | 447369 | 8053634 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0033-5 |  | 447369 | 8053634 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0034 | 784-A | 447344 | 8053548 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.2406 | Tramo | 0034-1 |  | 447344 | 8053548 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.2406 | Tramo Guardia | 0034-2 |  | 447344 | 8053548 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0034-3 |  | 447344 | 8053548 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0034-5 |  | 447344 | 8053548 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0035 | 783-A | 447321 | 8053468 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 59.203 | Tramo | 0035-1 |  | 447321 | 8053468 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 59.203 | Tramo Guardia | 0035-2 |  | 447321 | 8053468 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0035-3 |  | 447321 | 8053468 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0035-5 |  | 447321 | 8053468 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0036 | 782-F | 447305 | 8053411 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.9215 | Tramo | 0036-1 |  | 447305 | 8053411 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.9215 | Tramo Guardia | 0036-2 |  | 447305 | 8053411 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0036-3 |  | 447305 | 8053411 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Levemente Torcidas |  | Reparar Estructura Actual | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0036-4 |  | 447305 | 8053411 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0036-5 |  | 447305 | 8053411 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0037 | 781-J | 447277 | 8053313 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.3445 | Tramo | 0037-1 |  | 447277 | 8053313 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.3445 | Tramo Guardia | 0037-2 |  | 447277 | 8053313 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0037-3 |  | 447277 | 8053313 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0037-4 |  | 447277 | 8053313 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0037-5 |  | 447277 | 8053313 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0038 | 780-S | 447292 | 8053230 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.3506 | Tramo | 0038-1 |  | 447292 | 8053230 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.3506 | Tramo Guardia | 0038-2 |  | 447292 | 8053230 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0038-3 |  | 447292 | 8053230 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0038-4 |  | 447292 | 8053230 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0038-5 |  | 447292 | 8053230 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0039 | 779-S | 447337 | 8053184 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.2346 | Tramo | 0039-1 |  | 447337 | 8053184 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.2346 | Tramo Guardia | 0039-2 |  | 447337 | 8053184 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0039-3 |  | 447337 | 8053184 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Levemente Torcidas |  | Reparar Estructura Actual | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0039-4 |  | 447337 | 8053184 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0039-5 |  | 447337 | 8053184 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0040 | 778-A | 447405 | 8053136 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.5879 | Tramo | 0040-1 |  | 447405 | 8053136 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.5879 | Tramo Guardia | 0040-2 |  | 447405 | 8053136 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0040-3 |  | 447405 | 8053136 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0040-5 |  | 447405 | 8053136 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0041 | 777-J | 447480 | 8053087 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.0247 | Tramo | 0041-1 |  | 447480 | 8053087 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.0247 | Tramo Guardia | 0041-2 |  | 447480 | 8053087 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0041-3 |  | 447480 | 8053087 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0041-4 |  | 447480 | 8053087 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0041-5 |  | 447480 | 8053087 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0042 | 776-S | 447559 | 8053069 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.0584 | Tramo | 0042-1 |  | 447559 | 8053069 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.0584 | Tramo Guardia | 0042-2 |  | 447559 | 8053069 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0042-3 |  | 447559 | 8053069 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0042-4 |  | 447559 | 8053069 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0042-5 |  | 447559 | 8053069 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0043 | 775-A | 447636 | 8053072 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.2812 | Tramo | 0043-1 |  | 447636 | 8053072 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.2812 | Tramo Guardia | 0043-2 |  | 447636 | 8053072 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0043-3 |  | 447636 | 8053072 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0043-5 |  | 447636 | 8053072 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0044 | 774-A | 447723 | 8053065 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 106.0754 | Tramo | 0044-1 |  | 447723 | 8053065 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 106.0754 | Tramo Guardia | 0044-2 |  | 447723 | 8053065 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0044-3 |  | 447723 | 8053065 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0044-5 |  | 447723 | 8053065 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0045 | 773-F | 447829 | 8053061 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.0125 | Tramo | 0045-1 |  | 447829 | 8053061 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 40.0125 | Tramo Guardia | 0045-2 |  | 447829 | 8053061 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 21000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0045-3 |  | 447829 | 8053061 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0045-4 |  | 447829 | 8053061 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0045-5 |  | 447829 | 8053061 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0046 | 772-J | 447869 | 8053060 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 49.366 | Tramo | 0046-1 |  | 447869 | 8053060 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 49.366 | Tramo Guardia | 0046-2 |  | 447869 | 8053060 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0046-3 |  | 447869 | 8053060 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0046-5 |  | 447869 | 8053060 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0047 | 771-A | 447918 | 8053066 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.4493 | Tramo | 0047-1 |  | 447918 | 8053066 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.4493 | Tramo Guardia | 0047-2 |  | 447918 | 8053066 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0047-3 |  | 447918 | 8053066 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0047-4 |  | 447918 | 8053066 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0047-5 |  | 447918 | 8053066 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0048 | 770-A | 447989 | 8053074 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.4489 | Tramo | 0048-1 |  | 447989 | 8053074 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.4489 | Tramo Guardia | 0048-2 |  | 447989 | 8053074 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0048-3 |  | 447989 | 8053074 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0048-5 |  | 447989 | 8053074 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0049 | 769-A | 448079 | 8053083 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 106.099 | Tramo | 0049-1 |  | 448079 | 8053083 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 106.099 | Tramo Guardia | 0049-2 |  | 448079 | 8053083 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0049-3 |  | 448079 | 8053083 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0049-5 |  | 448079 | 8053083 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0050 | 768-1 | 448183 | 8053104 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.864 | Tramo | 0050-1 |  | 448183 | 8053104 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.864 | Tramo Guardia | 0050-2 |  | 448183 | 8053104 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0050-3 |  | 448183 | 8053104 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0050-5 |  | 448183 | 8053104 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0051 | 767-A | 448296 | 8053118 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 226.1349 | Tramo | 0051-1 |  | 448296 | 8053118 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 161000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 226.1349 | Tramo Guardia | 0051-2 |  | 448296 | 8053118 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 122000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0051-3 |  | 448296 | 8053118 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0051-5 |  | 448296 | 8053118 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0052 | 766-A | 448520 | 8053149 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.864 | Tramo | 0052-1 |  | 448520 | 8053149 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.864 | Tramo Guardia | 0052-2 |  | 448520 | 8053149 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0052-3 |  | 448520 | 8053149 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0052-5 |  | 448520 | 8053149 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0053 | 765-A | 448633 | 8053163 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.7257 | Tramo | 0053-1 |  | 448633 | 8053163 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.7257 | Tramo Guardia | 0053-2 |  | 448633 | 8053163 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0053-3 |  | 448633 | 8053163 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0053-5 |  | 448633 | 8053163 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0054 | 764-A | 448716 | 8053174 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.863 | Tramo | 0054-1 |  | 448716 | 8053174 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.863 | Tramo Guardia | 0054-2 |  | 448716 | 8053174 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0054-3 |  | 448716 | 8053174 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0054-5 |  | 448716 | 8053174 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0055 | 763-A | 448799 | 8053186 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.4092 | Tramo | 0055-1 |  | 448799 | 8053186 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.4092 | Tramo Guardia | 0055-2 |  | 448799 | 8053186 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0055-3 |  | 448799 | 8053186 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0055-5 |  | 448799 | 8053186 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0056 | 762-J | 448877 | 8053194 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 66.2722 | Tramo | 0056-1 |  | 448877 | 8053194 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 66.2722 | Tramo Guardia | 0056-2 |  | 448877 | 8053194 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0056-3 |  | 448877 | 8053194 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0056-4 |  | 448877 | 8053194 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0057 | 760-S | 448943 | 8053188 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 52.8015 | Tramo | 0057-1 |  | 448943 | 8053188 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 52.8015 | Tramo Guardia | 0057-2 |  | 448943 | 8053188 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0057-3 |  | 448943 | 8053188 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0057-4 |  | 448943 | 8053188 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0057-5 |  | 448943 | 8053188 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0058 | 759-A | 448991 | 8053166 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.4833 | Tramo | 0058-1 |  | 448991 | 8053166 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 37.4833 | Tramo Guardia | 0058-2 |  | 448991 | 8053166 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0058-3 |  | 448991 | 8053166 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0058-4 |  | 448991 | 8053166 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0058-5 |  | 448991 | 8053166 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0059 | 758-S | 449018 | 8053140 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 49.5177 | Tramo | 0059-1 |  | 449018 | 8053140 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 49.5177 | Tramo Guardia | 0059-2 |  | 449018 | 8053140 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0059-3 |  | 449018 | 8053140 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0059-4 |  | 449018 | 8053140 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0060 | 757-J | 449052 | 8053104 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.4833 | Tramo | 0060-1 |  | 449052 | 8053104 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 37.4833 | Tramo Guardia | 0060-2 |  | 449052 | 8053104 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0060-3 |  | 449052 | 8053104 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0060-4 |  | 449052 | 8053104 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0061 | 756-A | 449078 | 8053077 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.0317 | Tramo | 0061-1 |  | 449078 | 8053077 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.0317 | Tramo Guardia | 0061-2 |  | 449078 | 8053077 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0061-3 |  | 449078 | 8053077 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0061-4 |  | 449078 | 8053077 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0062 | 755-A | 449120 | 8053030 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 58.8218 | Tramo | 0062-1 |  | 449120 | 8053030 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 58.8218 | Tramo Guardia | 0062-2 |  | 449120 | 8053030 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0062-3 |  | 449120 | 8053030 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0062-4 |  | 449120 | 8053030 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0062-5 |  | 449120 | 8053030 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0063 | 754-A | 449168 | 8052996 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.2851 | Tramo | 0063-1 |  | 449168 | 8052996 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.2851 | Tramo Guardia | 0063-2 |  | 449168 | 8052996 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0063-3 |  | 449168 | 8052996 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0063-5 |  | 449168 | 8052996 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0064 | 753-A | 449201 | 8052942 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.2896 | Tramo | 0064-1 |  | 449201 | 8052942 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.2896 | Tramo Guardia | 0064-2 |  | 449201 | 8052942 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0064-3 |  | 449201 | 8052942 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0065 | 752-A | 449243 | 8052896 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53.1507 | Tramo | 0065-1 |  | 449243 | 8052896 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53.1507 | Tramo Guardia | 0065-2 |  | 449243 | 8052896 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0065-3 |  | 449243 | 8052896 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0066 | 751-J | 449278 | 8052856 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.7409 | Tramo | 0066-1 |  | 449278 | 8052856 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.7409 | Tramo Guardia | 0066-2 |  | 449278 | 8052856 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0066-3 |  | 449278 | 8052856 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0066-5 |  | 449278 | 8052856 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0067 | 750-A | 449377 | 8052800 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.7257 | Tramo | 0067-1 |  | 449377 | 8052800 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.7257 | Tramo Guardia | 0067-2 |  | 449377 | 8052800 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0067-3 |  | 449377 | 8052800 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0068 | 749-A | 449366 | 8052717 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 110.0227 | Tramo | 0068-1 |  | 449366 | 8052717 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 110.0227 | Tramo Guardia | 0068-2 |  | 449366 | 8052717 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0068-3 |  | 449366 | 8052717 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0068-4 |  | 449366 | 8052717 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0068-5 |  | 449366 | 8052717 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0069 | 748-A | 449414 | 8052618 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.9339 | Tramo | 0069-1 |  | 449414 | 8052618 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.9339 | Tramo Guardia | 0069-2 |  | 449414 | 8052618 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0069-3 |  | 449414 | 8052618 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0069-5 |  | 449414 | 8052618 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0070 | 747-A | 449462 | 8052507 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1271 | Tramo | 0070-1 |  | 449462 | 8052507 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1271 | Tramo Guardia | 0070-2 |  | 449462 | 8052507 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0070-3 |  | 449462 | 8052507 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0070-5 |  | 449462 | 8052507 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0071 | 746-A | 449509 | 8052403 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.9496 | Tramo | 0071-1 |  | 449509 | 8052403 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.9496 | Tramo Guardia | 0071-2 |  | 449509 | 8052403 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0071-3 |  | 449509 | 8052403 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0071-5 |  | 449509 | 8052403 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0072 | 745-A | 449561 | 8052285 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 135.3846 | Tramo | 0072-1 |  | 449561 | 8052285 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 135.3846 | Tramo Guardia | 0072-2 |  | 449561 | 8052285 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0072-3 |  | 449561 | 8052285 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0072-5 |  | 449561 | 8052285 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0073 | 744-A | 449613 | 8052160 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.0977 | Tramo | 0073-1 |  | 449613 | 8052160 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.0977 | Tramo Guardia | 0073-2 |  | 449613 | 8052160 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0073-3 |  | 449613 | 8052160 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0073-5 |  | 449613 | 8052160 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0074 | 743-A | 449632 | 8052118 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.1089 | Tramo | 0074-1 |  | 449632 | 8052118 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.1089 | Tramo Guardia | 0074-2 |  | 449632 | 8052118 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0074-3 |  | 449632 | 8052118 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0074-5 |  | 449632 | 8052118 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0075 | 742-A | 449657 | 8052044 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 142.9475 | Tramo | 0075-1 |  | 449657 | 8052044 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 101000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 142.9475 | Tramo Guardia | 0075-2 |  | 449657 | 8052044 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0075-3 |  | 449657 | 8052044 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0075-5 |  | 449657 | 8052044 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0076 | 741-A | 449704 | 8051909 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.1784 | Tramo | 0076-1 |  | 449704 | 8051909 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.1784 | Tramo Guardia | 0076-2 |  | 449704 | 8051909 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0076-3 |  | 449704 | 8051909 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0076-4 |  | 449704 | 8051909 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0076-5 |  | 449704 | 8051909 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0077 | 740-A | 449743 | 8051789 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.92 | Tramo | 0077-1 |  | 449743 | 8051789 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.92 | Tramo Guardia | 0077-2 |  | 449743 | 8051789 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0077-3 |  | 449743 | 8051789 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0077-5 |  | 449743 | 8051789 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0078 | 739-A | 449784 | 8051671 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.8541 | Tramo | 0078-1 |  | 449784 | 8051671 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.8541 | Tramo Guardia | 0078-2 |  | 449784 | 8051671 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0078-3 |  | 449784 | 8051671 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0078-5 |  | 449784 | 8051671 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0079 | 738-A | 449821 | 8051557 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.0656 | Tramo | 0079-1 |  | 449821 | 8051557 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.0656 | Tramo Guardia | 0079-2 |  | 449821 | 8051557 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0079-3 |  | 449821 | 8051557 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0079-5 |  | 449821 | 8051557 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0080 | 737-A | 449859 | 8051441 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.9731 | Tramo | 0080-1 |  | 449859 | 8051441 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.9731 | Tramo Guardia | 0080-2 |  | 449859 | 8051441 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0080-3 |  | 449859 | 8051441 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0080-5 |  | 449859 | 8051441 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0081 | 736-A | 449901 | 8051318 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.1784 | Tramo | 0081-1 |  | 449901 | 8051318 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.1784 | Tramo Guardia | 0081-2 |  | 449901 | 8051318 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0081-3 |  | 449901 | 8051318 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0081-5 |  | 449901 | 8051318 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0082 | 735-A | 449940 | 8051198 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.8109 | Tramo | 0082-1 |  | 449940 | 8051198 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.8109 | Tramo Guardia | 0082-2 |  | 449940 | 8051198 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0082-3 |  | 449940 | 8051198 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0082-5 |  | 449940 | 8051198 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0083 | 734-A | 449981 | 8051078 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.4402 | Tramo | 0083-1 |  | 449981 | 8051078 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.4402 | Tramo Guardia | 0083-2 |  | 449981 | 8051078 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0083-3 |  | 449981 | 8051078 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0083-5 |  | 449981 | 8051078 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0084 | 733-A | 450021 | 8050957 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.758 | Tramo | 0084-1 |  | 450021 | 8050957 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.758 | Tramo Guardia | 0084-2 |  | 450021 | 8050957 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0084-3 |  | 450021 | 8050957 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0084-5 |  | 450021 | 8050957 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0085 | 732-A | 450061 | 8050842 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.6515 | Tramo | 0085-1 |  | 450061 | 8050842 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.6515 | Tramo Guardia | 0085-2 |  | 450061 | 8050842 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0085-3 |  | 450061 | 8050842 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0085-5 |  | 450061 | 8050842 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0086 | 731-A | 450104 | 8050725 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.873 | Tramo | 0086-1 |  | 450104 | 8050725 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.873 | Tramo Guardia | 0086-2 |  | 450104 | 8050725 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0086-3 |  | 450104 | 8050725 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0086-5 |  | 450104 | 8050725 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0087 | 730-A | 450142 | 8050605 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.8541 | Tramo | 0087-1 |  | 450142 | 8050605 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.8541 | Tramo Guardia | 0087-2 |  | 450142 | 8050605 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0087-3 |  | 450142 | 8050605 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0087-5 |  | 450142 | 8050605 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0088 | 729-A | 450179 | 8050491 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.7029 | Tramo | 0088-1 |  | 450179 | 8050491 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.7029 | Tramo Guardia | 0088-2 |  | 450179 | 8050491 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0088-3 |  | 450179 | 8050491 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0088-4 |  | 450179 | 8050491 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0088-5 |  | 450179 | 8050491 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0089 | 728-A | 450219 | 8050375 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.434 | Tramo | 0089-1 |  | 450219 | 8050375 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.434 | Tramo Guardia | 0089-2 |  | 450219 | 8050375 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0089-3 |  | 450219 | 8050375 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0089-5 |  | 450219 | 8050375 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | MALO | Malo-Cortada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0090 |  | 450254 | 8050265 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.7368 | Tramo | 0090-1 |  | 450254 | 8050265 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.7368 | Tramo Guardia | 0090-2 |  | 450254 | 8050265 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0090-3 |  | 450254 | 8050265 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0090-5 |  | 450254 | 8050265 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | MALO | Malo-Cortada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0091 | 727-J | 450299 | 8050138 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.0656 | Tramo | 0091-1 |  | 450299 | 8050138 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.0656 | Tramo Guardia | 0091-2 |  | 450299 | 8050138 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0091-3 |  | 450299 | 8050138 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0091-5 |  | 450299 | 8050138 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0092 | 726-A | 450337 | 8050022 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.0271 | Tramo | 0092-1 |  | 450337 | 8050022 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.0271 | Tramo Guardia | 0092-2 |  | 450337 | 8050022 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0092-3 |  | 450337 | 8050022 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0092-5 |  | 450337 | 8050022 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0093 | 725-A | 450379 | 8049900 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.1784 | Tramo | 0093-1 |  | 450379 | 8049900 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.1784 | Tramo Guardia | 0093-2 |  | 450379 | 8049900 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0093-3 |  | 450379 | 8049900 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0093-5 |  | 450379 | 8049900 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0094 | 724-A | 450418 | 8049780 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.4402 | Tramo | 0094-1 |  | 450418 | 8049780 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.4402 | Tramo Guardia | 0094-2 |  | 450418 | 8049780 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0094-3 |  | 450418 | 8049780 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0094-5 |  | 450418 | 8049780 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0095 | 723-A | 450458 | 8049659 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.9758 | Tramo | 0095-1 |  | 450458 | 8049659 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.9758 | Tramo Guardia | 0095-2 |  | 450458 | 8049659 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0095-3 |  | 450458 | 8049659 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0095-5 |  | 450458 | 8049659 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0096 | 722-J | 450499 | 8049542 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.0271 | Tramo | 0096-1 |  | 450499 | 8049542 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.0271 | Tramo Guardia | 0096-2 |  | 450499 | 8049542 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0096-3 |  | 450499 | 8049542 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0096-5 |  | 450499 | 8049542 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0097 | 721-A | 450541 | 8049420 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.2517 | Tramo | 0097-1 |  | 450541 | 8049420 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.2517 | Tramo Guardia | 0097-2 |  | 450541 | 8049420 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0097-3 |  | 450541 | 8049420 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0097-5 |  | 450541 | 8049420 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0098 | 720-A | 450583 | 8049302 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 137.8768 | Tramo | 0098-1 |  | 450583 | 8049302 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 137.8768 | Tramo Guardia | 0098-2 |  | 450583 | 8049302 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0098-3 |  | 450583 | 8049302 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aislador Roto |  | Reparar Estructura Actual | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0098-4 |  | 450583 | 8049302 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0098-5 |  | 450583 | 8049302 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0099 | 719-A | 450626 | 8049171 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 111.9464 | Tramo | 0099-1 |  | 450626 | 8049171 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 111.9464 | Tramo Guardia | 0099-2 |  | 450626 | 8049171 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0099-3 |  | 450626 | 8049171 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0099-5 |  | 450626 | 8049171 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0100 | 718-A | 450662 | 8049065 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.6919 | Tramo | 0100-1 |  | 450662 | 8049065 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.6919 | Tramo Guardia | 0100-2 |  | 450662 | 8049065 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0100-3 |  | 450662 | 8049065 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0100-5 |  | 450662 | 8049065 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0101 | 717-A | 450706 | 8048943 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.6025 | Tramo | 0101-1 |  | 450706 | 8048943 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.6025 | Tramo Guardia | 0101-2 |  | 450706 | 8048943 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0101-3 |  | 450706 | 8048943 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0101-5 |  | 450706 | 8048943 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0102 | 716-J | 450747 | 8048819 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.1156 | Tramo | 0102-1 |  | 450747 | 8048819 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.1156 | Tramo Guardia | 0102-2 |  | 450747 | 8048819 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0102-3 |  | 450747 | 8048819 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0102-5 |  | 450747 | 8048819 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0103 | 715-A | 450785 | 8048704 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1797 | Tramo | 0103-1 |  | 450785 | 8048704 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1797 | Tramo Guardia | 0103-2 |  | 450785 | 8048704 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0103-3 |  | 450785 | 8048704 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0103-5 |  | 450785 | 8048704 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0104 | 714-A | 450819 | 8048595 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.2709 | Tramo | 0104-1 |  | 450819 | 8048595 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.2709 | Tramo Guardia | 0104-2 |  | 450819 | 8048595 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0104-3 |  | 450819 | 8048595 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0104-5 |  | 450819 | 8048595 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0105 | 713-A | 450857 | 8048483 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.0163 | Tramo | 0105-1 |  | 450857 | 8048483 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.0163 | Tramo Guardia | 0105-2 |  | 450857 | 8048483 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0105-3 |  | 450857 | 8048483 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0105-5 |  | 450857 | 8048483 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0106 | 712-A | 450895 | 8048366 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1622 | Tramo | 0106-1 |  | 450895 | 8048366 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1622 | Tramo Guardia | 0106-2 |  | 450895 | 8048366 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0106-3 |  | 450895 | 8048366 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0106-5 |  | 450895 | 8048366 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0107 | 711-A | 450932 | 8048258 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.2709 | Tramo | 0107-1 |  | 450932 | 8048258 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.2709 | Tramo Guardia | 0107-2 |  | 450932 | 8048258 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0107-3 |  | 450932 | 8048258 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0107-5 |  | 450932 | 8048258 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0108 | 710-J | 450970 | 8048146 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.5428 | Tramo | 0108-1 |  | 450970 | 8048146 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada |  | Reconectar Fase | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.5428 | Tramo Guardia | 0108-2 |  | 450970 | 8048146 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0108-3 |  | 450970 | 8048146 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0108-5 |  | 450970 | 8048146 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0109 | 709-A | 451010 | 8048027 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.1343 | Tramo | 0109-1 |  | 451010 | 8048027 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada |  | Reconectar Fase | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.1343 | Tramo Guardia | 0109-2 |  | 451010 | 8048027 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0109-3 |  | 451010 | 8048027 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0109-5 |  | 451010 | 8048027 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0110 | 708-A | 451056 | 8047901 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.1541 | Tramo | 0110-1 |  | 451056 | 8047901 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.1541 | Tramo Guardia | 0110-2 |  | 451056 | 8047901 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0110-3 |  | 451056 | 8047901 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0110-4 |  | 451056 | 8047901 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0110-5 |  | 451056 | 8047901 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0111 | 707-A | 451102 | 8047790 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.4227 | Tramo | 0111-1 |  | 451102 | 8047790 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.4227 | Tramo Guardia | 0111-2 |  | 451102 | 8047790 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0111-3 |  | 451102 | 8047790 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0111-5 |  | 451102 | 8047790 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0112 | 706-A | 451147 | 8047674 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.0041 | Tramo | 0112-1 |  | 451147 | 8047674 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.0041 | Tramo Guardia | 0112-2 |  | 451147 | 8047674 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0112-3 |  | 451147 | 8047674 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0112-5 |  | 451147 | 8047674 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0113 | 705-J | 451193 | 8047561 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.361 | Tramo | 0113-1 |  | 451193 | 8047561 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.361 | Tramo Guardia | 0113-2 |  | 451193 | 8047561 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0113-3 |  | 451193 | 8047561 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0113-5 |  | 451193 | 8047561 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0114 | 704-A | 451233 | 8047456 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.004 | Tramo | 0114-1 |  | 451233 | 8047456 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.004 | Tramo Guardia | 0114-2 |  | 451233 | 8047456 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0114-3 |  | 451233 | 8047456 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0114-5 |  | 451233 | 8047456 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0115 | 703-A | 451282 | 8047341 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 104.1777 | Tramo | 0115-1 |  | 451282 | 8047341 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 104.1777 | Tramo Guardia | 0115-2 |  | 451282 | 8047341 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0115-3 |  | 451282 | 8047341 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0115-5 |  | 451282 | 8047341 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0116 | 702-A | 451320 | 8047244 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.6202 | Tramo | 0116-1 |  | 451320 | 8047244 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.6202 | Tramo Guardia | 0116-2 |  | 451320 | 8047244 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0116-3 |  | 451320 | 8047244 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0116-5 |  | 451320 | 8047244 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0117 | 701-A | 451367 | 8047134 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.5473 | Tramo | 0117-1 |  | 451367 | 8047134 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.5473 | Tramo Guardia | 0117-2 |  | 451367 | 8047134 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0117-3 |  | 451367 | 8047134 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0117-5 |  | 451367 | 8047134 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0118 | 700-J | 451405 | 8047027 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.0785 | Tramo | 0118-1 |  | 451405 | 8047027 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.0785 | Tramo Guardia | 0118-2 |  | 451405 | 8047027 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0118-3 |  | 451405 | 8047027 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0118-5 |  | 451405 | 8047027 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0119 | 699-A | 451451 | 8046915 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.1008 | Tramo | 0119-1 |  | 451451 | 8046915 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.1008 | Tramo Guardia | 0119-2 |  | 451451 | 8046915 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0119-3 |  | 451451 | 8046915 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0119-5 |  | 451451 | 8046915 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0120 | 698-A | 451499 | 8046806 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.9695 | Tramo | 0120-1 |  | 451499 | 8046806 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.9695 | Tramo Guardia | 0120-2 |  | 451499 | 8046806 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0120-3 |  | 451499 | 8046806 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0120-4 |  | 451499 | 8046806 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0120-5 |  | 451499 | 8046806 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0121 | 697-A | 451531 | 8046679 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.1041 | Tramo | 0121-1 |  | 451531 | 8046679 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.1041 | Tramo Guardia | 0121-2 |  | 451531 | 8046679 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0121-3 |  | 451531 | 8046679 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0121-5 |  | 451531 | 8046679 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0122 | 696-A | 451599 | 8046580 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.709 | Tramo | 0122-1 |  | 451599 | 8046580 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.709 | Tramo Guardia | 0122-2 |  | 451599 | 8046580 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0122-3 |  | 451599 | 8046580 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0122-5 |  | 451599 | 8046580 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0123 | 695-A | 451638 | 8046470 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.4619 | Tramo | 0123-1 |  | 451638 | 8046470 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.4619 | Tramo Guardia | 0123-2 |  | 451638 | 8046470 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0123-3 |  | 451638 | 8046470 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0123-5 |  | 451638 | 8046470 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0124 | 694-J | 451685 | 8046358 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.4828 | Tramo | 0124-1 |  | 451685 | 8046358 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.4828 | Tramo Guardia | 0124-2 |  | 451685 | 8046358 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0124-3 |  | 451685 | 8046358 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0124-5 |  | 451685 | 8046358 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0125 | 693-A | 451737 | 8046246 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.2337 | Tramo | 0125-1 |  | 451737 | 8046246 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.2337 | Tramo Guardia | 0125-2 |  | 451737 | 8046246 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0125-3 |  | 451737 | 8046246 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0125-5 |  | 451737 | 8046246 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0126 | 692-A | 451784 | 8046131 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.767 | Tramo | 0126-1 |  | 451784 | 8046131 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.767 | Tramo Guardia | 0126-2 |  | 451784 | 8046131 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0126-3 |  | 451784 | 8046131 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0126-4 |  | 451784 | 8046131 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0126-5 |  | 451784 | 8046131 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0127 | 691-A | 451823 | 8046022 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.4027 | Tramo | 0127-1 |  | 451823 | 8046022 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.4027 | Tramo Guardia | 0127-2 |  | 451823 | 8046022 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0127-3 |  | 451823 | 8046022 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0127-4 |  | 451823 | 8046022 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0127-5 |  | 451823 | 8046022 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0128 | 690-A | 451867 | 8045911 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 105.9906 | Tramo | 0128-1 |  | 451867 | 8045911 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 105.9906 | Tramo Guardia | 0128-2 |  | 451867 | 8045911 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0128-3 |  | 451867 | 8045911 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0128-4 |  | 451867 | 8045911 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0128-5 |  | 451867 | 8045911 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0129 | 689-A | 451914 | 8045816 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.5678 | Tramo | 0129-1 |  | 451914 | 8045816 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.5678 | Tramo Guardia | 0129-2 |  | 451914 | 8045816 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0129-3 |  | 451914 | 8045816 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0129-4 |  | 451914 | 8045816 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0129-5 |  | 451914 | 8045816 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0130 | 688-J | 451964 | 8045703 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.9339 | Tramo | 0130-1 |  | 451964 | 8045703 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.9339 | Tramo Guardia | 0130-2 |  | 451964 | 8045703 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0130-3 |  | 451964 | 8045703 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0130-5 |  | 451964 | 8045703 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0131 | 687-A | 452012 | 8045592 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.2826 | Tramo | 0131-1 |  | 452012 | 8045592 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.2826 | Tramo Guardia | 0131-2 |  | 452012 | 8045592 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0131-3 |  | 452012 | 8045592 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0131-5 |  | 452012 | 8045592 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0132 | 686-A | 452067 | 8045475 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.244 | Tramo | 0132-1 |  | 452067 | 8045475 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.244 | Tramo Guardia | 0132-2 |  | 452067 | 8045475 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0132-3 |  | 452067 | 8045475 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0132-4 |  | 452067 | 8045475 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0132-5 |  | 452067 | 8045475 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0133 | 685-A | 452115 | 8045355 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.5678 | Tramo | 0133-1 |  | 452115 | 8045355 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.5678 | Tramo Guardia | 0133-2 |  | 452115 | 8045355 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0133-3 |  | 452115 | 8045355 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0133-5 |  | 452115 | 8045355 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0134 | 684-A | 452165 | 8045242 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.1487 | Tramo | 0134-1 |  | 452165 | 8045242 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.1487 | Tramo Guardia | 0134-2 |  | 452165 | 8045242 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0134-3 |  | 452165 | 8045242 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0134-5 |  | 452165 | 8045242 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0135 | 683-J | 452206 | 8045128 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.5116 | Tramo | 0135-1 |  | 452206 | 8045128 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.5116 | Tramo Guardia | 0135-2 |  | 452206 | 8045128 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0135-3 |  | 452206 | 8045128 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0135-5 |  | 452206 | 8045128 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0136 | 682-A | 452259 | 8045022 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.1863 | Tramo | 0136-1 |  | 452259 | 8045022 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.1863 | Tramo Guardia | 0136-2 |  | 452259 | 8045022 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0136-3 |  | 452259 | 8045022 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0136-5 |  | 452259 | 8045022 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0137 | 681-A | 452307 | 8044914 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.2101 | Tramo | 0137-1 |  | 452307 | 8044914 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.2101 | Tramo Guardia | 0137-2 |  | 452307 | 8044914 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0137-3 |  | 452307 | 8044914 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0137-5 |  | 452307 | 8044914 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0138 | 680-A | 452359 | 8044799 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 98.0306 | Tramo | 0138-1 |  | 452359 | 8044799 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 98.0306 | Tramo Guardia | 0138-2 |  | 452359 | 8044799 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0138-3 |  | 452359 | 8044799 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0138-5 |  | 452359 | 8044799 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0139 | 679-A | 452390 | 8044706 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.4559 | Tramo | 0139-1 |  | 452390 | 8044706 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.4559 | Tramo Guardia | 0139-2 |  | 452390 | 8044706 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0139-3 |  | 452390 | 8044706 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0139-4 |  | 452390 | 8044706 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0139-5 |  | 452390 | 8044706 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0140 | 678-A | 452447 | 8044592 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.7087 | Tramo | 0140-1 |  | 452447 | 8044592 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.7087 | Tramo Guardia | 0140-2 |  | 452447 | 8044592 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0140-3 |  | 452447 | 8044592 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0140-4 |  | 452447 | 8044592 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0140-5 |  | 452447 | 8044592 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0141 | 677-A | 452505 | 8044485 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 158.7734 | Tramo | 0141-1 |  | 452505 | 8044485 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 158.7734 | Tramo Guardia | 0141-2 |  | 452505 | 8044485 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0141-3 |  | 452505 | 8044485 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0141-5 |  | 452505 | 8044485 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0142 | 676-J | 452565 | 8044338 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 94.6678 | Tramo | 0142-1 |  | 452565 | 8044338 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 94.6678 | Tramo Guardia | 0142-2 |  | 452565 | 8044338 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0142-3 |  | 452565 | 8044338 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0142-5 |  | 452565 | 8044338 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0143 | 675-A | 452614 | 8044257 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.3846 | Tramo | 0143-1 |  | 452614 | 8044257 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.3846 | Tramo Guardia | 0143-2 |  | 452614 | 8044257 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0143-3 |  | 452614 | 8044257 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0143-4 |  | 452614 | 8044257 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0143-5 |  | 452614 | 8044257 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0144 | 674-A | 452661 | 8044144 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.8305 | Tramo | 0144-1 |  | 452661 | 8044144 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada |  | Reconectar Fase | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.8305 | Tramo Guardia | 0144-2 |  | 452661 | 8044144 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0144-3 |  | 452661 | 8044144 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0144-5 |  | 452661 | 8044144 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0145 | 673-A | 452711 | 8044034 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.0167 | Tramo | 0145-1 |  | 452711 | 8044034 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.0167 | Tramo Guardia | 0145-2 |  | 452711 | 8044034 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0145-3 |  | 452711 | 8044034 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0145-5 |  | 452711 | 8044034 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0146 | 672-A | 452759 | 8043924 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.1863 | Tramo | 0146-1 |  | 452759 | 8043924 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.1863 | Tramo Guardia | 0146-2 |  | 452759 | 8043924 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0146-3 |  | 452759 | 8043924 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0146-5 |  | 452759 | 8043924 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0147 | 671-A | 452807 | 8043816 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.5073 | Tramo | 0147-1 |  | 452807 | 8043816 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.5073 | Tramo Guardia | 0147-2 |  | 452807 | 8043816 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0147-3 |  | 452807 | 8043816 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0147-5 |  | 452807 | 8043816 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0148 | 670-J | 452856 | 8043707 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.4382 | Tramo | 0148-1 |  | 452856 | 8043707 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.4382 | Tramo Guardia | 0148-2 |  | 452856 | 8043707 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0148-3 |  | 452856 | 8043707 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0148-5 |  | 452856 | 8043707 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0149 | 669-A | 452910 | 8043596 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.3329 | Tramo | 0149-1 |  | 452910 | 8043596 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.3329 | Tramo Guardia | 0149-2 |  | 452910 | 8043596 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0149-3 |  | 452910 | 8043596 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0149-5 |  | 452910 | 8043596 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0150 | 668-A | 452954 | 8043484 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.4689 | Tramo | 0150-1 |  | 452954 | 8043484 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.4689 | Tramo Guardia | 0150-2 |  | 452954 | 8043484 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0150-3 |  | 452954 | 8043484 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0150-5 |  | 452954 | 8043484 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0151 | 667-A | 453000 | 8043377 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.2398 | Tramo | 0151-1 |  | 453000 | 8043377 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.2398 | Tramo Guardia | 0151-2 |  | 453000 | 8043377 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0151-3 |  | 453000 | 8043377 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0151-5 |  | 453000 | 8043377 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0152 | 666-F | 453054 | 8043264 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.2943 | Tramo | 0152-1 |  | 453054 | 8043264 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.2943 | Tramo Guardia | 0152-2 |  | 453054 | 8043264 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0152-3 |  | 453054 | 8043264 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0152-5 |  | 453054 | 8043264 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0153 | 665-J | 453107 | 8043165 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.1373 | Tramo | 0153-1 |  | 453107 | 8043165 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.1373 | Tramo Guardia | 0153-2 |  | 453107 | 8043165 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0153-3 |  | 453107 | 8043165 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0153-4 |  | 453107 | 8043165 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0153-5 |  | 453107 | 8043165 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0154 | 664-A | 453193 | 8043066 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.3503 | Tramo | 0154-1 |  | 453193 | 8043066 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.3503 | Tramo Guardia | 0154-2 |  | 453193 | 8043066 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0154-3 |  | 453193 | 8043066 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0154-5 |  | 453193 | 8043066 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0155 | 663-F | 453288 | 8042971 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.4508 | Tramo | 0155-1 |  | 453288 | 8042971 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.4508 | Tramo Guardia | 0155-2 |  | 453288 | 8042971 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0155-3 |  | 453288 | 8042971 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0155-5 |  | 453288 | 8042971 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0156 | 662-J | 453376 | 8042883 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.434 | Tramo | 0156-1 |  | 453376 | 8042883 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.434 | Tramo Guardia | 0156-2 |  | 453376 | 8042883 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0156-3 |  | 453376 | 8042883 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0156-4 |  | 453376 | 8042883 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0156-5 |  | 453376 | 8042883 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0157 | 661-A | 453470 | 8042816 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 104.4844 | Tramo | 0157-1 |  | 453470 | 8042816 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 104.4844 | Tramo Guardia | 0157-2 |  | 453470 | 8042816 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0157-3 |  | 453470 | 8042816 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0157-5 |  | 453470 | 8042816 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0158 | 660-J | 453551 | 8042750 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.8874 | Tramo | 0158-1 |  | 453551 | 8042750 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.8874 | Tramo Guardia | 0158-2 |  | 453551 | 8042750 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0158-3 |  | 453551 | 8042750 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0158-4 |  | 453551 | 8042750 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0158-5 |  | 453551 | 8042750 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0159 | 659-A | 453614 | 8042648 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.3994 | Tramo | 0159-1 |  | 453614 | 8042648 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.3994 | Tramo Guardia | 0159-2 |  | 453614 | 8042648 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0159-3 |  | 453614 | 8042648 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0159-5 |  | 453614 | 8042648 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0160 | 658-J | 453676 | 8042539 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.4193 | Tramo | 0160-1 |  | 453676 | 8042539 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.4193 | Tramo Guardia | 0160-2 |  | 453676 | 8042539 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0160-3 |  | 453676 | 8042539 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0160-4 |  | 453676 | 8042539 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0160-5 |  | 453676 | 8042539 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0161 | 657-A | 453775 | 8042462 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 104.6375 | Tramo | 0161-1 |  | 453775 | 8042462 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 104.6375 | Tramo Guardia | 0161-2 |  | 453775 | 8042462 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0161-3 |  | 453775 | 8042462 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0161-5 |  | 453775 | 8042462 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0162 | 656-A | 453857 | 8042397 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.0149 | Tramo | 0162-1 |  | 453857 | 8042397 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.0149 | Tramo Guardia | 0162-2 |  | 453857 | 8042397 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0162-3 |  | 453857 | 8042397 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0162-5 |  | 453857 | 8042397 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0163 | 655-A | 453963 | 8042315 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.8836 | Tramo | 0163-1 |  | 453963 | 8042315 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.8836 | Tramo Guardia | 0163-2 |  | 453963 | 8042315 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0163-3 |  | 453963 | 8042315 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0163-5 |  | 453963 | 8042315 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0164 | 654-A | 454053 | 8042242 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.8467 | Tramo | 0164-1 |  | 454053 | 8042242 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.8467 | Tramo Guardia | 0164-2 |  | 454053 | 8042242 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0164-3 |  | 454053 | 8042242 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0164-5 |  | 454053 | 8042242 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0165 | 653-A | 454150 | 8042165 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.3994 | Tramo | 0165-1 |  | 454150 | 8042165 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.3994 | Tramo Guardia | 0165-2 |  | 454150 | 8042165 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0165-3 |  | 454150 | 8042165 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0165-5 |  | 454150 | 8042165 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0166 | 652-A | 454244 | 8042082 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 133.0601 | Tramo | 0166-1 |  | 454244 | 8042082 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 94000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 133.0601 | Tramo Guardia | 0166-2 |  | 454244 | 8042082 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0166-3 |  | 454244 | 8042082 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0166-5 |  | 454244 | 8042082 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0167 | 651-J | 454348 | 8041999 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 149.4021 | Tramo | 0167-1 |  | 454348 | 8041999 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 106000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 149.4021 | Tramo Guardia | 0167-2 |  | 454348 | 8041999 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0167-3 |  | 454348 | 8041999 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0167-5 |  | 454348 | 8041999 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0168 | 650-A | 454468 | 8041910 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.3897 | Tramo | 0168-1 |  | 454468 | 8041910 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.3897 | Tramo Guardia | 0168-2 |  | 454468 | 8041910 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0168-3 |  | 454468 | 8041910 | EP3CC03C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0168-4 |  | 454468 | 8041910 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0168-5 |  | 454468 | 8041910 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0169 | 649-J | 454566 | 8041851 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.2988 | Tramo | 0169-1 |  | 454566 | 8041851 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.2988 | Tramo Guardia | 0169-2 |  | 454566 | 8041851 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0169-3 |  | 454566 | 8041851 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0169-5 |  | 454566 | 8041851 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0170 | 648-A | 454672 | 8041790 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.9701 | Tramo | 0170-1 |  | 454672 | 8041790 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.9701 | Tramo Guardia | 0170-2 |  | 454672 | 8041790 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0170-3 |  | 454672 | 8041790 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0170-5 |  | 454672 | 8041790 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0171 | 647-F | 454773 | 8041731 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.1083 | Tramo | 0171-1 |  | 454773 | 8041731 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.1083 | Tramo Guardia | 0171-2 |  | 454773 | 8041731 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0171-3 |  | 454773 | 8041731 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0171-5 |  | 454773 | 8041731 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0172 | 646-A | 454874 | 8041666 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.2353 | Tramo | 0172-1 |  | 454874 | 8041666 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.2353 | Tramo Guardia | 0172-2 |  | 454874 | 8041666 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0172-3 |  | 454874 | 8041666 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0172-5 |  | 454874 | 8041666 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0173 | 645-A | 454981 | 8041609 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.619 | Tramo | 0173-1 |  | 454981 | 8041609 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.619 | Tramo Guardia | 0173-2 |  | 454981 | 8041609 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0173-3 |  | 454981 | 8041609 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0173-5 |  | 454981 | 8041609 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0174 | 644-J | 455081 | 8041549 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.4738 | Tramo | 0174-1 |  | 455081 | 8041549 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.4738 | Tramo Guardia | 0174-2 |  | 455081 | 8041549 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0174-3 |  | 455081 | 8041549 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0174-5 |  | 455081 | 8041549 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0175 | 643-A | 455186 | 8041492 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.3897 | Tramo | 0175-1 |  | 455186 | 8041492 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.3897 | Tramo Guardia | 0175-2 |  | 455186 | 8041492 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0175-3 |  | 455186 | 8041492 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0175-5 |  | 455186 | 8041492 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0176 | 642-A | 455284 | 8041433 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.2206 | Tramo | 0176-1 |  | 455284 | 8041433 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.2206 | Tramo Guardia | 0176-2 |  | 455284 | 8041433 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0176-3 |  | 455284 | 8041433 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0176-5 |  | 455284 | 8041433 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0177 | 641-A | 455387 | 8041371 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 111.8928 | Tramo | 0177-1 |  | 455387 | 8041371 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 111.8928 | Tramo Guardia | 0177-2 |  | 455387 | 8041371 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0177-3 |  | 455387 | 8041371 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0177-5 |  | 455387 | 8041371 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0178 | 640-A | 455485 | 8041317 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.9082 | Tramo | 0178-1 |  | 455485 | 8041317 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.9082 | Tramo Guardia | 0178-2 |  | 455485 | 8041317 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0178-3 |  | 455485 | 8041317 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0178-5 |  | 455485 | 8041317 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0179 | 639-A | 455579 | 8041262 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 138.4233 | Tramo | 0179-1 |  | 455579 | 8041262 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 138.4233 | Tramo Guardia | 0179-2 |  | 455579 | 8041262 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0179-3 |  | 455579 | 8041262 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0179-5 |  | 455579 | 8041262 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0180 | 638-J | 455699 | 8041193 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 136.565 | Tramo | 0180-1 |  | 455699 | 8041193 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 136.565 | Tramo Guardia | 0180-2 |  | 455699 | 8041193 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0180-3 |  | 455699 | 8041193 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0180-5 |  | 455699 | 8041193 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0181 | 637-A | 455818 | 8041126 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 110.4536 | Tramo | 0181-1 |  | 455818 | 8041126 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 110.4536 | Tramo Guardia | 0181-2 |  | 455818 | 8041126 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0181-3 |  | 455818 | 8041126 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0181-4 |  | 455818 | 8041126 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0181-5 |  | 455818 | 8041126 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0182 | 636-A | 455912 | 8041068 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.2206 | Tramo | 0182-1 |  | 455912 | 8041068 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.2206 | Tramo Guardia | 0182-2 |  | 455912 | 8041068 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0182-3 |  | 455912 | 8041068 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0182-5 |  | 455912 | 8041068 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0183 | 635-A | 456015 | 8041006 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1271 | Tramo | 0183-1 |  | 456015 | 8041006 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1271 | Tramo Guardia | 0183-2 |  | 456015 | 8041006 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0183-3 |  | 456015 | 8041006 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0183-5 |  | 456015 | 8041006 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0184 | 634-A | 456115 | 8040951 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0378 | Tramo | 0184-1 |  | 456115 | 8040951 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0378 | Tramo Guardia | 0184-2 |  | 456115 | 8040951 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0184-3 |  | 456115 | 8040951 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0184-5 |  | 456115 | 8040951 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0185 | 633-A | 456216 | 8040888 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.619 | Tramo | 0185-1 |  | 456216 | 8040888 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.619 | Tramo Guardia | 0185-2 |  | 456216 | 8040888 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0185-3 |  | 456216 | 8040888 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0185-5 |  | 456216 | 8040888 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0186 | 632-J | 456316 | 8040828 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.8716 | Tramo | 0186-1 |  | 456316 | 8040828 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.8716 | Tramo Guardia | 0186-2 |  | 456316 | 8040828 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0186-3 |  | 456316 | 8040828 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0186-5 |  | 456316 | 8040828 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0187 | 631-A | 456414 | 8040772 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.2206 | Tramo | 0187-1 |  | 456414 | 8040772 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.2206 | Tramo Guardia | 0187-2 |  | 456414 | 8040772 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0187-3 |  | 456414 | 8040772 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0187-5 |  | 456414 | 8040772 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0188 | 630-A | 456517 | 8040710 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.3371 | Tramo | 0188-1 |  | 456517 | 8040710 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.3371 | Tramo Guardia | 0188-2 |  | 456517 | 8040710 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0188-3 |  | 456517 | 8040710 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0188-5 |  | 456517 | 8040710 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0189 | 629-A | 456619 | 8040652 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.8031 | Tramo | 0189-1 |  | 456619 | 8040652 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.8031 | Tramo Guardia | 0189-2 |  | 456619 | 8040652 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0189-3 |  | 456619 | 8040652 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0189-5 |  | 456619 | 8040652 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0190 | 628-A | 456725 | 8040592 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 107.3778 | Tramo | 0190-1 |  | 456725 | 8040592 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 107.3778 | Tramo Guardia | 0190-2 |  | 456725 | 8040592 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0190-3 |  | 456725 | 8040592 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0190-5 |  | 456725 | 8040592 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0191 | 627-A | 456816 | 8040535 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 135.6798 | Tramo | 0191-1 |  | 456816 | 8040535 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 135.6798 | Tramo Guardia | 0191-2 |  | 456816 | 8040535 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0191-3 |  | 456816 | 8040535 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | MALO | Cruceta Partida |  | Instalar Nueva Estructura | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0191-5 |  | 456816 | 8040535 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0192 | 626-J | 456931 | 8040463 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.9478 | Tramo | 0192-1 |  | 456931 | 8040463 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.9478 | Tramo Guardia | 0192-2 |  | 456931 | 8040463 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0192-3 |  | 456931 | 8040463 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0192-5 |  | 456931 | 8040463 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0193 | 625-A | 457033 | 8040410 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 141.1559 | Tramo | 0193-1 |  | 457033 | 8040410 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 100000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 141.1559 | Tramo Guardia | 0193-2 |  | 457033 | 8040410 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0193-3 |  | 457033 | 8040410 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0193-4 |  | 457033 | 8040410 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0193-5 |  | 457033 | 8040410 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0194 | 624-A | 457155 | 8040339 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 140.207 | Tramo | 0194-1 |  | 457155 | 8040339 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 99000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 140.207 | Tramo Guardia | 0194-2 |  | 457155 | 8040339 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0194-3 |  | 457155 | 8040339 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0194-5 |  | 457155 | 8040339 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0195 | 623-J | 457268 | 8040256 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116 | Tramo | 0195-1 |  | 457268 | 8040256 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116 | Tramo Guardia | 0195-2 |  | 457268 | 8040256 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0195-3 |  | 457268 | 8040256 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0195-4 |  | 457268 | 8040256 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0195-5 |  | 457268 | 8040256 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0196 | 622-A | 457352 | 8040176 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 104.69 | Tramo | 0196-1 |  | 457352 | 8040176 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 104.69 | Tramo Guardia | 0196-2 |  | 457352 | 8040176 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0196-3 |  | 457352 | 8040176 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0197 | 621-A | 457424 | 8040100 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.4829 | Tramo | 0197-1 |  | 457424 | 8040100 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.4829 | Tramo Guardia | 0197-2 |  | 457424 | 8040100 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0197-3 |  | 457424 | 8040100 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0198 | 620-A | 457510 | 8040010 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.5569 | Tramo | 0198-1 |  | 457510 | 8040010 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.5569 | Tramo Guardia | 0198-2 |  | 457510 | 8040010 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0198-3 |  | 457510 | 8040010 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0199 | 619-A | 457597 | 8039914 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.1666 | Tramo | 0199-1 |  | 457597 | 8039914 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.1666 | Tramo Guardia | 0199-2 |  | 457597 | 8039914 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0199-3 |  | 457597 | 8039914 | EP3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0199-5 |  | 457597 | 8039914 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0200 | 618-A | 457680 | 8039823 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.9072 | Tramo | 0200-1 |  | 457680 | 8039823 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.9072 | Tramo Guardia | 0200-2 |  | 457680 | 8039823 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0200-3 |  | 457680 | 8039823 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0200-5 |  | 457680 | 8039823 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0201 | 617-J | 457763 | 8039731 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 135.0741 | Tramo | 0201-1 |  | 457763 | 8039731 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 135.0741 | Tramo Guardia | 0201-2 |  | 457763 | 8039731 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0201-3 |  | 457763 | 8039731 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0202 | 616-A | 457857 | 8039634 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 139.3879 | Tramo | 0202-1 |  | 457857 | 8039634 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 99000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 139.3879 | Tramo Guardia | 0202-2 |  | 457857 | 8039634 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0202-3 |  | 457857 | 8039634 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0203 | 615-A | 457952 | 8039532 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 105.423 | Tramo | 0203-1 |  | 457952 | 8039532 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 105.423 | Tramo Guardia | 0203-2 |  | 457952 | 8039532 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0203-3 |  | 457952 | 8039532 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0204 | 614-A | 458017 | 8039449 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 138.7083 | Tramo | 0204-1 |  | 458017 | 8039449 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 138.7083 | Tramo Guardia | 0204-2 |  | 458017 | 8039449 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0204-3 |  | 458017 | 8039449 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0205 | 613-A | 458119 | 8039355 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.283 | Tramo | 0205-1 |  | 458119 | 8039355 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.283 | Tramo Guardia | 0205-2 |  | 458119 | 8039355 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0205-3 |  | 458119 | 8039355 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0206 | 612-J | 458201 | 8039267 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.1397 | Tramo | 0206-1 |  | 458201 | 8039267 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.1397 | Tramo Guardia | 0206-2 |  | 458201 | 8039267 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0206-3 |  | 458201 | 8039267 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0206-4 |  | 458201 | 8039267 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0207 | 611-A | 458282 | 8039181 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.7942 | Tramo | 0207-1 |  | 458282 | 8039181 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.7942 | Tramo Guardia | 0207-2 |  | 458282 | 8039181 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0207-3 |  | 458282 | 8039181 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0208 | 610-A | 458367 | 8039091 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 109.1238 | Tramo | 0208-1 |  | 458367 | 8039091 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 109.1238 | Tramo Guardia | 0208-2 |  | 458367 | 8039091 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0208-3 |  | 458367 | 8039091 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0209 | 609-A | 458439 | 8039009 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.5231 | Tramo | 0209-1 |  | 458439 | 8039009 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.5231 | Tramo Guardia | 0209-2 |  | 458439 | 8039009 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0209-3 |  | 458439 | 8039009 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0210 | 608-A | 458524 | 8038918 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 139.603 | Tramo | 0210-1 |  | 458524 | 8038918 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 99000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 139.603 | Tramo Guardia | 0210-2 |  | 458524 | 8038918 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0210-3 |  | 458524 | 8038918 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0211 | 607-J | 458616 | 8038813 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.4523 | Tramo | 0211-1 |  | 458616 | 8038813 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.4523 | Tramo Guardia | 0211-2 |  | 458616 | 8038813 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0211-3 |  | 458616 | 8038813 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0211-4 |  | 458616 | 8038813 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0212 | 606-A | 458673 | 8038748 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 168.2171 | Tramo | 0212-1 |  | 458673 | 8038748 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 119000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 168.2171 | Tramo Guardia | 0212-2 |  | 458673 | 8038748 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0212-3 |  | 458673 | 8038748 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0213 | 605-J | 458772 | 8038612 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 57.9828 | Tramo | 0213-1 |  | 458772 | 8038612 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 57.9828 | Tramo Guardia | 0213-2 |  | 458772 | 8038612 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0213-3 |  | 458772 | 8038612 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0213-4 |  | 458772 | 8038612 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0214 | 604-A | 458803 | 8038563 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.2476 | Tramo | 0214-1 |  | 458803 | 8038563 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.2476 | Tramo Guardia | 0214-2 |  | 458803 | 8038563 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0214-3 |  | 458803 | 8038563 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0214-4 |  | 458803 | 8038563 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0215 | 603-A | 458902 | 8038504 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 105.8017 | Tramo | 0215-1 |  | 458902 | 8038504 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 105.8017 | Tramo Guardia | 0215-2 |  | 458902 | 8038504 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0215-3 |  | 458902 | 8038504 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0216 | 602-A | 458987 | 8038441 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.5332 | Tramo | 0216-1 |  | 458987 | 8038441 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.5332 | Tramo Guardia | 0216-2 |  | 458987 | 8038441 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0216-3 |  | 458987 | 8038441 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0217 | 601-J | 459059 | 8038393 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.434 | Tramo | 0217-1 |  | 459059 | 8038393 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.434 | Tramo Guardia | 0217-2 |  | 459059 | 8038393 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0217-3 |  | 459059 | 8038393 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0217-4 |  | 459059 | 8038393 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0218 | 600-A | 459153 | 8038326 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.8009 | Tramo | 0218-1 |  | 459153 | 8038326 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.8009 | Tramo Guardia | 0218-2 |  | 459153 | 8038326 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0218-3 |  | 459153 | 8038326 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0219 | 599-A | 459223 | 8038273 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 57.3062 | Tramo | 0219-1 |  | 459223 | 8038273 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 57.3062 | Tramo Guardia | 0219-2 |  | 459223 | 8038273 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0219-3 |  | 459223 | 8038273 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0219-4 |  | 459223 | 8038273 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0220 | 598-J | 459273 | 8038245 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 145.7841 | Tramo | 0220-1 |  | 459273 | 8038245 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 103000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 145.7841 | Tramo Guardia | 0220-2 |  | 459273 | 8038245 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0220-3 |  | 459273 | 8038245 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0220-4 |  | 459273 | 8038245 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0221 | 596-A | 459411 | 8038198 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.2082 | Tramo | 0221-1 |  | 459411 | 8038198 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.2082 | Tramo Guardia | 0221-2 |  | 459411 | 8038198 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0221-3 |  | 459411 | 8038198 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0221-4 |  | 459411 | 8038198 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0221-5 |  | 459411 | 8038198 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0222 | 595-A | 459526 | 8038163 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.4578 | Tramo | 0222-1 |  | 459526 | 8038163 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.4578 | Tramo Guardia | 0222-2 |  | 459526 | 8038163 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0222-3 |  | 459526 | 8038163 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0222-5 |  | 459526 | 8038163 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0223 | 594-A | 459642 | 8038127 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.1751 | Tramo | 0223-1 |  | 459642 | 8038127 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.1751 | Tramo Guardia | 0223-2 |  | 459642 | 8038127 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0223-3 |  | 459642 | 8038127 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0223-5 |  | 459642 | 8038127 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0224 | 593-J | 459755 | 8038096 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.6071 | Tramo | 0224-1 |  | 459755 | 8038096 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.6071 | Tramo Guardia | 0224-2 |  | 459755 | 8038096 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0224-3 |  | 459755 | 8038096 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0224-5 |  | 459755 | 8038096 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0225 |  | 459855 | 8038078 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.4591 | Tramo | 0225-1 |  | 459855 | 8038078 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 27.4591 | Tramo Guardia | 0225-2 |  | 459855 | 8038078 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0225-3 |  | 459855 | 8038078 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0225-4 |  | 459855 | 8038078 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0226 | 592-F | 459870 | 8038055 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.9339 | Tramo | 0226-1 |  | 459870 | 8038055 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.9339 | Tramo Guardia | 0226-2 |  | 459870 | 8038055 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0226-3 |  | 459870 | 8038055 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0226-4 |  | 459870 | 8038055 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0227 | 591-J | 459981 | 8038007 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.9758 | Tramo | 0227-1 |  | 459981 | 8038007 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.9758 | Tramo Guardia | 0227-2 |  | 459981 | 8038007 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0227-3 |  | 459981 | 8038007 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0227-4 |  | 459981 | 8038007 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0227-5 |  | 459981 | 8038007 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0228 | 590-A | 460098 | 8037966 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 133.7946 | Tramo | 0228-1 |  | 460098 | 8037966 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 133.7946 | Tramo Guardia | 0228-2 |  | 460098 | 8037966 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0228-3 |  | 460098 | 8037966 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0228-4 |  | 460098 | 8037966 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0228-5 |  | 460098 | 8037966 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0229 | 589-A | 460224 | 8037921 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.2779 | Tramo | 0229-1 |  | 460224 | 8037921 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.2779 | Tramo Guardia | 0229-2 |  | 460224 | 8037921 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0229-3 |  | 460224 | 8037921 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0229-5 |  | 460224 | 8037921 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0230 | 588-F | 460342 | 8037882 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.2183 | Tramo | 0230-1 |  | 460342 | 8037882 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.2183 | Tramo Guardia | 0230-2 |  | 460342 | 8037882 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0230-3 |  | 460342 | 8037882 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0230-5 |  | 460342 | 8037882 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0231 | 587-A | 460455 | 8037844 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.6692 | Tramo | 0231-1 |  | 460455 | 8037844 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.6692 | Tramo Guardia | 0231-2 |  | 460455 | 8037844 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0231-3 |  | 460455 | 8037844 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0231-4 |  | 460455 | 8037844 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0232 | 586-A | 460560 | 8037816 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.2517 | Tramo | 0232-1 |  | 460560 | 8037816 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.2517 | Tramo Guardia | 0232-2 |  | 460560 | 8037816 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0232-3 |  | 460560 | 8037816 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0232-5 |  | 460560 | 8037816 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0233 | 585-F | 460678 | 8037774 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 111.5706 | Tramo | 0233-1 |  | 460678 | 8037774 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 111.5706 | Tramo Guardia | 0233-2 |  | 460678 | 8037774 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0233-3 |  | 460678 | 8037774 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0233-5 |  | 460678 | 8037774 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0234 | 584-J | 460786 | 8037746 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.0156 | Tramo | 0234-1 |  | 460786 | 8037746 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.0156 | Tramo Guardia | 0234-2 |  | 460786 | 8037746 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0234-3 |  | 460786 | 8037746 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0234-4 |  | 460786 | 8037746 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0234-5 |  | 460786 | 8037746 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0235 | 583-J | 460898 | 8037684 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.6065 | Tramo | 0235-1 |  | 460898 | 8037684 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.6065 | Tramo Guardia | 0235-2 |  | 460898 | 8037684 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0235-3 |  | 460898 | 8037684 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0235-4 |  | 460898 | 8037684 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0236 | 582-F | 460994 | 8037603 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.2011 | Tramo | 0236-1 |  | 460994 | 8037603 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.2011 | Tramo Guardia | 0236-2 |  | 460994 | 8037603 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0236-3 |  | 460994 | 8037603 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0236-4 |  | 460994 | 8037603 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0236-5 |  | 460994 | 8037603 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0237 |  | 461037 | 8037545 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.2023 | Tramo | 0237-1 |  | 461037 | 8037545 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.2023 | Tramo Guardia | 0237-2 |  | 461037 | 8037545 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0237-3 |  | 461037 | 8037545 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0237-4 |  | 461037 | 8037545 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0237-5 |  | 461037 | 8037545 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0238 | 581-J | 461085 | 8037482 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 70 | Tramo | 0238-1 |  | 461085 | 8037482 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 70 | Tramo Guardia | 0238-2 |  | 461085 | 8037482 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0238-3 |  | 461085 | 8037482 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0238-4 |  | 461085 | 8037482 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0238-5 |  | 461085 | 8037482 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0239 |  | 461127 | 8037426 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.2758 | Tramo | 0239-1 |  | 461127 | 8037426 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.2758 | Tramo Guardia | 0239-2 |  | 461127 | 8037426 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0239-3 |  | 461127 | 8037426 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0239-4 |  | 461127 | 8037426 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0239-5 |  | 461127 | 8037426 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0240 | 580-J | 461170 | 8037363 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.1269 | Tramo | 0240-1 |  | 461170 | 8037363 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.1269 | Tramo Guardia | 0240-2 |  | 461170 | 8037363 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0240-3 |  | 461170 | 8037363 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0240-5 |  | 461170 | 8037363 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0241 |  | 461218 | 8037322 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.3303 | Tramo | 0241-1 |  | 461218 | 8037322 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.3303 | Tramo Guardia | 0241-2 |  | 461218 | 8037322 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0241-3 |  | 461218 | 8037322 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0241-4 |  | 461218 | 8037322 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0241-5 |  | 461218 | 8037322 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0242 | 579-A | 461280 | 8037281 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 70.6824 | Tramo | 0242-1 |  | 461280 | 8037281 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 70.6824 | Tramo Guardia | 0242-2 |  | 461280 | 8037281 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0242-3 |  | 461280 | 8037281 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0243 | 578-J | 461344 | 8037251 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.1954 | Tramo | 0243-1 |  | 461344 | 8037251 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.1954 | Tramo Guardia | 0243-2 |  | 461344 | 8037251 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0243-3 |  | 461344 | 8037251 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0243-5 |  | 461344 | 8037251 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0244 | 577-A | 461428 | 8037213 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.0041 | Tramo | 0244-1 |  | 461428 | 8037213 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.0041 | Tramo Guardia | 0244-2 |  | 461428 | 8037213 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0244-3 |  | 461428 | 8037213 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0244-5 |  | 461428 | 8037213 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0245 | 576-A | 461537 | 8037156 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.7477 | Tramo | 0245-1 |  | 461537 | 8037156 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.7477 | Tramo Guardia | 0245-2 |  | 461537 | 8037156 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0245-3 |  | 461537 | 8037156 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0245-5 |  | 461537 | 8037156 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0246 | 575-A | 461645 | 8037102 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.0901 | Tramo | 0246-1 |  | 461645 | 8037102 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.0901 | Tramo Guardia | 0246-2 |  | 461645 | 8037102 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0246-3 |  | 461645 | 8037102 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0246-4 |  | 461645 | 8037102 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0246-5 |  | 461645 | 8037102 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0247 | 574-A | 461754 | 8037047 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 149.9333 | Tramo | 0247-1 |  | 461754 | 8037047 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 106000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 149.9333 | Tramo Guardia | 0247-2 |  | 461754 | 8037047 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0247-3 |  | 461754 | 8037047 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0247-5 |  | 461754 | 8037047 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0248 | 573-A | 461862 | 8036943 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.0941 | Tramo | 0248-1 |  | 461862 | 8036943 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.0941 | Tramo Guardia | 0248-2 |  | 461862 | 8036943 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0248-3 |  | 461862 | 8036943 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0248-5 |  | 461862 | 8036943 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0249 | 572-A | 461947 | 8036939 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 137.5682 | Tramo | 0249-1 |  | 461947 | 8036939 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 137.5682 | Tramo Guardia | 0249-2 |  | 461947 | 8036939 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0249-3 |  | 461947 | 8036939 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0249-5 |  | 461947 | 8036939 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0250 | 571-J | 462077 | 8036894 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.2497 | Tramo | 0250-1 |  | 462077 | 8036894 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.2497 | Tramo Guardia | 0250-2 |  | 462077 | 8036894 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0250-3 |  | 462077 | 8036894 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0250-5 |  | 462077 | 8036894 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0251 | 570-A | 462189 | 8036845 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.8588 | Tramo | 0251-1 |  | 462189 | 8036845 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.8588 | Tramo Guardia | 0251-2 |  | 462189 | 8036845 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0251-3 |  | 462189 | 8036845 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0251-5 |  | 462189 | 8036845 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0252 | 569-A | 462304 | 8036799 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.1863 | Tramo | 0252-1 |  | 462304 | 8036799 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.1863 | Tramo Guardia | 0252-2 |  | 462304 | 8036799 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0252-3 |  | 462304 | 8036799 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0252-4 |  | 462304 | 8036799 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0252-5 |  | 462304 | 8036799 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0253 | 568-A | 462412 | 8036751 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.1564 | Tramo | 0253-1 |  | 462412 | 8036751 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.1564 | Tramo Guardia | 0253-2 |  | 462412 | 8036751 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0253-3 |  | 462412 | 8036751 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0253-5 |  | 462412 | 8036751 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0254 | 567-A | 462518 | 8036706 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.2366 | Tramo | 0254-1 |  | 462518 | 8036706 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.2366 | Tramo Guardia | 0254-2 |  | 462518 | 8036706 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0254-3 |  | 462518 | 8036706 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0254-4 |  | 462518 | 8036706 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0255 | 566-A | 462623 | 8036661 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 138.0036 | Tramo | 0255-1 |  | 462623 | 8036661 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 138.0036 | Tramo Guardia | 0255-2 |  | 462623 | 8036661 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0255-3 |  | 462623 | 8036661 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0256 | 565-A | 462750 | 8036607 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.8759 | Tramo | 0256-1 |  | 462750 | 8036607 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.8759 | Tramo Guardia | 0256-2 |  | 462750 | 8036607 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0256-3 |  | 462750 | 8036607 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0256-5 |  | 462750 | 8036607 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0257 | 564-J | 462870 | 8036560 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.2488 | Tramo | 0257-1 |  | 462870 | 8036560 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 26.2488 | Tramo Guardia | 0257-2 |  | 462870 | 8036560 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0257-3 |  | 462870 | 8036560 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0258 |  | 462895 | 8036552 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.45 | Tramo | 0258-1 |  | 462895 | 8036552 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.45 | Tramo Guardia | 0258-2 |  | 462895 | 8036552 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0258-3.1 |  | 462895 | 8036552 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0258-3.2 |  | 462895 | 8036552 | QC3AB1AW01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERIOR DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0258-5 |  | 462895 | 8036552 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0259 | 563-A | 463006 | 8036570 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.3303 | Tramo | 0259-1 |  | 463006 | 8036570 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.3303 | Tramo Guardia | 0259-2 |  | 463006 | 8036570 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0259-3 |  | 463006 | 8036570 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0259-5 |  | 463006 | 8036570 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0260 |  | 463080 | 8036577 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.8332 | Tramo | 0260-1 |  | 463080 | 8036577 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.8332 | Tramo Guardia | 0260-2 |  | 463080 | 8036577 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0260-3 |  | 463080 | 8036577 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0261 | 562-A | 463166 | 8036589 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 93.6483 | Tramo | 0261-1 |  | 463166 | 8036589 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 93.6483 | Tramo Guardia | 0261-2 |  | 463166 | 8036589 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0261-3 |  | 463166 | 8036589 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0261-4 |  | 463166 | 8036589 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0261-5 |  | 463166 | 8036589 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0262 | 561-A | 463259 | 8036600 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.8332 | Tramo | 0262-1 |  | 463259 | 8036600 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.8332 | Tramo Guardia | 0262-2 |  | 463259 | 8036600 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0262-3 |  | 463259 | 8036600 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0262-4 |  | 463259 | 8036600 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0262-5 |  | 463259 | 8036600 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0263 | 560-B | 463360 | 8036613 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 104.69 | Tramo | 0263-1 |  | 463360 | 8036613 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 104.69 | Tramo Guardia | 0263-2 |  | 463360 | 8036613 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0263-3 |  | 463360 | 8036613 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0263-5 |  | 463360 | 8036613 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0264 | 559-A | 463464 | 8036625 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 96.2549 | Tramo | 0264-1 |  | 463464 | 8036625 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 96.2549 | Tramo Guardia | 0264-2 |  | 463464 | 8036625 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0264-3 |  | 463464 | 8036625 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0264-5 |  | 463464 | 8036625 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0265 | 558-J | 463560 | 8036632 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.7647 | Tramo | 0265-1 |  | 463560 | 8036632 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.7647 | Tramo Guardia | 0265-2 |  | 463560 | 8036632 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0265-3 |  | 463560 | 8036632 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0265-5 |  | 463560 | 8036632 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0266 |  | 463625 | 8036642 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.0625 | Tramo | 0266-1 |  | 463625 | 8036642 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.0625 | Tramo Guardia | 0266-2 |  | 463625 | 8036642 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0266-3 |  | 463625 | 8036642 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0266-5 |  | 463625 | 8036642 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0267 |  | 463704 | 8036655 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.2156 | Tramo | 0267-1 |  | 463704 | 8036655 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 37.2156 | Tramo Guardia | 0267-2 |  | 463704 | 8036655 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0267-3 |  | 463704 | 8036655 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0267-4 |  | 463704 | 8036655 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0268 | 557-J | 463741 | 8036651 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34.0147 | Tramo | 0268-1 |  | 463741 | 8036651 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 34.0147 | Tramo Guardia | 0268-2 |  | 463741 | 8036651 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0268-3 |  | 463741 | 8036651 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0268-4 |  | 463741 | 8036651 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0269 |  | 463772 | 8036637 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 24.2074 | Tramo | 0269-1 |  | 463772 | 8036637 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 24.2074 | Tramo Guardia | 0269-2 |  | 463772 | 8036637 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 13000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0269-3 |  | 463772 | 8036637 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0270 |  | 463791 | 8036622 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.669 | Tramo | 0270-1 |  | 463791 | 8036622 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.669 | Tramo Guardia | 0270-2 |  | 463791 | 8036622 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0270-3 |  | 463791 | 8036622 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0271 | 556-J | 463824 | 8036589 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.2497 | Tramo | 0271-1 |  | 463824 | 8036589 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.2497 | Tramo Guardia | 0271-2 |  | 463824 | 8036589 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0271-3 |  | 463824 | 8036589 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0272 | 555-A | 463891 | 8036494 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.5887 | Tramo | 0272-1 |  | 463891 | 8036494 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.5887 | Tramo Guardia | 0272-2 |  | 463891 | 8036494 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0272-3 |  | 463891 | 8036494 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0273 | 554-A | 463959 | 8036392 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.461 | Tramo | 0273-1 |  | 463959 | 8036392 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.461 | Tramo Guardia | 0273-2 |  | 463959 | 8036392 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0273-3 |  | 463959 | 8036392 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0273-4 |  | 463959 | 8036392 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0274 | 553-F | 464027 | 8036295 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.2458 | Tramo | 0274-1 |  | 464027 | 8036295 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.2458 | Tramo Guardia | 0274-2 |  | 464027 | 8036295 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0274-3 |  | 464027 | 8036295 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0274-4 |  | 464027 | 8036295 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0275 | 552-J | 464094 | 8036188 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.45 | Tramo | 0275-1 |  | 464094 | 8036188 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.45 | Tramo Guardia | 0275-2 |  | 464094 | 8036188 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0275-3 |  | 464094 | 8036188 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0275-4 |  | 464094 | 8036188 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0276 | 551-F | 464157 | 8036083 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.7134 | Tramo | 0276-1 |  | 464157 | 8036083 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.7134 | Tramo Guardia | 0276-2 |  | 464157 | 8036083 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0276-3 |  | 464157 | 8036083 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0276-4 |  | 464157 | 8036083 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0277 | 550-A | 464224 | 8035979 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 248.0323 | Tramo | 0277-1 |  | 464224 | 8035979 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 176000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 248.0323 | Tramo Guardia | 0277-2 |  | 464224 | 8035979 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 134000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0277-3 |  | 464224 | 8035979 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0278 | 548-A | 464376 | 8035783 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21 | Tramo | 0278-1 |  | 464376 | 8035783 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 21 | Tramo Guardia | 0278-2 |  | 464376 | 8035783 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 11000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0278-3 |  | 464376 | 8035783 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0278-4 |  | 464376 | 8035783 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0279 |  | 464355 | 8035783 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 140.0893 | Tramo | 0279-1 |  | 464355 | 8035783 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 99000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 140.0893 | Tramo Guardia | 0279-2 |  | 464355 | 8035783 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0279-3 |  | 464355 | 8035783 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0280 | 547-A | 464443 | 8035674 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.0625 | Tramo | 0280-1 |  | 464443 | 8035674 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.0625 | Tramo Guardia | 0280-2 |  | 464443 | 8035674 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0280-3 |  | 464443 | 8035674 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0281 | 546-A | 464523 | 8035574 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0042 | Tramo | 0281-1 |  | 464523 | 8035574 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0042 | Tramo Guardia | 0281-2 |  | 464523 | 8035574 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0281-3 |  | 464523 | 8035574 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0282 | 545-F | 464602 | 8035485 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.3288 | Tramo | 0282-1 |  | 464602 | 8035485 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.3288 | Tramo Guardia | 0282-2 |  | 464602 | 8035485 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0282-3 |  | 464602 | 8035485 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0282-4 |  | 464602 | 8035485 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0283 | 544-J | 464683 | 8035392 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.3288 | Tramo | 0283-1 |  | 464683 | 8035392 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.3288 | Tramo Guardia | 0283-2 |  | 464683 | 8035392 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0283-3 |  | 464683 | 8035392 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0284 | 543-A | 464776 | 8035311 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.9883 | Tramo | 0284-1 |  | 464776 | 8035311 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.9883 | Tramo Guardia | 0284-2 |  | 464776 | 8035311 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0284-3 |  | 464776 | 8035311 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0285 | 542-J | 464866 | 8035220 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.0165 | Tramo | 0285-1 |  | 464866 | 8035220 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.0165 | Tramo Guardia | 0285-2 |  | 464866 | 8035220 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0285-3 |  | 464866 | 8035220 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0286 | 541-F | 464937 | 8035122 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.8289 | Tramo | 0286-1 |  | 464937 | 8035122 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.8289 | Tramo Guardia | 0286-2 |  | 464937 | 8035122 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0286-3 |  | 464937 | 8035122 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0287 | 540-A | 465005 | 8035027 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 141.4214 | Tramo | 0287-1 |  | 465005 | 8035027 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 100000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 141.4214 | Tramo Guardia | 0287-2 |  | 465005 | 8035027 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0287-3 |  | 465005 | 8035027 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0287-4 |  | 465005 | 8035027 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0288 | 539-A | 465105 | 8034927 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.2423 | Tramo | 0288-1 |  | 465105 | 8034927 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.2423 | Tramo Guardia | 0288-2 |  | 465105 | 8034927 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0288-3 |  | 465105 | 8034927 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0289 | 538-A | 465160 | 8034842 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.6055 | Tramo | 0289-1 |  | 465160 | 8034842 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.6055 | Tramo Guardia | 0289-2 |  | 465160 | 8034842 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0289-3 |  | 465160 | 8034842 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0289-4 |  | 465160 | 8034842 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0290 | 537-F | 465222 | 8034748 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.1974 | Tramo | 0290-1 |  | 465222 | 8034748 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.1974 | Tramo Guardia | 0290-2 |  | 465222 | 8034748 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0290-3 |  | 465222 | 8034748 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0291 | 536-J | 465302 | 8034653 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.8697 | Tramo | 0291-1 |  | 465302 | 8034653 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.8697 | Tramo Guardia | 0291-2 |  | 465302 | 8034653 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0291-3 |  | 465302 | 8034653 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0292 | 535-A | 465383 | 8034566 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.5899 | Tramo | 0292-1 |  | 465383 | 8034566 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.5899 | Tramo Guardia | 0292-2 |  | 465383 | 8034566 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0292-3 |  | 465383 | 8034566 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0292-4 |  | 465383 | 8034566 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0292-5 |  | 465383 | 8034566 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0293 | 534-A | 465471 | 8034475 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.7619 | Tramo | 0293-1 |  | 465471 | 8034475 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.7619 | Tramo Guardia | 0293-2 |  | 465471 | 8034475 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0293-3 |  | 465471 | 8034475 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0293-4 |  | 465471 | 8034475 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0293-5 |  | 465471 | 8034475 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0294 | 533-A | 465560 | 8034389 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.1759 | Tramo | 0294-1 |  | 465560 | 8034389 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.1759 | Tramo Guardia | 0294-2 |  | 465560 | 8034389 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0294-3 |  | 465560 | 8034389 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0294-5 |  | 465560 | 8034389 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0295 | 532-A | 465647 | 8034299 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.0342 | Tramo | 0295-1 |  | 465647 | 8034299 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.0342 | Tramo Guardia | 0295-2 |  | 465647 | 8034299 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0295-3 |  | 465647 | 8034299 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0295-4 |  | 465647 | 8034299 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0295-5 |  | 465647 | 8034299 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0296 | 531-J | 465723 | 8034210 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.4159 | Tramo | 0296-1 |  | 465723 | 8034210 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.4159 | Tramo Guardia | 0296-2 |  | 465723 | 8034210 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0296-3 |  | 465723 | 8034210 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0296-5 |  | 465723 | 8034210 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0297 | 530-F | 465750 | 8034105 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.2686 | Tramo | 0297-1 |  | 465750 | 8034105 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.2686 | Tramo Guardia | 0297-2 |  | 465750 | 8034105 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0297-3 |  | 465750 | 8034105 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0297-4 |  | 465750 | 8034105 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0297-5 |  | 465750 | 8034105 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0298 | 529-J | 465791 | 8033993 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.4755 | Tramo | 0298-1 |  | 465791 | 8033993 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.4755 | Tramo Guardia | 0298-2 |  | 465791 | 8033993 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0298-3 |  | 465791 | 8033993 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0298-5 |  | 465791 | 8033993 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0299 | 528-A | 465850 | 8033880 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.4409 | Tramo | 0299-1 |  | 465850 | 8033880 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.4409 | Tramo Guardia | 0299-2 |  | 465850 | 8033880 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0299-3 |  | 465850 | 8033880 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0299-4 |  | 465850 | 8033880 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0299-5 |  | 465850 | 8033880 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0300 | 527-A | 465909 | 8033775 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.7684 | Tramo | 0300-1 |  | 465909 | 8033775 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.7684 | Tramo Guardia | 0300-2 |  | 465909 | 8033775 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0300-3 |  | 465909 | 8033775 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0300-5 |  | 465909 | 8033775 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0301 | 526-J | 465965 | 8033668 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.2337 | Tramo | 0301-1 |  | 465965 | 8033668 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.2337 | Tramo Guardia | 0301-2 |  | 465965 | 8033668 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0301-3 |  | 465965 | 8033668 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0301-5 |  | 465965 | 8033668 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0302 | 525-A | 466012 | 8033553 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0378 | Tramo | 0302-1 |  | 466012 | 8033553 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0378 | Tramo Guardia | 0302-2 |  | 466012 | 8033553 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0302-3 |  | 466012 | 8033553 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0302-4 |  | 466012 | 8033553 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0302-5 |  | 466012 | 8033553 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0303 | 524-J | 466075 | 8033452 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.5887 | Tramo | 0303-1 |  | 466075 | 8033452 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.5887 | Tramo Guardia | 0303-2 |  | 466075 | 8033452 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0303-3 |  | 466075 | 8033452 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0303-5 |  | 466075 | 8033452 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0304 | 523-A | 466143 | 8033350 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.6055 | Tramo | 0304-1 |  | 466143 | 8033350 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.6055 | Tramo Guardia | 0304-2 |  | 466143 | 8033350 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0304-3 |  | 466143 | 8033350 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0304-4 |  | 466143 | 8033350 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0304-5 |  | 466143 | 8033350 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0305 | 522-A | 466205 | 8033256 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.6919 | Tramo | 0305-1 |  | 466205 | 8033256 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.6919 | Tramo Guardia | 0305-2 |  | 466205 | 8033256 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0305-3 |  | 466205 | 8033256 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0306 | 521-A | 466263 | 8033140 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.6124 | Tramo | 0306-1 |  | 466263 | 8033140 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.6124 | Tramo Guardia | 0306-2 |  | 466263 | 8033140 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0306-3 |  | 466263 | 8033140 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0307 | 520-F | 466319 | 8033040 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.2398 | Tramo | 0307-1 |  | 466319 | 8033040 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.2398 | Tramo Guardia | 0307-2 |  | 466319 | 8033040 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0307-3 |  | 466319 | 8033040 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0307-4 |  | 466319 | 8033040 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0308 | 519-J | 466377 | 8032929 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.3499 | Tramo | 0308-1 |  | 466377 | 8032929 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.3499 | Tramo Guardia | 0308-2 |  | 466377 | 8032929 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0308-3 |  | 466377 | 8032929 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0308-4 |  | 466377 | 8032929 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0308-5 |  | 466377 | 8032929 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0309 | 518-A | 466410 | 8032806 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65 | Tramo | 0309-1 |  | 466410 | 8032806 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65 | Tramo Guardia | 0309-2 |  | 466410 | 8032806 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0309-3 |  | 466410 | 8032806 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0309-4 |  | 466410 | 8032806 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0309-5 |  | 466410 | 8032806 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0310 | 517-J | 466426 | 8032743 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.9682 | Tramo | 0310-1 |  | 466426 | 8032743 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.9682 | Tramo Guardia | 0310-2 |  | 466426 | 8032743 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0310-3 |  | 466426 | 8032743 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0310-5 |  | 466426 | 8032743 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0311 | 516-S | 466437 | 8032681 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.2696 | Tramo | 0311-1 |  | 466437 | 8032681 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.2696 | Tramo Guardia | 0311-2 |  | 466437 | 8032681 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0311-3 |  | 466437 | 8032681 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0311-4 |  | 466437 | 8032681 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0311-5 |  | 466437 | 8032681 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0312 | 515-A | 466499 | 8032571 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.7517 | Tramo | 0312-1 |  | 466499 | 8032571 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.7517 | Tramo Guardia | 0312-2 |  | 466499 | 8032571 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0312-3 |  | 466499 | 8032571 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0312-5 |  | 466499 | 8032571 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0313 | 514-F | 466570 | 8032466 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.7087 | Tramo | 0313-1 |  | 466570 | 8032466 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.7087 | Tramo Guardia | 0313-2 |  | 466570 | 8032466 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0313-3 |  | 466570 | 8032466 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0313-5 |  | 466570 | 8032466 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0314 | 513-A | 466628 | 8032359 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.1884 | Tramo | 0314-1 |  | 466628 | 8032359 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.1884 | Tramo Guardia | 0314-2 |  | 466628 | 8032359 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0314-3 |  | 466628 | 8032359 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0314-5 |  | 466628 | 8032359 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0315 | 512-A | 466687 | 8032252 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.0157 | Tramo | 0315-1 |  | 466687 | 8032252 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.0157 | Tramo Guardia | 0315-2 |  | 466687 | 8032252 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0315-3 |  | 466687 | 8032252 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0315-5 |  | 466687 | 8032252 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0316 | 511-J | 466745 | 8032139 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.0742 | Tramo | 0316-1 |  | 466745 | 8032139 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.0742 | Tramo Guardia | 0316-2 |  | 466745 | 8032139 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0316-3 |  | 466745 | 8032139 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0316-5 |  | 466745 | 8032139 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0317 | 510-F | 466791 | 8032049 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.3038 | Tramo | 0317-1 |  | 466791 | 8032049 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.3038 | Tramo Guardia | 0317-2 |  | 466791 | 8032049 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0317-3 |  | 466791 | 8032049 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0317-4 |  | 466791 | 8032049 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0317-5 |  | 466791 | 8032049 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0318 | 509-F | 466819 | 8031932 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.2599 | Tramo | 0318-1 |  | 466819 | 8031932 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.2599 | Tramo Guardia | 0318-2 |  | 466819 | 8031932 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0318-3 |  | 466819 | 8031932 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0318-5 |  | 466819 | 8031932 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0319 | 508-A | 466827 | 8031809 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.0198 | Tramo | 0319-1 |  | 466827 | 8031809 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.0198 | Tramo Guardia | 0319-2 |  | 466827 | 8031809 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0319-3 |  | 466827 | 8031809 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0319-4 |  | 466827 | 8031809 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0319-5 |  | 466827 | 8031809 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0320 | 507-A | 466843 | 8031684 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 137.0912 | Tramo | 0320-1 |  | 466843 | 8031684 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 137.0912 | Tramo Guardia | 0320-2 |  | 466843 | 8031684 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0320-3 |  | 466843 | 8031684 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0320-4 |  | 466843 | 8031684 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0320-5 |  | 466843 | 8031684 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0321 | 506-J | 466848 | 8031547 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.3315 | Tramo | 0321-1 |  | 466848 | 8031547 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.3315 | Tramo Guardia | 0321-2 |  | 466848 | 8031547 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0321-3 |  | 466848 | 8031547 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0321-4 |  | 466848 | 8031547 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0321-5 |  | 466848 | 8031547 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0322 | 505-A | 466857 | 8031425 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.1463 | Tramo | 0322-1 |  | 466857 | 8031425 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.1463 | Tramo Guardia | 0322-2 |  | 466857 | 8031425 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0322-3 |  | 466857 | 8031425 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0322-4 |  | 466857 | 8031425 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0322-5 |  | 466857 | 8031425 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0323 | 504-A | 466863 | 8031302 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 111.0045 | Tramo | 0323-1 |  | 466863 | 8031302 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 111.0045 | Tramo Guardia | 0323-2 |  | 466863 | 8031302 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0323-3 |  | 466863 | 8031302 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0323-5 |  | 466863 | 8031302 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0324 | 503-A | 466864 | 8031191 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 98.1835 | Tramo | 0324-1 |  | 466864 | 8031191 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 98.1835 | Tramo Guardia | 0324-2 |  | 466864 | 8031191 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0324-3 |  | 466864 | 8031191 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0324-5 |  | 466864 | 8031191 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0325 | 502-A | 466870 | 8031093 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 146.1232 | Tramo | 0325-1 |  | 466870 | 8031093 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 104000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 146.1232 | Tramo Guardia | 0325-2 |  | 466870 | 8031093 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0325-3 |  | 466870 | 8031093 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0325-5 |  | 466870 | 8031093 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0326 | 501-J | 466876 | 8030947 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 160.0031 | Tramo | 0326-1 |  | 466876 | 8030947 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 114000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 160.0031 | Tramo Guardia | 0326-2 |  | 466876 | 8030947 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0326-3 |  | 466876 | 8030947 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0326-4 |  | 466876 | 8030947 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0326-5 |  | 466876 | 8030947 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0327 | 500-A | 466875 | 8030787 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.05 | Tramo | 0327-1 |  | 466875 | 8030787 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 40.05 | Tramo Guardia | 0327-2 |  | 466875 | 8030787 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 21000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0327-3 |  | 466875 | 8030787 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0327-5 |  | 466875 | 8030787 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0328 | 499-A | 466873 | 8030747 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0378 | Tramo | 0328-1 |  | 466873 | 8030747 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0378 | Tramo Guardia | 0328-2 |  | 466873 | 8030747 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0328-3 |  | 466873 | 8030747 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0328-4 |  | 466873 | 8030747 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0329 | 498-F | 466876 | 8030628 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 147.3397 | Tramo | 0329-1 |  | 466876 | 8030628 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 105000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 147.3397 | Tramo Guardia | 0329-2 |  | 466876 | 8030628 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0329-3 |  | 466876 | 8030628 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0329-4 |  | 466876 | 8030628 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0329-5 |  | 466876 | 8030628 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0330 | 497-J | 466866 | 8030481 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 158.0696 | Tramo | 0330-1 |  | 466866 | 8030481 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 112000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 158.0696 | Tramo Guardia | 0330-2 |  | 466866 | 8030481 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0330-3 |  | 466866 | 8030481 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0330-4 |  | 466866 | 8030481 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0330-5 |  | 466866 | 8030481 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0331 | 496-J | 466835 | 8030326 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.6397 | Tramo | 0331-1 |  | 466835 | 8030326 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.6397 | Tramo Guardia | 0331-2 |  | 466835 | 8030326 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0331-3 |  | 466835 | 8030326 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0331-4 |  | 466835 | 8030326 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0331-5 |  | 466835 | 8030326 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0332 | 495-A | 466799 | 8030245 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.1599 | Tramo | 0332-1 |  | 466799 | 8030245 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.1599 | Tramo Guardia | 0332-2 |  | 466799 | 8030245 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0332-3 |  | 466799 | 8030245 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0332-4 |  | 466799 | 8030245 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0332-5 |  | 466799 | 8030245 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0333 | 494-A | 466767 | 8030124 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.5664 | Tramo | 0333-1 |  | 466767 | 8030124 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.5664 | Tramo Guardia | 0333-2 |  | 466767 | 8030124 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0333-3 |  | 466767 | 8030124 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0333-4 |  | 466767 | 8030124 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0333-5 |  | 466767 | 8030124 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0334 | 493-J | 466729 | 8030044 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.5136 | Tramo | 0334-1 |  | 466729 | 8030044 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.5136 | Tramo Guardia | 0334-2 |  | 466729 | 8030044 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0334-3 |  | 466729 | 8030044 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0334-4 |  | 466729 | 8030044 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0335 |  | 466708 | 8029983 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.0449 | Tramo | 0335-1 |  | 466708 | 8029983 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.0449 | Tramo Guardia | 0335-2 |  | 466708 | 8029983 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0335-3 |  | 466708 | 8029983 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0335-5 |  | 466708 | 8029983 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0336 | 492-J | 466660 | 8029908 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.3572 | Tramo | 0336-1 |  | 466660 | 8029908 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.3572 | Tramo Guardia | 0336-2 |  | 466660 | 8029908 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0336-3 |  | 466660 | 8029908 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0336-4 |  | 466660 | 8029908 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0336-5 |  | 466660 | 8029908 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0337 | 491-S | 466587 | 8029800 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.6027 | Tramo | 0337-1 |  | 466587 | 8029800 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.6027 | Tramo Guardia | 0337-2 |  | 466587 | 8029800 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0337-3 |  | 466587 | 8029800 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0337-4 |  | 466587 | 8029800 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0337-5 |  | 466587 | 8029800 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0338 | 490-A | 466514 | 8029704 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.3385 | Tramo | 0338-1 |  | 466514 | 8029704 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.3385 | Tramo Guardia | 0338-2 |  | 466514 | 8029704 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0338-3 |  | 466514 | 8029704 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0338-4 |  | 466514 | 8029704 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0339 | 489-F | 466454 | 8029602 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.8119 | Tramo | 0339-1 |  | 466454 | 8029602 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.8119 | Tramo Guardia | 0339-2 |  | 466454 | 8029602 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0339-3 |  | 466454 | 8029602 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0339-5 |  | 466454 | 8029602 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0340 | 488-S | 466401 | 8029489 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 55.7136 | Tramo | 0340-1 |  | 466401 | 8029489 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 55.7136 | Tramo Guardia | 0340-2 |  | 466401 | 8029489 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0340-3 |  | 466401 | 8029489 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0340-4 |  | 466401 | 8029489 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0340-5 |  | 466401 | 8029489 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0341 | 487-F | 466381 | 8029437 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.7816 | Tramo | 0341-1 |  | 466381 | 8029437 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.7816 | Tramo Guardia | 0341-2 |  | 466381 | 8029437 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0341-3 |  | 466381 | 8029437 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0341-4 |  | 466381 | 8029437 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0341-5 |  | 466381 | 8029437 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0342 | 486-S | 466367 | 8029312 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.0555 | Tramo | 0342-1 |  | 466367 | 8029312 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.0555 | Tramo Guardia | 0342-2 |  | 466367 | 8029312 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0342-3 |  | 466367 | 8029312 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0342-5 |  | 466367 | 8029312 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0343 | 485-J | 466370 | 8029231 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.0267 | Tramo | 0343-1 |  | 466370 | 8029231 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.0267 | Tramo Guardia | 0343-2 |  | 466370 | 8029231 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0343-3 |  | 466370 | 8029231 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0343-5 |  | 466370 | 8029231 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0344 | 484-F | 466397 | 8029161 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.45 | Tramo | 0344-1 |  | 466397 | 8029161 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.45 | Tramo Guardia | 0344-2 |  | 466397 | 8029161 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0344-3 |  | 466397 | 8029161 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0344-5 |  | 466397 | 8029161 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0345 | 483-A | 466460 | 8029056 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.6744 | Tramo | 0345-1 |  | 466460 | 8029056 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.6744 | Tramo Guardia | 0345-2 |  | 466460 | 8029056 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0345-3 |  | 466460 | 8029056 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0345-5 |  | 466460 | 8029056 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0346 | 482-A | 466540 | 8028963 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | MALO | Poste Quebrado |  | Instalar Nuevo Poste | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 146.8605 | Tramo | 0346-1 |  | 466540 | 8028963 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 104000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 146.8605 | Tramo Guardia | 0346-2 |  | 466540 | 8028963 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0346-3 |  | 466540 | 8028963 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0346-5 |  | 466540 | 8028963 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0347 | 481-J | 466612 | 8028835 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.4175 | Tramo | 0347-1 |  | 466612 | 8028835 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.4175 | Tramo Guardia | 0347-2 |  | 466612 | 8028835 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0347-3 |  | 466612 | 8028835 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0347-4 |  | 466612 | 8028835 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0347-5 |  | 466612 | 8028835 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0348 |  | 466633 | 8028745 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 24.3311 | Tramo | 0348-1 |  | 466633 | 8028745 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 24.3311 | Tramo Guardia | 0348-2 |  | 466633 | 8028745 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 13000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0348-3 |  | 466633 | 8028745 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0348-4 |  | 466633 | 8028745 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0348-5 |  | 466633 | 8028745 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0349 | 480-A | 466637 | 8028721 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0378 | Tramo | 0349-1 |  | 466637 | 8028721 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0378 | Tramo Guardia | 0349-2 |  | 466637 | 8028721 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0349-3 |  | 466637 | 8028721 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0349-4 |  | 466637 | 8028721 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0350 | 479-A | 466634 | 8028602 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.1883 | Tramo | 0350-1 |  | 466634 | 8028602 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.1883 | Tramo Guardia | 0350-2 |  | 466634 | 8028602 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0350-3 |  | 466634 | 8028602 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0350-4 |  | 466634 | 8028602 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0351 | 478-J | 466627 | 8028472 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.4548 | Tramo | 0351-1 |  | 466627 | 8028472 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.4548 | Tramo Guardia | 0351-2 |  | 466627 | 8028472 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0351-3 |  | 466627 | 8028472 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0351-4 |  | 466627 | 8028472 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0352 | 477-A | 466594 | 8028352 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.462 | Tramo | 0352-1 |  | 466594 | 8028352 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.462 | Tramo Guardia | 0352-2 |  | 466594 | 8028352 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0352-3 |  | 466594 | 8028352 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0353 | 476-A | 466552 | 8028252 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1797 | Tramo | 0353-1 |  | 466552 | 8028252 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1797 | Tramo Guardia | 0353-2 |  | 466552 | 8028252 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0353-3 |  | 466552 | 8028252 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0353-4 |  | 466552 | 8028252 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0354 | 475-A | 466518 | 8028143 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0798 | Tramo | 0354-1 |  | 466518 | 8028143 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0798 | Tramo Guardia | 0354-2 |  | 466518 | 8028143 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0354-3 |  | 466518 | 8028143 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0354-5 |  | 466518 | 8028143 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0355 | 474-A | 466460 | 8028039 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.0041 | Tramo | 0355-1 |  | 466460 | 8028039 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.0041 | Tramo Guardia | 0355-2 |  | 466460 | 8028039 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0355-3 |  | 466460 | 8028039 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0355-5 |  | 466460 | 8028039 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0356 | 473-A | 466414 | 8027926 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.5701 | Tramo | 0356-1 |  | 466414 | 8027926 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 69.5701 | Tramo Guardia | 0356-2 |  | 466414 | 8027926 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0356-3 |  | 466414 | 8027926 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0356-4 |  | 466414 | 8027926 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0356-5 |  | 466414 | 8027926 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0357 | 472-J | 466392 | 8027860 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | MALO | Poste Quebrado |  | Instalar Nuevo Poste | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.1298 | Tramo | 0357-1 |  | 466392 | 8027860 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.1298 | Tramo Guardia | 0357-2 |  | 466392 | 8027860 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0357-3 |  | 466392 | 8027860 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0357-5 |  | 466392 | 8027860 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0358 | 471-F | 466374 | 8027785 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.399 | Tramo | 0358-1 |  | 466374 | 8027785 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.399 | Tramo Guardia | 0358-2 |  | 466374 | 8027785 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0358-3 |  | 466374 | 8027785 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0358-4 |  | 466374 | 8027785 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0358-5 |  | 466374 | 8027785 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0359 | 470-A | 466382 | 8027705 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.531 | Tramo | 0359-1 |  | 466382 | 8027705 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.531 | Tramo Guardia | 0359-2 |  | 466382 | 8027705 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0359-3 |  | 466382 | 8027705 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0359-5 |  | 466382 | 8027705 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0360 |  | 466391 | 8027629 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.6551 | Tramo | 0360-1 |  | 466391 | 8027629 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.6551 | Tramo Guardia | 0360-2 |  | 466391 | 8027629 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0360-3 |  | 466391 | 8027629 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0360-5 |  | 466391 | 8027629 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0361 | 469-F | 466381 | 8027553 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 32.3883 | Tramo | 0361-1 |  | 466381 | 8027553 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 32.3883 | Tramo Guardia | 0361-2 |  | 466381 | 8027553 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0361-3 |  | 466381 | 8027553 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0361-4 |  | 466381 | 8027553 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0361-5 |  | 466381 | 8027553 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0362 |  | 466376 | 8027521 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.5207 | Tramo | 0362-1 |  | 466376 | 8027521 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.5207 | Tramo Guardia | 0362-2 |  | 466376 | 8027521 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0362-3 |  | 466376 | 8027521 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0362-4 |  | 466376 | 8027521 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0362-5 |  | 466376 | 8027521 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0363 |  | 466351 | 8027434 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 22.1359 | Tramo | 0363-1 |  | 466351 | 8027434 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 22.1359 | Tramo Guardia | 0363-2 |  | 466351 | 8027434 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 11000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0363-3 |  | 466351 | 8027434 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0363-4 |  | 466351 | 8027434 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0363-5 |  | 466351 | 8027434 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0364 | 468-J | 466344 | 8027413 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.3682 | Tramo | 0364-1 |  | 466344 | 8027413 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.3682 | Tramo Guardia | 0364-2 |  | 466344 | 8027413 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0364-3 |  | 466344 | 8027413 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0364-5 |  | 466344 | 8027413 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0365 |  | 466312 | 8027356 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.2158 | Tramo | 0365-1 |  | 466312 | 8027356 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.2158 | Tramo Guardia | 0365-2 |  | 466312 | 8027356 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0365-3 |  | 466312 | 8027356 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0365-4 |  | 466312 | 8027356 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0365-5 |  | 466312 | 8027356 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0366 | 467-F | 466248 | 8027306 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.1954 | Tramo | 0366-1 |  | 466248 | 8027306 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.1954 | Tramo Guardia | 0366-2 |  | 466248 | 8027306 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0366-3 |  | 466248 | 8027306 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0366-5 |  | 466248 | 8027306 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0367 | 465-J | 466188 | 8027236 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 58.7963 | Tramo | 0367-1 |  | 466188 | 8027236 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 58.7963 | Tramo Guardia | 0367-2 |  | 466188 | 8027236 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0367-3 |  | 466188 | 8027236 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0367-5 |  | 466188 | 8027236 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0368 |  | 466149 | 8027192 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.1371 | Tramo | 0368-1 |  | 466149 | 8027192 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.1371 | Tramo Guardia | 0368-2 |  | 466149 | 8027192 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0368-3 |  | 466149 | 8027192 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0368-4 |  | 466149 | 8027192 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0368-5 |  | 466149 | 8027192 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0369 | 464-A | 466165 | 8027080 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.423 | Tramo | 0369-1 |  | 466165 | 8027080 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.423 | Tramo Guardia | 0369-2 |  | 466165 | 8027080 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0369-3 |  | 466165 | 8027080 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0369-4 |  | 466165 | 8027080 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0369-5 |  | 466165 | 8027080 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0370 | 463-A | 466155 | 8026962 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.8418 | Tramo | 0370-1 |  | 466155 | 8026962 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.8418 | Tramo Guardia | 0370-2 |  | 466155 | 8026962 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0370-3 |  | 466155 | 8026962 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0370-4 |  | 466155 | 8026962 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0370-5 |  | 466155 | 8026962 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0371 | 462-A | 466141 | 8026846 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.0533 | Tramo | 0371-1 |  | 466141 | 8026846 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.0533 | Tramo Guardia | 0371-2 |  | 466141 | 8026846 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0371-3 |  | 466141 | 8026846 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0371-5 |  | 466141 | 8026846 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0372 | 461-A | 466125 | 8026725 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.9912 | Tramo | 0372-1 |  | 466125 | 8026725 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.9912 | Tramo Guardia | 0372-2 |  | 466125 | 8026725 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0372-3 |  | 466125 | 8026725 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0372-5 |  | 466125 | 8026725 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0373 | 460-A | 466110 | 8026612 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 167.4515 | Tramo | 0373-1 |  | 466110 | 8026612 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 119000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 167.4515 | Tramo Guardia | 0373-2 |  | 466110 | 8026612 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0373-3 |  | 466110 | 8026612 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0373-5 |  | 466110 | 8026612 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0374 | 459-A | 466088 | 8026446 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.5059 | Tramo | 0374-1 |  | 466088 | 8026446 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.5059 | Tramo Guardia | 0374-2 |  | 466088 | 8026446 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0374-3 |  | 466088 | 8026446 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0374-5 |  | 466088 | 8026446 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0375 | 458-J | 466080 | 8026383 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.1183 | Tramo | 0375-1 |  | 466080 | 8026383 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.1183 | Tramo Guardia | 0375-2 |  | 466080 | 8026383 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0375-3 |  | 466080 | 8026383 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0375-5 |  | 466080 | 8026383 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0376 |  | 466067 | 8026308 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.9249 | Tramo | 0376-1 |  | 466067 | 8026308 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 39.9249 | Tramo Guardia | 0376-2 |  | 466067 | 8026308 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 21000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0376-3 |  | 466067 | 8026308 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0376-5 |  | 466067 | 8026308 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0377 | 457-A | 466052 | 8026271 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.0889 | Tramo | 0377-1 |  | 466052 | 8026271 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.0889 | Tramo Guardia | 0377-2 |  | 466052 | 8026271 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0377-3 |  | 466052 | 8026271 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0377-4 |  | 466052 | 8026271 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0378 | 456-A | 465968 | 8026188 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.681 | Tramo | 0378-1 |  | 465968 | 8026188 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.681 | Tramo Guardia | 0378-2 |  | 465968 | 8026188 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0378-3 |  | 465968 | 8026188 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0378-4 |  | 465968 | 8026188 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0379 | 455-J | 465909 | 8026092 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.8541 | Tramo | 0379-1 |  | 465909 | 8026092 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.8541 | Tramo Guardia | 0379-2 |  | 465909 | 8026092 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0379-3 |  | 465909 | 8026092 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0379-4 |  | 465909 | 8026092 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0380 | 454-A | 465883 | 8025975 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.5765 | Tramo | 0380-1 |  | 465883 | 8025975 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.5765 | Tramo Guardia | 0380-2 |  | 465883 | 8025975 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0380-3 |  | 465883 | 8025975 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0380-5 |  | 465883 | 8025975 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0381 | 453-A | 465858 | 8025855 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.8697 | Tramo | 0381-1 |  | 465858 | 8025855 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.8697 | Tramo Guardia | 0381-2 |  | 465858 | 8025855 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0381-3 |  | 465858 | 8025855 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0381-4 |  | 465858 | 8025855 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0382 | 452-A | 465837 | 8025738 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.9017 | Tramo | 0382-1 |  | 465837 | 8025738 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.9017 | Tramo Guardia | 0382-2 |  | 465837 | 8025738 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0382-3 |  | 465837 | 8025738 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0382-4 |  | 465837 | 8025738 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0382-5 |  | 465837 | 8025738 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0383 | 451-A | 465816 | 8025623 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 47.0744 | Tramo | 0383-1 |  | 465816 | 8025623 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 47.0744 | Tramo Guardia | 0383-2 |  | 465816 | 8025623 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0383-3 |  | 465816 | 8025623 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0383-4 |  | 465816 | 8025623 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0384 |  | 465806 | 8025577 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 66.2873 | Tramo | 0384-1 |  | 465806 | 8025577 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 66.2873 | Tramo Guardia | 0384-2 |  | 465806 | 8025577 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0384-3 |  | 465806 | 8025577 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0384-4 |  | 465806 | 8025577 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0384-5 |  | 465806 | 8025577 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0385 | 450-J | 465793 | 8025512 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1403 | Tramo | 0385-1 |  | 465793 | 8025512 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1403 | Tramo Guardia | 0385-2 |  | 465793 | 8025512 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0385-3 |  | 465793 | 8025512 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0385-5 |  | 465793 | 8025512 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0386 | 449-F | 465771 | 8025400 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.9677 | Tramo | 0386-1 |  | 465771 | 8025400 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.9677 | Tramo Guardia | 0386-2 |  | 465771 | 8025400 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0386-3 |  | 465771 | 8025400 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0386-5 |  | 465771 | 8025400 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0387 | 448-A | 465749 | 8025278 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.7517 | Tramo | 0387-1 |  | 465749 | 8025278 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.7517 | Tramo Guardia | 0387-2 |  | 465749 | 8025278 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0387-3 |  | 465749 | 8025278 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0387-5 |  | 465749 | 8025278 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0388 | 447-A | 465728 | 8025153 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.2266 | Tramo | 0388-1 |  | 465728 | 8025153 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.2266 | Tramo Guardia | 0388-2 |  | 465728 | 8025153 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0388-3 |  | 465728 | 8025153 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0388-4 |  | 465728 | 8025153 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0388-5 |  | 465728 | 8025153 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0389 | 446-A | 465721 | 8025045 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 107.7033 | Tramo | 0389-1 |  | 465721 | 8025045 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 107.7033 | Tramo Guardia | 0389-2 |  | 465721 | 8025045 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0389-3 |  | 465721 | 8025045 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0389-5 |  | 465721 | 8025045 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0390 | 445-A | 465693 | 8024941 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 133.8208 | Tramo | 0390-1 |  | 465693 | 8024941 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 133.8208 | Tramo Guardia | 0390-2 |  | 465693 | 8024941 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0390-3 |  | 465693 | 8024941 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0390-5 |  | 465693 | 8024941 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0391 | 444-A | 465671 | 8024809 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.9517 | Tramo | 0391-1 |  | 465671 | 8024809 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.9517 | Tramo Guardia | 0391-2 |  | 465671 | 8024809 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0391-3 |  | 465671 | 8024809 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0391-5 |  | 465671 | 8024809 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0392 | 443-A | 465650 | 8024697 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.2183 | Tramo | 0392-1 |  | 465650 | 8024697 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.2183 | Tramo Guardia | 0392-2 |  | 465650 | 8024697 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0392-3 |  | 465650 | 8024697 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0392-5 |  | 465650 | 8024697 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0393 |  | 465633 | 8024579 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.6297 | Tramo | 0393-1 |  | 465633 | 8024579 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.6297 | Tramo Guardia | 0393-2 |  | 465633 | 8024579 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0393-3 |  | 465633 | 8024579 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0393-4 |  | 465633 | 8024579 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0393-5 |  | 465633 | 8024579 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0394 |  | 465624 | 8024515 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 25.1794 | Tramo | 0394-1 |  | 465624 | 8024515 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 25.1794 | Tramo Guardia | 0394-2 |  | 465624 | 8024515 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 13000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0394-3 |  | 465624 | 8024515 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0394-4 |  | 465624 | 8024515 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0394-5 |  | 465624 | 8024515 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0395 | 442-A | 465627 | 8024490 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.641 | Tramo | 0395-1 |  | 465627 | 8024490 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.641 | Tramo Guardia | 0395-2 |  | 465627 | 8024490 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0395-3 |  | 465627 | 8024490 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0395-4 |  | 465627 | 8024490 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0395-5 |  | 465627 | 8024490 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0396 | 439-J | 465659 | 8024382 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.4145 | Tramo | 0396-1 |  | 465659 | 8024382 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.4145 | Tramo Guardia | 0396-2 |  | 465659 | 8024382 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0396-3 |  | 465659 | 8024382 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0396-5 |  | 465659 | 8024382 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0397 | 438-A | 465667 | 8024305 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.5768 | Tramo | 0397-1 |  | 465667 | 8024305 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.5768 | Tramo Guardia | 0397-2 |  | 465667 | 8024305 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0397-3 |  | 465667 | 8024305 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0397-4 |  | 465667 | 8024305 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0397-5 |  | 465667 | 8024305 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0398 | 437-J | 465633 | 8024181 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.4567 | Tramo | 0398-1 |  | 465633 | 8024181 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.4567 | Tramo Guardia | 0398-2 |  | 465633 | 8024181 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0398-3 |  | 465633 | 8024181 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0398-4 |  | 465633 | 8024181 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0398-5 |  | 465633 | 8024181 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0399 | 436-S/EP | 465609 | 8024065 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 17.4642 | Tramo | 0399-1 |  | 465609 | 8024065 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 12000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 17.4642 | Tramo Guardia | 0399-2 |  | 465609 | 8024065 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 9000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0399-3.1 |  | 465609 | 8024065 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0399-3.2 |  | 465609 | 8024065 | QC3AB1AW01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERIOR DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0399-5 |  | 465609 | 8024065 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0400 |  | 465602 | 8024049 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.4591 | Tramo | 0400-1 |  | 465602 | 8024049 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 27.4591 | Tramo Guardia | 0400-2 |  | 465602 | 8024049 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0400-3 |  | 465602 | 8024049 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0400-5 |  | 465602 | 8024049 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0401 |  | 465579 | 8024034 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.7647 | Tramo | 0401-1 |  | 465579 | 8024034 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.7647 | Tramo Guardia | 0401-2 |  | 465579 | 8024034 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0401-3 |  | 465579 | 8024034 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0401-4 |  | 465579 | 8024034 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0401-5 |  | 465579 | 8024034 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0402 | 435-A | 465521 | 8024003 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.1642 | Tramo | 0402-1 |  | 465521 | 8024003 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.1642 | Tramo Guardia | 0402-2 |  | 465521 | 8024003 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0402-3 |  | 465521 | 8024003 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0402-5 |  | 465521 | 8024003 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0403 | 434-F | 465453 | 8023976 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.2779 | Tramo | 0403-1 |  | 465453 | 8023976 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.2779 | Tramo Guardia | 0403-2 |  | 465453 | 8023976 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0403-3 |  | 465453 | 8023976 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0403-4 |  | 465453 | 8023976 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0403-5 |  | 465453 | 8023976 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0404 | 433-A | 465351 | 8023905 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.2007 | Tramo | 0404-1 |  | 465351 | 8023905 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.2007 | Tramo Guardia | 0404-2 |  | 465351 | 8023905 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0404-3 |  | 465351 | 8023905 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0404-4 |  | 465351 | 8023905 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0404-5 |  | 465351 | 8023905 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0405 | 432-A | 465257 | 8023835 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.5113 | Tramo | 0405-1 |  | 465257 | 8023835 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.5113 | Tramo Guardia | 0405-2 |  | 465257 | 8023835 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0405-3 |  | 465257 | 8023835 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0405-4 |  | 465257 | 8023835 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0405-5 |  | 465257 | 8023835 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0406 | 431-J | 465163 | 8023758 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.2082 | Tramo | 0406-1 |  | 465163 | 8023758 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.2082 | Tramo Guardia | 0406-2 |  | 465163 | 8023758 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0406-3 |  | 465163 | 8023758 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0406-4 |  | 465163 | 8023758 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0406-5 |  | 465163 | 8023758 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0407 | 430-A | 465066 | 8023687 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.6025 | Tramo | 0407-1 |  | 465066 | 8023687 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.6025 | Tramo Guardia | 0407-2 |  | 465066 | 8023687 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0407-3 |  | 465066 | 8023687 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0407-4 |  | 465066 | 8023687 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0407-5 |  | 465066 | 8023687 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0408 | 429-A | 464966 | 8023611 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.6138 | Tramo | 0408-1 |  | 464966 | 8023611 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.6138 | Tramo Guardia | 0408-2 |  | 464966 | 8023611 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0408-3 |  | 464966 | 8023611 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0408-4 |  | 464966 | 8023611 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0408-5 |  | 464966 | 8023611 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0409 | 428-A | 464873 | 8023539 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.6127 | Tramo | 0409-1 |  | 464873 | 8023539 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.6127 | Tramo Guardia | 0409-2 |  | 464873 | 8023539 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0409-3 |  | 464873 | 8023539 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0409-4 |  | 464873 | 8023539 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0409-5 |  | 464873 | 8023539 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0410 | 427-J | 464772 | 8023461 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 111.0405 | Tramo | 0410-1 |  | 464772 | 8023461 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 111.0405 | Tramo Guardia | 0410-2 |  | 464772 | 8023461 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0410-3 |  | 464772 | 8023461 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0411 | 426-A | 464685 | 8023392 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 91.2195 | Tramo | 0411-1 |  | 464685 | 8023392 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 91.2195 | Tramo Guardia | 0411-2 |  | 464685 | 8023392 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0411-3 |  | 464685 | 8023392 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0411-5 |  | 464685 | 8023392 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0412 | 425-F | 464621 | 8023327 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.5351 | Tramo | 0412-1 |  | 464621 | 8023327 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.5351 | Tramo Guardia | 0412-2 |  | 464621 | 8023327 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0412-3 |  | 464621 | 8023327 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0412-4 |  | 464621 | 8023327 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0413 | 424-A | 464551 | 8023224 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.7409 | Tramo | 0413-1 |  | 464551 | 8023224 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.7409 | Tramo Guardia | 0413-2 |  | 464551 | 8023224 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0413-3 |  | 464551 | 8023224 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0413-4 |  | 464551 | 8023224 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0413-5 |  | 464551 | 8023224 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0414 | 423-A | 464495 | 8023125 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.3317 | Tramo | 0414-1 |  | 464495 | 8023125 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.3317 | Tramo Guardia | 0414-2 |  | 464495 | 8023125 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0414-3 |  | 464495 | 8023125 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0414-5 |  | 464495 | 8023125 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0415 | 422-A | 464429 | 8023008 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 107.912 | Tramo | 0415-1 |  | 464429 | 8023008 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 107.912 | Tramo Guardia | 0415-2 |  | 464429 | 8023008 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0415-3 |  | 464429 | 8023008 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0415-5 |  | 464429 | 8023008 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0416 | 421-A | 464376 | 8022914 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.1043 | Tramo | 0416-1 |  | 464376 | 8022914 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.1043 | Tramo Guardia | 0416-2 |  | 464376 | 8022914 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0416-3 |  | 464376 | 8022914 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0416-5 |  | 464376 | 8022914 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0417 | 420-A | 464319 | 8022814 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.5701 | Tramo | 0417-1 |  | 464319 | 8022814 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.5701 | Tramo Guardia | 0417-2 |  | 464319 | 8022814 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0417-3 |  | 464319 | 8022814 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0417-4 |  | 464319 | 8022814 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0417-5 |  | 464319 | 8022814 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0418 | 419-A | 464255 | 8022713 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.047 | Tramo | 0418-1 |  | 464255 | 8022713 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.047 | Tramo Guardia | 0418-2 |  | 464255 | 8022713 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0418-3 |  | 464255 | 8022713 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0419 | 418-A | 464191 | 8022615 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.6202 | Tramo | 0419-1 |  | 464191 | 8022615 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.6202 | Tramo Guardia | 0419-2 |  | 464191 | 8022615 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0419-3 |  | 464191 | 8022615 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0419-5 |  | 464191 | 8022615 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0420 | 417-J | 464121 | 8022518 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.6731 | Tramo | 0420-1 |  | 464121 | 8022518 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.6731 | Tramo Guardia | 0420-2 |  | 464121 | 8022518 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0420-3 |  | 464121 | 8022518 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0420-4 |  | 464121 | 8022518 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0420-5 |  | 464121 | 8022518 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0421 | 416-A | 464052 | 8022419 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.0044 | Tramo | 0421-1 |  | 464052 | 8022419 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.0044 | Tramo Guardia | 0421-2 |  | 464052 | 8022419 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0421-3 |  | 464052 | 8022419 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0421-5 |  | 464052 | 8022419 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0422 | 415-A | 463985 | 8022328 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.2822 | Tramo | 0422-1 |  | 463985 | 8022328 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.2822 | Tramo Guardia | 0422-2 |  | 463985 | 8022328 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0422-3 |  | 463985 | 8022328 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0422-4 |  | 463985 | 8022328 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0422-5 |  | 463985 | 8022328 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0423 | 414-J | 463939 | 8022248 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.8153 | Tramo | 0423-1 |  | 463939 | 8022248 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.8153 | Tramo Guardia | 0423-2 |  | 463939 | 8022248 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0423-3 |  | 463939 | 8022248 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0423-5 |  | 463939 | 8022248 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0424 | 413-F | 463914 | 8022168 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.0381 | Tramo | 0424-1 |  | 463914 | 8022168 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.0381 | Tramo Guardia | 0424-2 |  | 463914 | 8022168 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0424-3 |  | 463914 | 8022168 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0424-5 |  | 463914 | 8022168 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0425 | 412-J | 463911 | 8022050 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53.0848 | Tramo | 0425-1 |  | 463911 | 8022050 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53.0848 | Tramo Guardia | 0425-2 |  | 463911 | 8022050 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0425-3 |  | 463911 | 8022050 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0425-5 |  | 463911 | 8022050 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0426 | 411-F | 463914 | 8021997 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 82.0975 | Tramo | 0426-1 |  | 463914 | 8021997 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 82.0975 | Tramo Guardia | 0426-2 |  | 463914 | 8021997 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0426-3 |  | 463914 | 8021997 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0426-4 |  | 463914 | 8021997 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0426-5 |  | 463914 | 8021997 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0427 | 410-J | 463918 | 8021915 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.6154 | Tramo | 0427-1 |  | 463918 | 8021915 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.6154 | Tramo Guardia | 0427-2 |  | 463918 | 8021915 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0427-3 |  | 463918 | 8021915 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0427-5 |  | 463918 | 8021915 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0428 | 409-A | 463885 | 8021836 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.1126 | Tramo | 0428-1 |  | 463885 | 8021836 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.1126 | Tramo Guardia | 0428-2 |  | 463885 | 8021836 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0428-3 |  | 463885 | 8021836 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0428-5 |  | 463885 | 8021836 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0429 | 408-A | 463854 | 8021772 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.9568 | Tramo | 0429-1 |  | 463854 | 8021772 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.9568 | Tramo Guardia | 0429-2 |  | 463854 | 8021772 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0429-3 |  | 463854 | 8021772 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0429-5 |  | 463854 | 8021772 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0430 | 407-A | 463819 | 8021699 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.4145 | Tramo | 0430-1 |  | 463819 | 8021699 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.4145 | Tramo Guardia | 0430-2 |  | 463819 | 8021699 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0430-3 |  | 463819 | 8021699 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0430-5 |  | 463819 | 8021699 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0431 |  | 463782 | 8021631 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.8721 | Tramo | 0431-1 |  | 463782 | 8021631 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.8721 | Tramo Guardia | 0431-2 |  | 463782 | 8021631 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0431-3 |  | 463782 | 8021631 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0431-5 |  | 463782 | 8021631 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0432 | 406-A | 463731 | 8021557 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.9452 | Tramo | 0432-1 |  | 463731 | 8021557 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.9452 | Tramo Guardia | 0432-2 |  | 463731 | 8021557 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0432-3 |  | 463731 | 8021557 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0432-5 |  | 463731 | 8021557 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0433 | 405-J | 463691 | 8021496 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.6594 | Tramo | 0433-1 |  | 463691 | 8021496 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.6594 | Tramo Guardia | 0433-2 |  | 463691 | 8021496 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0433-3 |  | 463691 | 8021496 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0433-5 |  | 463691 | 8021496 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0434 | 404-A | 463615 | 8021401 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.0372 | Tramo | 0434-1 |  | 463615 | 8021401 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.0372 | Tramo Guardia | 0434-2 |  | 463615 | 8021401 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0434-3 |  | 463615 | 8021401 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0434-5 |  | 463615 | 8021401 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0435 | 403-A | 463540 | 8021306 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.6594 | Tramo | 0435-1 |  | 463540 | 8021306 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.6594 | Tramo Guardia | 0435-2 |  | 463540 | 8021306 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0435-3 |  | 463540 | 8021306 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0435-4 |  | 463540 | 8021306 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0435-5 |  | 463540 | 8021306 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0436 | 402-A | 463464 | 8021211 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 99.6243 | Tramo | 0436-1 |  | 463464 | 8021211 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 99.6243 | Tramo Guardia | 0436-2 |  | 463464 | 8021211 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0436-3 |  | 463464 | 8021211 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0436-5 |  | 463464 | 8021211 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0437 | 401-A | 463406 | 8021130 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 49.6488 | Tramo | 0437-1 |  | 463406 | 8021130 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 49.6488 | Tramo Guardia | 0437-2 |  | 463406 | 8021130 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0437-3 |  | 463406 | 8021130 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0437-4 |  | 463406 | 8021130 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0437-5 |  | 463406 | 8021130 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0438 | 400-A | 463383 | 8021086 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 137.9275 | Tramo | 0438-1 |  | 463383 | 8021086 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 137.9275 | Tramo Guardia | 0438-2 |  | 463383 | 8021086 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0438-3 |  | 463383 | 8021086 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0438-5 |  | 463383 | 8021086 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0439 | 399-A | 463315 | 8020966 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 94.8262 | Tramo | 0439-1 |  | 463315 | 8020966 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 94.8262 | Tramo Guardia | 0439-2 |  | 463315 | 8020966 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0439-3 |  | 463315 | 8020966 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0439-5 |  | 463315 | 8020966 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0440 | 398-J | 463271 | 8020882 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.3449 | Tramo | 0440-1 |  | 463271 | 8020882 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.3449 | Tramo Guardia | 0440-2 |  | 463271 | 8020882 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0440-3 |  | 463271 | 8020882 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0440-5 |  | 463271 | 8020882 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0441 |  | 463242 | 8020806 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.3682 | Tramo | 0441-1 |  | 463242 | 8020806 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.3682 | Tramo Guardia | 0441-2 |  | 463242 | 8020806 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0441-3 |  | 463242 | 8020806 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0441-5 |  | 463242 | 8020806 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0442 | 397-S/EP | 463210 | 8020749 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34.8855 | Tramo | 0442-1 |  | 463210 | 8020749 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 34.8855 | Tramo Guardia | 0442-2 |  | 463210 | 8020749 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0442-3 |  | 463210 | 8020749 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0442-5 |  | 463210 | 8020749 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0443 | 396-H DERIVACIÓN | 463194 | 8020718 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.8361 | Tramo | 0443-1 |  | 463194 | 8020718 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.8361 | Tramo Guardia | 0443-2 |  | 463194 | 8020718 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0443-3 |  | 463194 | 8020718 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0443-5 |  | 463194 | 8020718 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0444 | 395-A | 463247 | 8020615 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.1958 | Tramo | 0444-1 |  | 463247 | 8020615 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.1958 | Tramo Guardia | 0444-2 |  | 463247 | 8020615 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0444-3 |  | 463247 | 8020615 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0444-5 |  | 463247 | 8020615 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0445 | 394-A | 463312 | 8020508 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.5587 | Tramo | 0445-1 |  | 463312 | 8020508 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.5587 | Tramo Guardia | 0445-2 |  | 463312 | 8020508 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0445-3 |  | 463312 | 8020508 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0445-5 |  | 463312 | 8020508 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0446 | 393-A | 463368 | 8020415 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.3711 | Tramo | 0446-1 |  | 463368 | 8020415 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.3711 | Tramo Guardia | 0446-2 |  | 463368 | 8020415 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0446-3 |  | 463368 | 8020415 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0446-4 |  | 463368 | 8020415 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0446-5 |  | 463368 | 8020415 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0447 | 392-A | 463425 | 8020317 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.0792 | Tramo | 0447-1 |  | 463425 | 8020317 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.0792 | Tramo Guardia | 0447-2 |  | 463425 | 8020317 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0447-3 |  | 463425 | 8020317 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0447-4 |  | 463425 | 8020317 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0448 | 391-A | 463469 | 8020226 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 143.7359 | Tramo | 0448-1 |  | 463469 | 8020226 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 102000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 143.7359 | Tramo Guardia | 0448-2 |  | 463469 | 8020226 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0448-3 |  | 463469 | 8020226 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0449 | 390-J | 463545 | 8020104 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.361 | Tramo | 0449-1 |  | 463545 | 8020104 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.361 | Tramo Guardia | 0449-2 |  | 463545 | 8020104 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0449-3 |  | 463545 | 8020104 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0449-5 |  | 463545 | 8020104 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0450 | 389-A | 463610 | 8019991 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.4952 | Tramo | 0450-1 |  | 463610 | 8019991 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.4952 | Tramo Guardia | 0450-2 |  | 463610 | 8019991 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0450-3 |  | 463610 | 8019991 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0451 | 388-A | 463675 | 8019879 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.7636 | Tramo | 0451-1 |  | 463675 | 8019879 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.7636 | Tramo Guardia | 0451-2 |  | 463675 | 8019879 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0451-3 |  | 463675 | 8019879 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0452 | 387-A | 463738 | 8019769 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 136.191 | Tramo | 0452-1 |  | 463738 | 8019769 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 136.191 | Tramo Guardia | 0452-2 |  | 463738 | 8019769 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0452-3 |  | 463738 | 8019769 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0453 | 386-A | 463806 | 8019651 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.2809 | Tramo | 0453-1 |  | 463806 | 8019651 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.2809 | Tramo Guardia | 0453-2 |  | 463806 | 8019651 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0453-3 |  | 463806 | 8019651 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0453-4 |  | 463806 | 8019651 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0454 | 385-A | 463872 | 8019541 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 135.5065 | Tramo | 0454-1 |  | 463872 | 8019541 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 135.5065 | Tramo Guardia | 0454-2 |  | 463872 | 8019541 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0454-3 |  | 463872 | 8019541 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0454-4 |  | 463872 | 8019541 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0455 | 384-A | 463933 | 8019420 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.6308 | Tramo | 0455-1 |  | 463933 | 8019420 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.6308 | Tramo Guardia | 0455-2 |  | 463933 | 8019420 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0455-3 |  | 463933 | 8019420 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0456 | 383-J | 463984 | 8019314 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.4907 | Tramo | 0456-1 |  | 463984 | 8019314 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.4907 | Tramo Guardia | 0456-2 |  | 463984 | 8019314 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0456-3 |  | 463984 | 8019314 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0457 | 382-A | 464026 | 8019200 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.3414 | Tramo | 0457-1 |  | 464026 | 8019200 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.3414 | Tramo Guardia | 0457-2 |  | 464026 | 8019200 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0457-3 |  | 464026 | 8019200 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0457-4 |  | 464026 | 8019200 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0457-5 |  | 464026 | 8019200 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0458 | 381-A | 464061 | 8019088 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.2337 | Tramo | 0458-1 |  | 464061 | 8019088 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.2337 | Tramo Guardia | 0458-2 |  | 464061 | 8019088 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0458-3 |  | 464061 | 8019088 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0458-4 |  | 464061 | 8019088 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0458-5 |  | 464061 | 8019088 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0459 | 380-A | 464108 | 8018973 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.738 | Tramo | 0459-1 |  | 464108 | 8018973 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.738 | Tramo Guardia | 0459-2 |  | 464108 | 8018973 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0459-3 |  | 464108 | 8018973 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0459-5 |  | 464108 | 8018973 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0460 | 379-A | 464129 | 8018847 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.6027 | Tramo | 0460-1 |  | 464129 | 8018847 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.6027 | Tramo Guardia | 0460-2 |  | 464129 | 8018847 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0460-3 |  | 464129 | 8018847 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0460-5 |  | 464129 | 8018847 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0461 | 378-V | 464162 | 8018731 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.3499 | Tramo | 0461-1 |  | 464162 | 8018731 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.3499 | Tramo Guardia | 0461-2 |  | 464162 | 8018731 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0461-3 |  | 464162 | 8018731 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0461-4 |  | 464162 | 8018731 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0461-5 |  | 464162 | 8018731 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0462 | 377-A | 464195 | 8018608 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.7346 | Tramo | 0462-1 |  | 464195 | 8018608 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.7346 | Tramo Guardia | 0462-2 |  | 464195 | 8018608 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0462-3 |  | 464195 | 8018608 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0462-5 |  | 464195 | 8018608 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0463 | 376-A | 464230 | 8018481 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Trizado |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 167.6097 | Tramo | 0463-1 |  | 464230 | 8018481 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 119000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 167.6097 | Tramo Guardia | 0463-2 |  | 464230 | 8018481 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0463-3 |  | 464230 | 8018481 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0463-5 |  | 464230 | 8018481 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0464 | 375-A | 464273 | 8018319 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.44 | Tramo | 0464-1 |  | 464273 | 8018319 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.44 | Tramo Guardia | 0464-2 |  | 464273 | 8018319 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0464-3 |  | 464273 | 8018319 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0464-5 |  | 464273 | 8018319 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0465 | 374-A | 464297 | 8018237 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.0175 | Tramo | 0465-1 |  | 464297 | 8018237 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.0175 | Tramo Guardia | 0465-2 |  | 464297 | 8018237 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0465-3 |  | 464297 | 8018237 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | MALO | Cruceta Partida |  | Instalar Nueva Estructura | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0465-4 |  | 464297 | 8018237 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0465-5 |  | 464297 | 8018237 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0466 | 373-A | 464327 | 8018127 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.6919 | Tramo | 0466-1 |  | 464327 | 8018127 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.6919 | Tramo Guardia | 0466-2 |  | 464327 | 8018127 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0466-3 |  | 464327 | 8018127 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0466-5 |  | 464327 | 8018127 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0467 | 372-A | 464365 | 8018003 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 32.2025 | Tramo | 0467-1 |  | 464365 | 8018003 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 32.2025 | Tramo Guardia | 0467-2 |  | 464365 | 8018003 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0467-3 |  | 464365 | 8018003 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0467-5 |  | 464365 | 8018003 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0468 | 371-J | 464379 | 8017974 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.0119 | Tramo | 0468-1 |  | 464379 | 8017974 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 42.0119 | Tramo Guardia | 0468-2 |  | 464379 | 8017974 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0468-3 |  | 464379 | 8017974 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0468-5 |  | 464379 | 8017974 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0469 |  | 464405 | 8017941 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.3506 | Tramo | 0469-1 |  | 464405 | 8017941 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.3506 | Tramo Guardia | 0469-2 |  | 464405 | 8017941 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0469-3 |  | 464405 | 8017941 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0469-5 |  | 464405 | 8017941 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0470 | 370-A | 464451 | 8017896 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.2244 | Tramo | 0470-1 |  | 464451 | 8017896 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 40.2244 | Tramo Guardia | 0470-2 |  | 464451 | 8017896 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 21000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0470-3 |  | 464451 | 8017896 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0470-5 |  | 464451 | 8017896 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0471 | 369-S/EP DER | 464484 | 8017873 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.7547 | Tramo | 0471-1 |  | 464484 | 8017873 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.7547 | Tramo Guardia | 0471-2 |  | 464484 | 8017873 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0471-3.1 |  | 464484 | 8017873 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0471-3.2 |  | 464484 | 8017873 | QC3AB1AW01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERIOR DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0471-4 |  | 464484 | 8017873 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0471-5 |  | 464484 | 8017873 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0472 |  | 464519 | 8017842 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.4268 | Tramo | 0472-1 |  | 464519 | 8017842 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.4268 | Tramo Guardia | 0472-2 |  | 464519 | 8017842 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0472-3 |  | 464519 | 8017842 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0472-5 |  | 464519 | 8017842 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0473 | 368-A | 464590 | 8017786 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.1086 | Tramo | 0473-1 |  | 464590 | 8017786 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.1086 | Tramo Guardia | 0473-2 |  | 464590 | 8017786 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0473-3 |  | 464590 | 8017786 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0473-5 |  | 464590 | 8017786 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0474 | 367-A | 464679 | 8017713 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.3372 | Tramo | 0474-1 |  | 464679 | 8017713 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.3372 | Tramo Guardia | 0474-2 |  | 464679 | 8017713 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0474-3 |  | 464679 | 8017713 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0474-4 |  | 464679 | 8017713 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0474-5 |  | 464679 | 8017713 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0475 | 366-A | 464767 | 8017640 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.5332 | Tramo | 0475-1 |  | 464767 | 8017640 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.5332 | Tramo Guardia | 0475-2 |  | 464767 | 8017640 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0475-3 |  | 464767 | 8017640 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0475-5 |  | 464767 | 8017640 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0476 | 365-A | 464845 | 8017575 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53.7587 | Tramo | 0476-1 |  | 464845 | 8017575 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53.7587 | Tramo Guardia | 0476-2 |  | 464845 | 8017575 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0476-3 |  | 464845 | 8017575 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0476-5 |  | 464845 | 8017575 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0477 | 364-A | 464884 | 8017538 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 103.5857 | Tramo | 0477-1 |  | 464884 | 8017538 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 103.5857 | Tramo Guardia | 0477-2 |  | 464884 | 8017538 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0477-3 |  | 464884 | 8017538 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0477-4 |  | 464884 | 8017538 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0477-5 |  | 464884 | 8017538 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0478 | 363-J | 464951 | 8017459 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.006 | Tramo | 0478-1 |  | 464951 | 8017459 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.006 | Tramo Guardia | 0478-2 |  | 464951 | 8017459 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0478-3 |  | 464951 | 8017459 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0478-5 |  | 464951 | 8017459 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0479 |  | 465000 | 8017392 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.6463 | Tramo | 0479-1 |  | 465000 | 8017392 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.6463 | Tramo Guardia | 0479-2 |  | 465000 | 8017392 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0479-3 |  | 465000 | 8017392 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0479-5 |  | 465000 | 8017392 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0480 | 362-A | 465053 | 8017326 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.5659 | Tramo | 0480-1 |  | 465053 | 8017326 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.5659 | Tramo Guardia | 0480-2 |  | 465053 | 8017326 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0480-3 |  | 465053 | 8017326 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0480-5 |  | 465053 | 8017326 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0481 | 361-A | 465106 | 8017264 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.2406 | Tramo | 0481-1 |  | 465106 | 8017264 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.2406 | Tramo Guardia | 0481-2 |  | 465106 | 8017264 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0481-3 |  | 465106 | 8017264 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0481-5 |  | 465106 | 8017264 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0482 |  | 465158 | 8017199 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.7616 | Tramo | 0482-1 |  | 465158 | 8017199 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.7616 | Tramo Guardia | 0482-2 |  | 465158 | 8017199 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0482-3 |  | 465158 | 8017199 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0482-4 |  | 465158 | 8017199 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0482-5 |  | 465158 | 8017199 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0483 | 360-A | 465204 | 8017129 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.8596 | Tramo | 0483-1 |  | 465204 | 8017129 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.8596 | Tramo Guardia | 0483-2 |  | 465204 | 8017129 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0483-3 |  | 465204 | 8017129 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0483-4 |  | 465204 | 8017129 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0483-5 |  | 465204 | 8017129 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0484 | 359-A | 465239 | 8017055 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.5731 | Tramo | 0484-1 |  | 465239 | 8017055 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.5731 | Tramo Guardia | 0484-2 |  | 465239 | 8017055 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0484-3 |  | 465239 | 8017055 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0484-5 |  | 465239 | 8017055 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0485 |  | 465277 | 8016992 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.9256 | Tramo | 0485-1 |  | 465277 | 8016992 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.9256 | Tramo Guardia | 0485-2 |  | 465277 | 8016992 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0485-3 |  | 465277 | 8016992 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0485-5 |  | 465277 | 8016992 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0486 | 358-A | 465314 | 8016928 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85 | Tramo | 0486-1 |  | 465314 | 8016928 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85 | Tramo Guardia | 0486-2 |  | 465314 | 8016928 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0486-3 |  | 465314 | 8016928 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0486-4 |  | 465314 | 8016928 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0486-5 |  | 465314 | 8016928 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0487 |  | 465354 | 8016853 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34 | Tramo | 0487-1 |  | 465354 | 8016853 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 34 | Tramo Guardia | 0487-2 |  | 465354 | 8016853 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0487-3 |  | 465354 | 8016853 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0487-5 |  | 465354 | 8016853 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0488 | 357-J | 465370 | 8016823 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.1863 | Tramo | 0488-1 |  | 465370 | 8016823 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.1863 | Tramo Guardia | 0488-2 |  | 465370 | 8016823 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0488-3 |  | 465370 | 8016823 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0488-5 |  | 465370 | 8016823 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0489 | 356-A | 465418 | 8016715 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.2023 | Tramo | 0489-1 |  | 465418 | 8016715 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.2023 | Tramo Guardia | 0489-2 |  | 465418 | 8016715 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0489-3 |  | 465418 | 8016715 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0489-5 |  | 465418 | 8016715 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0490 | 355-A | 465471 | 8016606 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | MALO | Poste Quebrado |  | Instalar Nuevo Poste | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.8486 | Tramo | 0490-1 |  | 465471 | 8016606 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.8486 | Tramo Guardia | 0490-2 |  | 465471 | 8016606 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0490-3 |  | 465471 | 8016606 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | MALO | Cruceta Partida |  | Instalar Nueva Estructura | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0490-5 |  | 465471 | 8016606 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0491 | 354-A | 465516 | 8016496 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.5678 | Tramo | 0491-1 |  | 465516 | 8016496 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.5678 | Tramo Guardia | 0491-2 |  | 465516 | 8016496 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0491-3 |  | 465516 | 8016496 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0491-5 |  | 465516 | 8016496 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0492 | 353-J | 465566 | 8016383 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 96.566 | Tramo | 0492-1 |  | 465566 | 8016383 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 96.566 | Tramo Guardia | 0492-2 |  | 465566 | 8016383 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0492-3 |  | 465566 | 8016383 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | MALO | Cruceta Partida |  | Instalar Nueva Estructura | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0492-5 |  | 465566 | 8016383 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0493 | 352-A | 465601 | 8016293 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130 | Tramo | 0493-1 |  | 465601 | 8016293 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130 | Tramo Guardia | 0493-2 |  | 465601 | 8016293 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0493-3 |  | 465601 | 8016293 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0493-5 |  | 465601 | 8016293 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0494 | 351-A | 465651 | 8016173 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 148.3678 | Tramo | 0494-1 |  | 465651 | 8016173 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Tendido con leve desvío | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 148.3678 | Tramo Guardia | 0494-2 |  | 465651 | 8016173 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | REGULAR | Tendido con leve desvío |  | Instalar Nueva Estructura | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0494-3 |  | 465651 | 8016173 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0494-4 |  | 465651 | 8016173 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0494-5 |  | 465651 | 8016173 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0495 | 350-A | 465694 | 8016031 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 99.96 | Tramo | 0495-1 |  | 465694 | 8016031 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 99.96 | Tramo Guardia | 0495-2 |  | 465694 | 8016031 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0495-3 |  | 465694 | 8016031 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0495-5 |  | 465694 | 8016031 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0496 | 349-A | 465728 | 8015937 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.3787 | Tramo | 0496-1 |  | 465728 | 8015937 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.3787 | Tramo Guardia | 0496-2 |  | 465728 | 8015937 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0496-3 |  | 465728 | 8015937 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0496-5 |  | 465728 | 8015937 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0497 | 348-A | 465766 | 8015827 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.1156 | Tramo | 0497-1 |  | 465766 | 8015827 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.1156 | Tramo Guardia | 0497-2 |  | 465766 | 8015827 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0497-3 |  | 465766 | 8015827 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0497-5 |  | 465766 | 8015827 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0498 | 347-A | 465804 | 8015712 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.211 | Tramo | 0498-1 |  | 465804 | 8015712 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.211 | Tramo Guardia | 0498-2 |  | 465804 | 8015712 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0498-3 |  | 465804 | 8015712 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0498-5 |  | 465804 | 8015712 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0499 | 346-J | 465835 | 8015600 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 103.0922 | Tramo | 0499-1 |  | 465835 | 8015600 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 103.0922 | Tramo Guardia | 0499-2 |  | 465835 | 8015600 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0499-3 |  | 465835 | 8015600 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0499-5 |  | 465835 | 8015600 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0500 | 345-A | 465867 | 8015502 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 135.794 | Tramo | 0500-1 |  | 465867 | 8015502 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 135.794 | Tramo Guardia | 0500-2 |  | 465867 | 8015502 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0500-3 |  | 465867 | 8015502 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0500-5 |  | 465867 | 8015502 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0501 | 344-F | 465889 | 8015368 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.3425 | Tramo | 0501-1 |  | 465889 | 8015368 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.3425 | Tramo Guardia | 0501-2 |  | 465889 | 8015368 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0501-3 |  | 465889 | 8015368 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0501-5 |  | 465889 | 8015368 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0502 | 343-A | 465907 | 8015248 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 110.0227 | Tramo | 0502-1 |  | 465907 | 8015248 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 110.0227 | Tramo Guardia | 0502-2 |  | 465907 | 8015248 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0502-3 |  | 465907 | 8015248 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0502-5 |  | 465907 | 8015248 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0503 | 342-A | 465928 | 8015140 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.9212 | Tramo | 0503-1 |  | 465928 | 8015140 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.9212 | Tramo Guardia | 0503-2 |  | 465928 | 8015140 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | REGULAR | Tendido Eléctrico en el Suelo |  | Reinstalar Tendido Eléctrico | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0503-3 |  | 465928 | 8015140 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0503-5 |  | 465928 | 8015140 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0504 | 341-F | 465950 | 8015015 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.8564 | Tramo | 0504-1 |  | 465950 | 8015015 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.8564 | Tramo Guardia | 0504-2 |  | 465950 | 8015015 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0504-3 |  | 465950 | 8015015 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0504-5 |  | 465950 | 8015015 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0505 | 340-A | 465964 | 8014901 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.5204 | Tramo | 0505-1 |  | 465964 | 8014901 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.5204 | Tramo Guardia | 0505-2 |  | 465964 | 8014901 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0505-3 |  | 465964 | 8014901 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0505-5 |  | 465964 | 8014901 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0506 | 339-A | 465975 | 8014785 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.4792 | Tramo | 0506-1 |  | 465975 | 8014785 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.4792 | Tramo Guardia | 0506-2 |  | 465975 | 8014785 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0506-3 |  | 465975 | 8014785 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0506-5 |  | 465975 | 8014785 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0507 | 338-A | 465986 | 8014659 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.5031 | Tramo | 0507-1 |  | 465986 | 8014659 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.5031 | Tramo Guardia | 0507-2 |  | 465986 | 8014659 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0507-3 |  | 465986 | 8014659 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0507-4 |  | 465986 | 8014659 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0507-5 |  | 465986 | 8014659 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0508 | 337-A | 465997 | 8014539 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.5204 | Tramo | 0508-1 |  | 465997 | 8014539 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.5204 | Tramo Guardia | 0508-2 |  | 465997 | 8014539 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0508-3 |  | 465997 | 8014539 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0508-5 |  | 465997 | 8014539 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0509 | 336-J | 466008 | 8014423 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 100.1699 | Tramo | 0509-1 |  | 466008 | 8014423 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 100.1699 | Tramo Guardia | 0509-2 |  | 466008 | 8014423 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0509-3 |  | 466008 | 8014423 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0509-5 |  | 466008 | 8014423 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0510 | 335-A | 466033 | 8014326 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 140.9184 | Tramo | 0510-1 |  | 466033 | 8014326 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 100000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 140.9184 | Tramo Guardia | 0510-2 |  | 466033 | 8014326 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0510-3 |  | 466033 | 8014326 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0510-5 |  | 466033 | 8014326 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0511 | 334-A | 466066 | 8014189 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.6002 | Tramo | 0511-1 |  | 466066 | 8014189 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.6002 | Tramo Guardia | 0511-2 |  | 466066 | 8014189 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0511-3 |  | 466066 | 8014189 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0511-5 |  | 466066 | 8014189 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0512 | 333-A | 466095 | 8014074 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.2972 | Tramo | 0512-1 |  | 466095 | 8014074 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.2972 | Tramo Guardia | 0512-2 |  | 466095 | 8014074 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0512-3 |  | 466095 | 8014074 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0512-5 |  | 466095 | 8014074 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0513 | 332-A | 466127 | 8013957 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.1491 | Tramo | 0513-1 |  | 466127 | 8013957 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.1491 | Tramo Guardia | 0513-2 |  | 466127 | 8013957 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0513-3 |  | 466127 | 8013957 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0513-5 |  | 466127 | 8013957 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0514 | 331-A | 466150 | 8013835 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 111.6288 | Tramo | 0514-1 |  | 466150 | 8013835 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 111.6288 | Tramo Guardia | 0514-2 |  | 466150 | 8013835 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0514-3 |  | 466150 | 8013835 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0514-5 |  | 466150 | 8013835 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0515 | 330-A | 466169 | 8013725 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.1271 | Tramo | 0515-1 |  | 466169 | 8013725 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.1271 | Tramo Guardia | 0515-2 |  | 466169 | 8013725 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0515-3 |  | 466169 | 8013725 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0515-5 |  | 466169 | 8013725 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0516 | 329-J | 466185 | 8013612 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.0363 | Tramo | 0516-1 |  | 466185 | 8013612 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.0363 | Tramo Guardia | 0516-2 |  | 466185 | 8013612 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0516-3 |  | 466185 | 8013612 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0516-5 |  | 466185 | 8013612 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0517 | 328-A | 466201 | 8013489 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.3882 | Tramo | 0517-1 |  | 466201 | 8013489 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.3882 | Tramo Guardia | 0517-2 |  | 466201 | 8013489 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0517-3 |  | 466201 | 8013489 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0517-4 |  | 466201 | 8013489 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0517-5 |  | 466201 | 8013489 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0518 | 327-A | 466219 | 8013373 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.5652 | Tramo | 0518-1 |  | 466219 | 8013373 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.5652 | Tramo Guardia | 0518-2 |  | 466219 | 8013373 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0518-3 |  | 466219 | 8013373 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0518-4 |  | 466219 | 8013373 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0519 | 326-A | 466239 | 8013246 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.7878 | Tramo | 0519-1 |  | 466239 | 8013246 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.7878 | Tramo Guardia | 0519-2 |  | 466239 | 8013246 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0519-3 |  | 466239 | 8013246 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0519-5 |  | 466239 | 8013246 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0520 | 325-A | 466253 | 8013122 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.1974 | Tramo | 0520-1 |  | 466253 | 8013122 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.1974 | Tramo Guardia | 0520-2 |  | 466253 | 8013122 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0520-3 |  | 466253 | 8013122 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0520-5 |  | 466253 | 8013122 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0521 | 324-J | 466281 | 8013001 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 35.4683 | Tramo | 0521-1 |  | 466281 | 8013001 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 35.4683 | Tramo Guardia | 0521-2 |  | 466281 | 8013001 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0521-3 |  | 466281 | 8013001 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0521-5 |  | 466281 | 8013001 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0522 |  | 466294 | 8012968 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 52.3259 | Tramo | 0522-1 |  | 466294 | 8012968 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 52.3259 | Tramo Guardia | 0522-2 |  | 466294 | 8012968 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0522-3 |  | 466294 | 8012968 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0523 | 323-A | 466317 | 8012921 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 153.3949 | Tramo | 0523-1 |  | 466317 | 8012921 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 153.3949 | Tramo Guardia | 0523-2 |  | 466317 | 8012921 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0523-3 |  | 466317 | 8012921 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0524 | 322-A | 466386 | 8012784 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.6942 | Tramo | 0524-1 |  | 466386 | 8012784 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada |  | Reconectar Fase | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.6942 | Tramo Guardia | 0524-2 |  | 466386 | 8012784 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0524-3 |  | 466386 | 8012784 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0525 | 321-A | 466415 | 8012713 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.4755 | Tramo | 0525-1 |  | 466415 | 8012713 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.4755 | Tramo Guardia | 0525-2 |  | 466415 | 8012713 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0525-3 |  | 466415 | 8012713 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0525-4 |  | 466415 | 8012713 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0526 | 320-A | 466470 | 8012598 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.1428 | Tramo | 0526-1 |  | 466470 | 8012598 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.1428 | Tramo Guardia | 0526-2 |  | 466470 | 8012598 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0526-3 |  | 466470 | 8012598 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0527 | 319-A | 466524 | 8012484 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.712 | Tramo | 0527-1 |  | 466524 | 8012484 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.712 | Tramo Guardia | 0527-2 |  | 466524 | 8012484 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0527-3 |  | 466524 | 8012484 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0527-5 |  | 466524 | 8012484 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0528 | 318-J | 466576 | 8012384 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.1982 | Tramo | 0528-1 |  | 466576 | 8012384 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.1982 | Tramo Guardia | 0528-2 |  | 466576 | 8012384 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0528-3 |  | 466576 | 8012384 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0528-5 |  | 466576 | 8012384 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0529 | 317-A | 466631 | 8012276 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.8666 | Tramo | 0529-1 |  | 466631 | 8012276 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.8666 | Tramo Guardia | 0529-2 |  | 466631 | 8012276 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0529-3 |  | 466631 | 8012276 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0529-5 |  | 466631 | 8012276 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0530 | 316-A | 466683 | 8012168 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.1708 | Tramo | 0530-1 |  | 466683 | 8012168 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.1708 | Tramo Guardia | 0530-2 |  | 466683 | 8012168 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0530-3 |  | 466683 | 8012168 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0530-5 |  | 466683 | 8012168 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0531 | 315-A | 466735 | 8012063 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.3342 | Tramo | 0531-1 |  | 466735 | 8012063 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.3342 | Tramo Guardia | 0531-2 |  | 466735 | 8012063 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0531-3 |  | 466735 | 8012063 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0531-4 |  | 466735 | 8012063 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0531-5 |  | 466735 | 8012063 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0532 | 314-A | 466784 | 8011952 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.3615 | Tramo | 0532-1 |  | 466784 | 8011952 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.3615 | Tramo Guardia | 0532-2 |  | 466784 | 8011952 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0532-3 |  | 466784 | 8011952 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0532-4 |  | 466784 | 8011952 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0532-5 |  | 466784 | 8011952 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0533 | 313-A | 466832 | 8011846 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.4859 | Tramo | 0533-1 |  | 466832 | 8011846 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.4859 | Tramo Guardia | 0533-2 |  | 466832 | 8011846 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0533-3 |  | 466832 | 8011846 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0533-5 |  | 466832 | 8011846 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0534 | 312-A | 466888 | 8011745 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.4362 | Tramo | 0534-1 |  | 466888 | 8011745 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.4362 | Tramo Guardia | 0534-2 |  | 466888 | 8011745 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0534-3 |  | 466888 | 8011745 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0534-5 |  | 466888 | 8011745 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0535 | 311-J | 466939 | 8011637 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.4201 | Tramo | 0535-1 |  | 466939 | 8011637 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.4201 | Tramo Guardia | 0535-2 |  | 466939 | 8011637 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0535-3 |  | 466939 | 8011637 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0535-5 |  | 466939 | 8011637 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0536 | 310-A | 466988 | 8011527 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.0775 | Tramo | 0536-1 |  | 466988 | 8011527 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.0775 | Tramo Guardia | 0536-2 |  | 466988 | 8011527 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0536-3 |  | 466988 | 8011527 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0536-5 |  | 466988 | 8011527 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0537 | 309-A | 467038 | 8011408 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 107.3546 | Tramo | 0537-1 |  | 467038 | 8011408 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 107.3546 | Tramo Guardia | 0537-2 |  | 467038 | 8011408 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0537-3 |  | 467038 | 8011408 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0537-5 |  | 467038 | 8011408 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0538 | 308-A | 467088 | 8011313 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 118.596 | Tramo | 0538-1 |  | 467088 | 8011313 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 118.596 | Tramo Guardia | 0538-2 |  | 467088 | 8011313 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0538-3 |  | 467088 | 8011313 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0538-4 |  | 467088 | 8011313 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0538-5 |  | 467088 | 8011313 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0539 | 307-A | 467137 | 8011205 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.4201 | Tramo | 0539-1 |  | 467137 | 8011205 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.4201 | Tramo Guardia | 0539-2 |  | 467137 | 8011205 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0539-3 |  | 467137 | 8011205 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0539-4 |  | 467137 | 8011205 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0539-5 |  | 467137 | 8011205 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0540 | 306-A | 467186 | 8011095 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 119.0126 | Tramo | 0540-1 |  | 467186 | 8011095 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 119.0126 | Tramo Guardia | 0540-2 |  | 467186 | 8011095 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0540-3 |  | 467186 | 8011095 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0540-4 |  | 467186 | 8011095 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0541 | 305-A | 467236 | 8010987 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 122.5398 | Tramo | 0541-1 |  | 467236 | 8010987 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 122.5398 | Tramo Guardia | 0541-2 |  | 467236 | 8010987 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0541-3 |  | 467236 | 8010987 | EP3CL00C06AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0542 | 304-A | 467290 | 8010877 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.6936 | Tramo | 0542-1 |  | 467290 | 8010877 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.6936 | Tramo Guardia | 0542-2 |  | 467290 | 8010877 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0542-3 |  | 467290 | 8010877 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0543 | 303-F | 467334 | 8010770 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.122 | Tramo | 0543-1 |  | 467334 | 8010770 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.122 | Tramo Guardia | 0543-2 |  | 467334 | 8010770 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0543-3 |  | 467334 | 8010770 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0544 | 302-H | 467386 | 8010654 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 124.4829 | Tramo | 0544-1 |  | 467386 | 8010654 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 124.4829 | Tramo Guardia | 0544-2 |  | 467386 | 8010654 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0544-3 |  | 467386 | 8010654 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0544-5 |  | 467386 | 8010654 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0545 | 301-Q | 467436 | 8010540 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 191.1256 | Tramo | 0545-1 |  | 467436 | 8010540 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | REGULAR | Fase desconectada | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 111000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 191.1256 | Tramo Guardia | 0545-2 |  | 467436 | 8010540 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 103000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0545-3 |  | 467436 | 8010540 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0545-5 |  | 467436 | 8010540 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0546 | 300-Q | 467484 | 8010355 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.5206 | Tramo | 0546-1 |  | 467484 | 8010355 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 115.5206 | Tramo Guardia | 0546-2 |  | 467484 | 8010355 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0546-3 |  | 467484 | 8010355 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0546-5 |  | 467484 | 8010355 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0547 | 299-A | 467516 | 8010244 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 100.1699 | Tramo | 0547-1 |  | 467516 | 8010244 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 100.1699 | Tramo Guardia | 0547-2 |  | 467516 | 8010244 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0547-3 |  | 467516 | 8010244 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0547-5 |  | 467516 | 8010244 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0548 | 298-A | 467541 | 8010147 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 97.5295 | Tramo | 0548-1 |  | 467541 | 8010147 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 97.5295 | Tramo Guardia | 0548-2 |  | 467541 | 8010147 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0548-3 |  | 467541 | 8010147 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0548-4 |  | 467541 | 8010147 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0549 | 297-H | 467567 | 8010053 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.1688 | Tramo | 0549-1 |  | 467567 | 8010053 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.1688 | Tramo Guardia | 0549-2 |  | 467567 | 8010053 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0549-3 |  | 467567 | 8010053 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0549-5 |  | 467567 | 8010053 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0550 | 296-H | 467588 | 8009985 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.1385 | Tramo | 0550-1 |  | 467588 | 8009985 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.1385 | Tramo Guardia | 0550-2 |  | 467588 | 8009985 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0550-3 |  | 467588 | 8009985 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0551 | 295-F | 467613 | 8009887 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.2174 | Tramo | 0551-1 |  | 467613 | 8009887 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.2174 | Tramo Guardia | 0551-2 |  | 467613 | 8009887 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0551-3 |  | 467613 | 8009887 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0551-5 |  | 467613 | 8009887 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0552 | 294-A | 467646 | 8009760 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.6692 | Tramo | 0552-1 |  | 467646 | 8009760 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.6692 | Tramo Guardia | 0552-2 |  | 467646 | 8009760 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0552-3 |  | 467646 | 8009760 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0552-5 |  | 467646 | 8009760 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0553 | 293-J | 467674 | 8009655 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 136.1249 | Tramo | 0553-1 |  | 467674 | 8009655 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 136.1249 | Tramo Guardia | 0553-2 |  | 467674 | 8009655 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0553-3 |  | 467674 | 8009655 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0553-5 |  | 467674 | 8009655 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0554 | 292-A | 467703 | 8009522 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 136.0625 | Tramo | 0554-1 |  | 467703 | 8009522 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 136.0625 | Tramo Guardia | 0554-2 |  | 467703 | 8009522 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0554-3 |  | 467703 | 8009522 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0554-5 |  | 467703 | 8009522 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0555 | 291-A | 467736 | 8009390 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 133.5552 | Tramo | 0555-1 |  | 467736 | 8009390 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 133.5552 | Tramo Guardia | 0555-2 |  | 467736 | 8009390 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0555-3 |  | 467736 | 8009390 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0555-4 |  | 467736 | 8009390 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0556 | 290-A | 467762 | 8009259 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.7619 | Tramo | 0556-1 |  | 467762 | 8009259 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.7619 | Tramo Guardia | 0556-2 |  | 467762 | 8009259 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0556-3 |  | 467762 | 8009259 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0556-5 |  | 467762 | 8009259 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0557 | 289-J | 467788 | 8009138 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 149.683 | Tramo | 0557-1 |  | 467788 | 8009138 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 106000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 149.683 | Tramo Guardia | 0557-2 |  | 467788 | 8009138 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0557-3 |  | 467788 | 8009138 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0558 | 287-Q | 467821 | 8008992 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 281.9025 | Tramo | 0558-1 |  | 467821 | 8008992 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 201000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 281.9025 | Tramo Guardia | 0558-2 |  | 467821 | 8008992 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 152000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0558-3 |  | 467821 | 8008992 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0559 | 286-Q | 467883 | 8008717 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.244 | Tramo | 0559-1 |  | 467883 | 8008717 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.244 | Tramo Guardia | 0559-2 |  | 467883 | 8008717 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0559-3 |  | 467883 | 8008717 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0560 | 285-A | 467912 | 8008589 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 117.686 | Tramo | 0560-1 |  | 467912 | 8008589 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 117.686 | Tramo Guardia | 0560-2 |  | 467912 | 8008589 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0560-3 |  | 467912 | 8008589 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0561 | 284-H | 467937 | 8008474 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 114.4771 | Tramo | 0561-1 |  | 467937 | 8008474 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 114.4771 | Tramo Guardia | 0561-2 |  | 467937 | 8008474 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0561-3 |  | 467937 | 8008474 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0561-4 |  | 467937 | 8008474 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0562 | 283-H | 467965 | 8008363 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.7619 | Tramo | 0562-1 |  | 467965 | 8008363 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.7619 | Tramo Guardia | 0562-2 |  | 467965 | 8008363 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0562-3 |  | 467965 | 8008363 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0562-5 |  | 467965 | 8008363 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0563 | 282-A | 467991 | 8008242 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.3725 | Tramo | 0563-1 |  | 467991 | 8008242 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.3725 | Tramo Guardia | 0563-2 |  | 467991 | 8008242 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0563-3 |  | 467991 | 8008242 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0563-4 |  | 467991 | 8008242 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0563-5 |  | 467991 | 8008242 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0564 | 281-A | 468020 | 8008119 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.4159 | Tramo | 0564-1 |  | 468020 | 8008119 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.4159 | Tramo Guardia | 0564-2 |  | 468020 | 8008119 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0564-3 |  | 468020 | 8008119 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0564-4 |  | 468020 | 8008119 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0564-5 |  | 468020 | 8008119 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0565 | 280-Q | 468044 | 8008001 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 437.3523 | Tramo | 0565-1 |  | 468044 | 8008001 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 311000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 437.3523 | Tramo Guardia | 0565-2 |  | 468044 | 8008001 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 236000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0565-3 |  | 468044 | 8008001 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | MALO | Cruceta Partida |  | Instalar Nueva Estructura | 0
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0565-4 |  | 468044 | 8008001 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0565-5 |  | 468044 | 8008001 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0566 | 279-Q | 468143 | 8007575 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.3485 | Tramo | 0566-1 |  | 468143 | 8007575 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.3485 | Tramo Guardia | 0566-2 |  | 468143 | 8007575 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0566-3 |  | 468143 | 8007575 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0566-4 |  | 468143 | 8007575 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0566-5 |  | 468143 | 8007575 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0567 | 278-J | 468157 | 8007503 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 103.769 | Tramo | 0567-1 |  | 468157 | 8007503 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 103.769 | Tramo Guardia | 0567-2 |  | 468157 | 8007503 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0567-3 |  | 468157 | 8007503 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0568 | 277-J | 468205 | 8007411 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 110.4762 | Tramo | 0568-1 |  | 468205 | 8007411 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 110.4762 | Tramo Guardia | 0568-2 |  | 468205 | 8007411 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0568-3 |  | 468205 | 8007411 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0568-4 |  | 468205 | 8007411 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0569 | 276-A | 468256 | 8007313 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.947 | Tramo | 0569-1 |  | 468256 | 8007313 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 94000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.947 | Tramo Guardia | 0569-2 |  | 468256 | 8007313 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0569-3 |  | 468256 | 8007313 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0570 | 275-A | 468317 | 8007196 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 110.9099 | Tramo | 0570-1 |  | 468317 | 8007196 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 110.9099 | Tramo Guardia | 0570-2 |  | 468317 | 8007196 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0570-3 |  | 468317 | 8007196 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0570-4 |  | 468317 | 8007196 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0571 | 274-A | 468367 | 8007097 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.2542 | Tramo | 0571-1 |  | 468367 | 8007097 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.2542 | Tramo Guardia | 0571-2 |  | 468367 | 8007097 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0571-3 |  | 468367 | 8007097 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0571-4 |  | 468367 | 8007097 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0571-5 |  | 468367 | 8007097 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | REGULAR | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 7000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0572 | 273-A | 468418 | 8006997 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.712 | Tramo | 0572-1 |  | 468418 | 8006997 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 80000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.712 | Tramo Guardia | 0572-2 |  | 468418 | 8006997 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0572-3 |  | 468418 | 8006997 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0572-5 |  | 468418 | 8006997 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0573 | 272-A | 468470 | 8006897 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 132.8232 | Tramo | 0573-1 |  | 468470 | 8006897 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 94000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 132.8232 | Tramo Guardia | 0573-2 |  | 468470 | 8006897 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0573-3 |  | 468470 | 8006897 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0573-4 |  | 468470 | 8006897 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0574 | 271-A | 468529 | 8006778 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 139.5421 | Tramo | 0574-1 |  | 468529 | 8006778 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 99000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 139.5421 | Tramo Guardia | 0574-2 |  | 468529 | 8006778 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0574-3 |  | 468529 | 8006778 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0574-4 |  | 468529 | 8006778 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0575 | 270-J | 468593 | 8006654 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 137.2771 | Tramo | 0575-1 |  | 468593 | 8006654 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 137.2771 | Tramo Guardia | 0575-2 |  | 468593 | 8006654 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0575-3 |  | 468593 | 8006654 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0575-4 |  | 468593 | 8006654 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0576 | 269-A | 468700 | 8006568 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 144.2012 | Tramo | 0576-1 |  | 468700 | 8006568 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 102000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 144.2012 | Tramo Guardia | 0576-2 |  | 468700 | 8006568 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0576-3 |  | 468700 | 8006568 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0576-5 |  | 468700 | 8006568 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0577 |  | 468815 | 8006481 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 127.0157 | Tramo | 0577-1 |  | 468815 | 8006481 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 127.0157 | Tramo Guardia | 0577-2 |  | 468815 | 8006481 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0577-3 |  | 468815 | 8006481 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0578 | 268-A | 468912 | 8006399 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 145.7155 | Tramo | 0578-1 |  | 468912 | 8006399 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 103000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 145.7155 | Tramo Guardia | 0578-2 |  | 468912 | 8006399 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0578-3 |  | 468912 | 8006399 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0578-4 |  | 468912 | 8006399 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0579 | 267-A | 469025 | 8006307 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 143.6802 | Tramo | 0579-1 |  | 469025 | 8006307 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 102000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 143.6802 | Tramo Guardia | 0579-2 |  | 469025 | 8006307 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0579-3 |  | 469025 | 8006307 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0579-5 |  | 469025 | 8006307 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0580 | 265-A | 469137 | 8006217 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.3213 | Tramo | 0580-1 |  | 469137 | 8006217 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.3213 | Tramo Guardia | 0580-2 |  | 469137 | 8006217 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0580-3 |  | 469137 | 8006217 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0581 | 264-A | 469237 | 8006135 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 106.9626 | Tramo | 0581-1 |  | 469237 | 8006135 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 106.9626 | Tramo Guardia | 0581-2 |  | 469237 | 8006135 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0581-3 |  | 469237 | 8006135 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0581-4 |  | 469237 | 8006135 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0582 | 263-J | 469317 | 8006064 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 17.8045 | Tramo | 0582-1 |  | 469317 | 8006064 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 12000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 17.8045 | Tramo Guardia | 0582-2 |  | 469317 | 8006064 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 9000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0582-3 |  | 469317 | 8006064 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0582-4 |  | 469317 | 8006064 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0583 |  | 469331 | 8006053 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.9729 | Tramo | 0583-1 |  | 469331 | 8006053 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.9729 | Tramo Guardia | 0583-2 |  | 469331 | 8006053 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0583-3 |  | 469331 | 8006053 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Suelta |  | Reparar Estructura Actual | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0583-5 |  | 469331 | 8006053 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0584 | 262-A | 469428 | 8005968 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.9695 | Tramo | 0584-1 |  | 469428 | 8005968 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.9695 | Tramo Guardia | 0584-2 |  | 469428 | 8005968 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0584-3 |  | 469428 | 8005968 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0584-5 |  | 469428 | 8005968 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0585 | 261-A | 469525 | 8005880 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 135.2812 | Tramo | 0585-1 |  | 469525 | 8005880 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 135.2812 | Tramo Guardia | 0585-2 |  | 469525 | 8005880 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0585-3 |  | 469525 | 8005880 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0585-5 |  | 469525 | 8005880 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0586 | 260-A | 469626 | 8005790 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 141.4284 | Tramo | 0586-1 |  | 469626 | 8005790 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 100000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 141.4284 | Tramo Guardia | 0586-2 |  | 469626 | 8005790 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0586-3 |  | 469626 | 8005790 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0586-4 |  | 469626 | 8005790 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0587 | 259-A | 469727 | 8005691 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.3801 | Tramo | 0587-1 |  | 469727 | 8005691 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.3801 | Tramo Guardia | 0587-2 |  | 469727 | 8005691 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0587-3 |  | 469727 | 8005691 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0587-4 |  | 469727 | 8005691 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0587-5 |  | 469727 | 8005691 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | REGULAR | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 7000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0588 | 258-A | 469824 | 8005598 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 138.946 | Tramo | 0588-1 |  | 469824 | 8005598 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 99000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 138.946 | Tramo Guardia | 0588-2 |  | 469824 | 8005598 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0588-3 |  | 469824 | 8005598 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0588-4 |  | 469824 | 8005598 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0589 | 257-J | 469929 | 8005507 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 196.023 | Tramo | 0589-1 |  | 469929 | 8005507 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 139000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 196.023 | Tramo Guardia | 0589-2 |  | 469929 | 8005507 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 105000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0589-3 |  | 469929 | 8005507 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0590 | 256-A | 469981 | 8005318 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 173.6923 | Tramo | 0590-1 |  | 469981 | 8005318 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 123000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 173.6923 | Tramo Guardia | 0590-2 |  | 469981 | 8005318 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0590-3 |  | 469981 | 8005318 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0590-5 |  | 469981 | 8005318 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0591 | 254-Q | 470041 | 8005155 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 333.9581 | Tramo | 0591-1 |  | 470041 | 8005155 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 238000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 333.9581 | Tramo Guardia | 0591-2 |  | 470041 | 8005155 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0591-3 |  | 470041 | 8005155 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0591-4 |  | 470041 | 8005155 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0592 | 252-Q | 470143 | 8004837 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.9065 | Tramo | 0592-1 |  | 470143 | 8004837 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.9065 | Tramo Guardia | 0592-2 |  | 470143 | 8004837 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0592-3 |  | 470143 | 8004837 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0593 |  | 470213 | 8004895 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 155.8012 | Tramo | 0593-1 |  | 470213 | 8004895 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 111000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 155.8012 | Tramo Guardia | 0593-2 |  | 470213 | 8004895 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0593-3 |  | 470213 | 8004895 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0593-4 |  | 470213 | 8004895 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0594 | 251-Q | 470270 | 8004750 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53 | Tramo | 0594-1 |  | 470270 | 8004750 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53 | Tramo Guardia | 0594-2 |  | 470270 | 8004750 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0594-3 |  | 470270 | 8004750 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0595 |  | 470315 | 8004722 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.4149 | Tramo | 0595-1 |  | 470315 | 8004722 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.4149 | Tramo Guardia | 0595-2 |  | 470315 | 8004722 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0595-3 |  | 470315 | 8004722 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0595-4 |  | 470315 | 8004722 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0595-5 |  | 470315 | 8004722 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | REGULAR | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 7000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0596 | 250-A | 470367 | 8004642 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 51.4782 | Tramo | 0596-1 |  | 470367 | 8004642 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 51.4782 | Tramo Guardia | 0596-2 |  | 470367 | 8004642 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0596-3 |  | 470367 | 8004642 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0597 | 249-A | 470414 | 8004621 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.2168 | Tramo | 0597-1 |  | 470414 | 8004621 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.2168 | Tramo Guardia | 0597-2 |  | 470414 | 8004621 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0597-3 |  | 470414 | 8004621 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0597-4 |  | 470414 | 8004621 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0598 | 248-J | 470461 | 8004561 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 67.1789 | Tramo | 0598-1 |  | 470461 | 8004561 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 67.1789 | Tramo Guardia | 0598-2 |  | 470461 | 8004561 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0598-3 |  | 470461 | 8004561 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0598-4 |  | 470461 | 8004561 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0598-5 |  | 470461 | 8004561 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0599 |  | 470508 | 8004513 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.6006 | Tramo | 0599-1 |  | 470508 | 8004513 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 33.6006 | Tramo Guardia | 0599-2 |  | 470508 | 8004513 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0599-3 |  | 470508 | 8004513 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0599-4 |  | 470508 | 8004513 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0599-5 |  | 470508 | 8004513 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0600 | 247-A | 470535 | 8004493 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 100.2397 | Tramo | 0600-1 |  | 470535 | 8004493 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 100.2397 | Tramo Guardia | 0600-2 |  | 470535 | 8004493 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0600-3 |  | 470535 | 8004493 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0600-5 |  | 470535 | 8004493 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0601 | 246-A | 470583 | 8004405 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.2346 | Tramo | 0601-1 |  | 470583 | 8004405 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.2346 | Tramo Guardia | 0601-2 |  | 470583 | 8004405 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0601-3 |  | 470583 | 8004405 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0601-4 |  | 470583 | 8004405 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0602 | 245-F | 470631 | 8004337 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.824 | Tramo | 0602-1 |  | 470631 | 8004337 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.824 | Tramo Guardia | 0602-2 |  | 470631 | 8004337 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0602-3 |  | 470631 | 8004337 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0603 | 244-J | 470663 | 8004252 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 38.3275 | Tramo | 0603-1 |  | 470663 | 8004252 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 38.3275 | Tramo Guardia | 0603-2 |  | 470663 | 8004252 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0603-3 |  | 470663 | 8004252 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0603-4 |  | 470663 | 8004252 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0604 | 243-F | 470668 | 8004214 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 57.2713 | Tramo | 0604-1 |  | 470668 | 8004214 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 57.2713 | Tramo Guardia | 0604-2 |  | 470668 | 8004214 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0604-3 |  | 470668 | 8004214 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0605 | 242-A | 470680 | 8004158 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 41.0488 | Tramo | 0605-1 |  | 470680 | 8004158 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 41.0488 | Tramo Guardia | 0605-2 |  | 470680 | 8004158 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0605-3 |  | 470680 | 8004158 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0605-4 |  | 470680 | 8004158 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0605-5 |  | 470680 | 8004158 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0606 |  | 470682 | 8004117 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.3017 | Tramo | 0606-1 |  | 470682 | 8004117 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 33.3017 | Tramo Guardia | 0606-2 |  | 470682 | 8004117 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0606-3 |  | 470682 | 8004117 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0606-4 |  | 470682 | 8004117 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0607 |  | 470704 | 8004092 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.7549 | Tramo | 0607-1 |  | 470704 | 8004092 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.7549 | Tramo Guardia | 0607-2 |  | 470704 | 8004092 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0607-3 |  | 470704 | 8004092 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0607-5 |  | 470704 | 8004092 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0608 | 241-A | 470664 | 8004005 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.856 | Tramo | 0608-1 |  | 470664 | 8004005 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 94000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.856 | Tramo Guardia | 0608-2 |  | 470664 | 8004005 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0608-3 |  | 470664 | 8004005 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0608-4 |  | 470664 | 8004005 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0609 | 240-H | 470649 | 8003874 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 49.0408 | Tramo | 0609-1 |  | 470649 | 8003874 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 49.0408 | Tramo Guardia | 0609-2 |  | 470649 | 8003874 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0609-3 |  | 470649 | 8003874 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0610 | 239-H | 470663 | 8003827 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.6911 | Tramo | 0610-1 |  | 470663 | 8003827 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.6911 | Tramo Guardia | 0610-2 |  | 470663 | 8003827 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0610-3 |  | 470663 | 8003827 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0611 | 238-F | 470673 | 8003755 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.6911 | Tramo | 0611-1 |  | 470673 | 8003755 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.6911 | Tramo Guardia | 0611-2 |  | 470673 | 8003755 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0611-3 |  | 470673 | 8003755 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0611-4 |  | 470673 | 8003755 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0612 | 237-A | 470683 | 8003683 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.8646 | Tramo | 0612-1 |  | 470683 | 8003683 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.8646 | Tramo Guardia | 0612-2 |  | 470683 | 8003683 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0612-3 |  | 470683 | 8003683 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0613 | 236-J | 470714 | 8003604 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53.8238 | Tramo | 0613-1 |  | 470714 | 8003604 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53.8238 | Tramo Guardia | 0613-2 |  | 470714 | 8003604 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0613-3 |  | 470714 | 8003604 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0614 |  | 470745 | 8003560 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.4643 | Tramo | 0614-1 |  | 470745 | 8003560 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.4643 | Tramo Guardia | 0614-2 |  | 470745 | 8003560 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0614-3 |  | 470745 | 8003560 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0614-4 |  | 470745 | 8003560 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0614-5 |  | 470745 | 8003560 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0615 |  | 470790 | 8003485 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.1158 | Tramo | 0615-1 |  | 470790 | 8003485 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 69.1158 | Tramo Guardia | 0615-2 |  | 470790 | 8003485 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0615-3 |  | 470790 | 8003485 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0615-4 |  | 470790 | 8003485 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0616 | 234-A | 470826 | 8003426 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.8153 | Tramo | 0616-1 |  | 470826 | 8003426 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.8153 | Tramo Guardia | 0616-2 |  | 470826 | 8003426 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0616-3 |  | 470826 | 8003426 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0616-4 |  | 470826 | 8003426 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0617 | 233-A | 470875 | 8003358 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 56.4624 | Tramo | 0617-1 |  | 470875 | 8003358 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 56.4624 | Tramo Guardia | 0617-2 |  | 470875 | 8003358 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0617-3 |  | 470875 | 8003358 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0617-4 |  | 470875 | 8003358 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0618 | 232-J | 470897 | 8003306 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.9256 | Tramo | 0618-1 |  | 470897 | 8003306 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.9256 | Tramo Guardia | 0618-2 |  | 470897 | 8003306 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0618-3 |  | 470897 | 8003306 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0618-4 |  | 470897 | 8003306 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0619 | 231-F | 470934 | 8003242 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.4833 | Tramo | 0619-1 |  | 470934 | 8003242 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 37.4833 | Tramo Guardia | 0619-2 |  | 470934 | 8003242 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0619-3 |  | 470934 | 8003242 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0619-5 |  | 470934 | 8003242 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0620 | 230-J | 470940 | 8003205 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 56.1427 | Tramo | 0620-1 |  | 470940 | 8003205 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 56.1427 | Tramo Guardia | 0620-2 |  | 470940 | 8003205 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0620-3 |  | 470940 | 8003205 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0620-5 |  | 470940 | 8003205 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0621 | 229-A | 470936 | 8003149 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.0079 | Tramo | 0621-1 |  | 470936 | 8003149 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.0079 | Tramo Guardia | 0621-2 |  | 470936 | 8003149 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0621-3 |  | 470936 | 8003149 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0621-4 |  | 470936 | 8003149 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0622 |  | 470935 | 8003086 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.8927 | Tramo | 0622-1 |  | 470935 | 8003086 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 27.8927 | Tramo Guardia | 0622-2 |  | 470935 | 8003086 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0622-3 |  | 470935 | 8003086 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0623 |  | 470928 | 8003059 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 103.407 | Tramo | 0623-1 |  | 470928 | 8003059 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 73000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 103.407 | Tramo Guardia | 0623-2 |  | 470928 | 8003059 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0623-3 |  | 470928 | 8003059 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0624 | 228-A | 470895 | 8002961 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 97.8621 | Tramo | 0624-1 |  | 470895 | 8002961 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 97.8621 | Tramo Guardia | 0624-2 |  | 470895 | 8002961 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0624-3 |  | 470895 | 8002961 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0624-4 |  | 470895 | 8002961 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0625 | 227-F | 470859 | 8002870 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.6108 | Tramo | 0625-1 |  | 470859 | 8002870 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.6108 | Tramo Guardia | 0625-2 |  | 470859 | 8002870 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0625-3 |  | 470859 | 8002870 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0626 |  | 470833 | 8002799 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.3886 | Tramo | 0626-1 |  | 470833 | 8002799 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.3886 | Tramo Guardia | 0626-2 |  | 470833 | 8002799 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0626-3 |  | 470833 | 8002799 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0627 | 226-A | 470800 | 8002729 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Trizado |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 66.3099 | Tramo | 0627-1 |  | 470800 | 8002729 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 66.3099 | Tramo Guardia | 0627-2 |  | 470800 | 8002729 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0627-3 |  | 470800 | 8002729 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0627-5 |  | 470800 | 8002729 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0628 | 225-E | 470774 | 8002668 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.2709 | Tramo | 0628-1 |  | 470774 | 8002668 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.2709 | Tramo Guardia | 0628-2 |  | 470774 | 8002668 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0628-3 |  | 470774 | 8002668 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0629 | 224-F | 470769 | 8002622 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.541 | Tramo | 0629-1 |  | 470769 | 8002622 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 33.541 | Tramo Guardia | 0629-2 |  | 470769 | 8002622 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0629-3 |  | 470769 | 8002622 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0629-4 |  | 470769 | 8002622 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0630 | 223-F | 470763 | 8002589 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.3911 | Tramo | 0630-1 |  | 470763 | 8002589 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.3911 | Tramo Guardia | 0630-2 |  | 470763 | 8002589 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0630-3 |  | 470763 | 8002589 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0630-4 |  | 470763 | 8002589 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0631 | 222-E | 470789 | 8002529 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 59.1354 | Tramo | 0631-1 |  | 470789 | 8002529 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 59.1354 | Tramo Guardia | 0631-2 |  | 470789 | 8002529 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0631-3 |  | 470789 | 8002529 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0631-4 |  | 470789 | 8002529 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0632 | 221-A | 470808 | 8002473 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 56.4624 | Tramo | 0632-1 |  | 470808 | 8002473 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 56.4624 | Tramo Guardia | 0632-2 |  | 470808 | 8002473 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0632-3 |  | 470808 | 8002473 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0632-4 |  | 470808 | 8002473 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0633 |  | 470830 | 8002421 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.9242 | Tramo | 0633-1 |  | 470830 | 8002421 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.9242 | Tramo Guardia | 0633-2 |  | 470830 | 8002421 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0633-3 |  | 470830 | 8002421 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0634 | 220-J | 470841 | 8002356 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 47.0956 | Tramo | 0634-1 |  | 470841 | 8002356 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 47.0956 | Tramo Guardia | 0634-2 |  | 470841 | 8002356 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0634-3 |  | 470841 | 8002356 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0635 | 219-A | 470844 | 8002309 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.459 | Tramo | 0635-1 |  | 470844 | 8002309 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.459 | Tramo Guardia | 0635-2 |  | 470844 | 8002309 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0635-3 |  | 470844 | 8002309 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0636 | 218-F | 470860 | 8002222 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.0759 | Tramo | 0636-1 |  | 470860 | 8002222 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.0759 | Tramo Guardia | 0636-2 |  | 470860 | 8002222 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0636-3 |  | 470860 | 8002222 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0636-4 |  | 470860 | 8002222 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0637 |  | 470873 | 8002144 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 36.0555 | Tramo | 0637-1 |  | 470873 | 8002144 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 36.0555 | Tramo Guardia | 0637-2 |  | 470873 | 8002144 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0637-3 |  | 470873 | 8002144 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0637-4 |  | 470873 | 8002144 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0638 | 217-J | 470885 | 8002110 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.4302 | Tramo | 0638-1 |  | 470885 | 8002110 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.4302 | Tramo Guardia | 0638-2 |  | 470885 | 8002110 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0638-3 |  | 470885 | 8002110 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0639 | 216-A | 470921 | 8002046 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 70.8308 | Tramo | 0639-1 |  | 470921 | 8002046 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 70.8308 | Tramo Guardia | 0639-2 |  | 470921 | 8002046 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0639-3 |  | 470921 | 8002046 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0639-4 |  | 470921 | 8002046 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0640 | 215-A | 470957 | 8001985 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.7782 | Tramo | 0640-1 |  | 470957 | 8001985 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 69.7782 | Tramo Guardia | 0640-2 |  | 470957 | 8001985 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0640-3 |  | 470957 | 8001985 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0640-4 |  | 470957 | 8001985 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0641 | 214-A | 470987 | 8001922 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 41.2311 | Tramo | 0641-1 |  | 470987 | 8001922 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 41.2311 | Tramo Guardia | 0641-2 |  | 470987 | 8001922 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0641-3 |  | 470987 | 8001922 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0641-4 |  | 470987 | 8001922 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0642 | 213-J | 471019 | 8001896 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 154.0032 | Tramo | 0642-1 |  | 471019 | 8001896 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 109000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 154.0032 | Tramo Guardia | 0642-2 |  | 471019 | 8001896 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 83000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0642-3 |  | 471019 | 8001896 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0643 | 212-A | 471068 | 8001750 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 107.0047 | Tramo | 0643-1 |  | 471068 | 8001750 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 107.0047 | Tramo Guardia | 0643-2 |  | 471068 | 8001750 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0643-3 |  | 471068 | 8001750 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0644 | 211-A | 471097 | 8001647 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.3233 | Tramo | 0644-1 |  | 471097 | 8001647 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.3233 | Tramo Guardia | 0644-2 |  | 471097 | 8001647 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0644-3 |  | 471097 | 8001647 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0644-4 |  | 471097 | 8001647 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0645 | 209-A | 471121 | 8001562 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 94.1116 | Tramo | 0645-1 |  | 471121 | 8001562 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 94.1116 | Tramo Guardia | 0645-2 |  | 471121 | 8001562 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0645-3 |  | 471121 | 8001562 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0645-4 |  | 471121 | 8001562 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0646 | 208-J | 471145 | 8001471 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.471 | Tramo | 0646-1 |  | 471145 | 8001471 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.471 | Tramo Guardia | 0646-2 |  | 471145 | 8001471 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0646-3 |  | 471145 | 8001471 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0646-4 |  | 471145 | 8001471 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0647 | 207-A | 471166 | 8001383 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.4197 | Tramo | 0647-1 |  | 471166 | 8001383 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 26.4197 | Tramo Guardia | 0647-2 |  | 471166 | 8001383 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0647-3 |  | 471166 | 8001383 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0648 |  | 471179 | 8001360 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 70.7107 | Tramo | 0648-1 |  | 471179 | 8001360 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 70.7107 | Tramo Guardia | 0648-2 |  | 471179 | 8001360 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0648-3 |  | 471179 | 8001360 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0648-4 |  | 471179 | 8001360 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0649 | 206-A | 471189 | 8001290 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.5175 | Tramo | 0649-1 |  | 471189 | 8001290 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.5175 | Tramo Guardia | 0649-2 |  | 471189 | 8001290 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0649-3 |  | 471189 | 8001290 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0650 | 205-A | 471198 | 8001212 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.4145 | Tramo | 0650-1 |  | 471198 | 8001212 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.4145 | Tramo Guardia | 0650-2 |  | 471198 | 8001212 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0650-3 |  | 471198 | 8001212 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0650-4 |  | 471198 | 8001212 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0651 | 204-J | 471206 | 8001135 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34.2345 | Tramo | 0651-1 |  | 471206 | 8001135 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 34.2345 | Tramo Guardia | 0651-2 |  | 471206 | 8001135 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0651-3 |  | 471206 | 8001135 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0652 | 203-A | 471210 | 8001101 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.3095 | Tramo | 0652-1 |  | 471210 | 8001101 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.3095 | Tramo Guardia | 0652-2 |  | 471210 | 8001101 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0652-3 |  | 471210 | 8001101 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0653 | 202-F | 471203 | 8001022 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 35 | Tramo | 0653-1 |  | 471203 | 8001022 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 35 | Tramo Guardia | 0653-2 |  | 471203 | 8001022 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0653-3 |  | 471203 | 8001022 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0654 |  | 471203 | 8000987 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 58.1378 | Tramo | 0654-1 |  | 471203 | 8000987 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 58.1378 | Tramo Guardia | 0654-2 |  | 471203 | 8000987 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0654-3 |  | 471203 | 8000987 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0655 |  | 471199 | 8000929 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 61.2046 | Tramo | 0655-1 |  | 471199 | 8000929 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 61.2046 | Tramo Guardia | 0655-2 |  | 471199 | 8000929 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0655-3 |  | 471199 | 8000929 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0655-4 |  | 471199 | 8000929 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0656 | 201-A | 471194 | 8000868 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.4764 | Tramo | 0656-1 |  | 471194 | 8000868 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 26.4764 | Tramo Guardia | 0656-2 |  | 471194 | 8000868 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0656-3 |  | 471194 | 8000868 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0656-5 |  | 471194 | 8000868 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0657 | 200-J | 471189 | 8000842 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 98.6154 | Tramo | 0657-1 |  | 471189 | 8000842 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 98.6154 | Tramo Guardia | 0657-2 |  | 471189 | 8000842 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0657-3 |  | 471189 | 8000842 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0658 | 199-A | 471200 | 8000744 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.9444 | Tramo | 0658-1 |  | 471200 | 8000744 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.9444 | Tramo Guardia | 0658-2 |  | 471200 | 8000744 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0658-3 |  | 471200 | 8000744 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0658-4 |  | 471200 | 8000744 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0659 | 198-F | 471213 | 8000655 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.459 | Tramo | 0659-1 |  | 471213 | 8000655 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.459 | Tramo Guardia | 0659-2 |  | 471213 | 8000655 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0659-3 |  | 471213 | 8000655 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0660 | 197-A | 471222 | 8000567 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 57.5847 | Tramo | 0660-1 |  | 471222 | 8000567 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 57.5847 | Tramo Guardia | 0660-2 |  | 471222 | 8000567 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0660-3 |  | 471222 | 8000567 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0661 | 196-A | 471202 | 8000513 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Trizado |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 329 | Tramo | 0661-1 |  | 471202 | 8000513 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 234000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 329 | Tramo Guardia | 0661-2 |  | 471202 | 8000513 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 177000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0661-3 |  | 471202 | 8000513 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0662 |  | 471202 | 8000842 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 438.1141 | Tramo | 0662-1 |  | 471202 | 8000842 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 312000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 438.1141 | Tramo Guardia | 0662-2 |  | 471202 | 8000842 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 236000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0662-3 |  | 471202 | 8000842 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0662-4 |  | 471202 | 8000842 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0663 |  | 471212 | 8000404 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.1665 | Tramo | 0663-1 |  | 471212 | 8000404 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.1665 | Tramo Guardia | 0663-2 |  | 471212 | 8000404 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0663-3 |  | 471212 | 8000404 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0664 |  | 471217 | 8000329 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 31.0644 | Tramo | 0664-1 |  | 471217 | 8000329 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 31.0644 | Tramo Guardia | 0664-2 |  | 471217 | 8000329 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 16000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0664-3 |  | 471217 | 8000329 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0664-4 |  | 471217 | 8000329 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0664-5 |  | 471217 | 8000329 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0665 | 195-A | 471215 | 8000298 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.471 | Tramo | 0665-1 |  | 471215 | 8000298 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.471 | Tramo Guardia | 0665-2 |  | 471215 | 8000298 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0665-3 |  | 471215 | 8000298 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0666 | 194-J | 471236 | 8000210 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.8947 | Tramo | 0666-1 |  | 471236 | 8000210 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.8947 | Tramo Guardia | 0666-2 |  | 471236 | 8000210 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0666-3 |  | 471236 | 8000210 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0667 | 193-A | 471260 | 8000138 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.8053 | Tramo | 0667-1 |  | 471260 | 8000138 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.8053 | Tramo Guardia | 0667-2 |  | 471260 | 8000138 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0667-3 |  | 471260 | 8000138 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0668 | 192-A | 471276 | 8000068 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.1202 | Tramo | 0668-1 |  | 471276 | 8000068 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.1202 | Tramo Guardia | 0668-2 |  | 471276 | 8000068 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0668-3 |  | 471276 | 8000068 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0668-4 |  | 471276 | 8000068 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0668-5 |  | 471276 | 8000068 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0669 | 191-J | 471298 | 7999992 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.0759 | Tramo | 0669-1 |  | 471298 | 7999992 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.0759 | Tramo Guardia | 0669-2 |  | 471298 | 7999992 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0669-3 |  | 471298 | 7999992 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0669-4 |  | 471298 | 7999992 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0670 | 190-A | 471316 | 7999915 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.6463 | Tramo | 0670-1 |  | 471316 | 7999915 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.6463 | Tramo Guardia | 0670-2 |  | 471316 | 7999915 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0670-3 |  | 471316 | 7999915 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0671 | 189-A | 471337 | 7999833 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 48.5077 | Tramo | 0671-1 |  | 471337 | 7999833 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 48.5077 | Tramo Guardia | 0671-2 |  | 471337 | 7999833 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0671-3 |  | 471337 | 7999833 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0672 |  | 471344 | 7999785 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 54.037 | Tramo | 0672-1 |  | 471344 | 7999785 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 54.037 | Tramo Guardia | 0672-2 |  | 471344 | 7999785 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0672-3 |  | 471344 | 7999785 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0673 |  | 471342 | 7999731 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 48.1664 | Tramo | 0673-1 |  | 471342 | 7999731 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 48.1664 | Tramo Guardia | 0673-2 |  | 471342 | 7999731 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0673-3 |  | 471342 | 7999731 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0674 |  | 471338 | 7999683 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 47.8017 | Tramo | 0674-1 |  | 471338 | 7999683 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 47.8017 | Tramo Guardia | 0674-2 |  | 471338 | 7999683 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0674-3 |  | 471338 | 7999683 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0675 | 188-H | 471325 | 7999637 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 82.662 | Tramo | 0675-1 |  | 471325 | 7999637 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 82.662 | Tramo Guardia | 0675-2 |  | 471325 | 7999637 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0675-3 |  | 471325 | 7999637 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0675-4 |  | 471325 | 7999637 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0676 | 185-E | 471278 | 7999569 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.4268 | Tramo | 0676-1 |  | 471278 | 7999569 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.4268 | Tramo Guardia | 0676-2 |  | 471278 | 7999569 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0676-3 |  | 471278 | 7999569 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0677 | 184-A | 471229 | 7999493 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.4459 | Tramo | 0677-1 |  | 471229 | 7999493 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.4459 | Tramo Guardia | 0677-2 |  | 471229 | 7999493 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0677-3 |  | 471229 | 7999493 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0678 | 183-A | 471180 | 7999423 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.358 | Tramo | 0678-1 |  | 471180 | 7999423 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.358 | Tramo Guardia | 0678-2 |  | 471180 | 7999423 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0678-3 |  | 471180 | 7999423 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0679 | 182-F | 471129 | 7999346 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.4008 | Tramo | 0679-1 |  | 471129 | 7999346 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 26.4008 | Tramo Guardia | 0679-2 |  | 471129 | 7999346 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0679-3 |  | 471129 | 7999346 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0679-4 |  | 471129 | 7999346 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0680 | 181-A | 471113 | 7999325 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.7838 | Tramo | 0680-1 |  | 471113 | 7999325 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.7838 | Tramo Guardia | 0680-2 |  | 471113 | 7999325 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0680-3 |  | 471113 | 7999325 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0681 | 180-J | 471048 | 7999266 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.801 | Tramo | 0681-1 |  | 471048 | 7999266 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.801 | Tramo Guardia | 0681-2 |  | 471048 | 7999266 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0681-3 |  | 471048 | 7999266 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0682 | 179-J | 471001 | 7999204 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.9872 | Tramo | 0682-1 |  | 471001 | 7999204 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.9872 | Tramo Guardia | 0682-2 |  | 471001 | 7999204 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0682-3 |  | 471001 | 7999204 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 104000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0682-5 |  | 471001 | 7999204 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0683 | 178-A | 470950 | 7999145 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.8021 | Tramo | 0683-1 |  | 470950 | 7999145 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.8021 | Tramo Guardia | 0683-2 |  | 470950 | 7999145 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0683-3 |  | 470950 | 7999145 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 104000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0683-4 |  | 470950 | 7999145 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0683-5 |  | 470950 | 7999145 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0684 | 177-J | 470899 | 7999076 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 16.2788 | Tramo | 0684-1 |  | 470899 | 7999076 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 11000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 16.2788 | Tramo Guardia | 0684-2 |  | 470899 | 7999076 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 8000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0684-3 |  | 470899 | 7999076 | EP3CC06C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0684-4 |  | 470899 | 7999076 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0685 |  | 470911 | 7999065 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.7963 | Tramo | 0685-1 |  | 470911 | 7999065 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.7963 | Tramo Guardia | 0685-2 |  | 470911 | 7999065 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0685-3 |  | 470911 | 7999065 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0685-4 |  | 470911 | 7999065 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0685-5 |  | 470911 | 7999065 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0686 | 176-A | 470846 | 7999009 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.6584 | Tramo | 0686-1 |  | 470846 | 7999009 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.6584 | Tramo Guardia | 0686-2 |  | 470846 | 7999009 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0686-3 |  | 470846 | 7999009 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0687 | 175-A | 470774 | 7998959 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.5684 | Tramo | 0687-1 |  | 470774 | 7998959 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.5684 | Tramo Guardia | 0687-2 |  | 470774 | 7998959 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0687-3 |  | 470774 | 7998959 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0688 | 174-A | 470716 | 7998906 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 91.9348 | Tramo | 0688-1 |  | 470716 | 7998906 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 91.9348 | Tramo Guardia | 0688-2 |  | 470716 | 7998906 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0688-3 |  | 470716 | 7998906 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0689 |  | 470652 | 7998840 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.6984 | Tramo | 0689-1 |  | 470652 | 7998840 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.6984 | Tramo Guardia | 0689-2 |  | 470652 | 7998840 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0689-3 |  | 470652 | 7998840 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0690 | 173-A | 470584 | 7998777 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.8019 | Tramo | 0690-1 |  | 470584 | 7998777 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 42.8019 | Tramo Guardia | 0690-2 |  | 470584 | 7998777 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0690-3 |  | 470584 | 7998777 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0691 | 172-J | 470550 | 7998751 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 58.0086 | Tramo | 0691-1 |  | 470550 | 7998751 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 58.0086 | Tramo Guardia | 0691-2 |  | 470550 | 7998751 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0691-3 |  | 470550 | 7998751 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0691-4 |  | 470550 | 7998751 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0691-5 |  | 470550 | 7998751 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0692 | 171-A | 470503 | 7998717 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.0773 | Tramo | 0692-1 |  | 470503 | 7998717 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.0773 | Tramo Guardia | 0692-2 |  | 470503 | 7998717 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0692-3 |  | 470503 | 7998717 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0692-4 |  | 470503 | 7998717 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0692-5 |  | 470503 | 7998717 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0693 | 170-J | 470428 | 7998679 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.0067 | Tramo | 0693-1 |  | 470428 | 7998679 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.0067 | Tramo Guardia | 0693-2 |  | 470428 | 7998679 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0693-3 |  | 470428 | 7998679 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0694 | 169-A | 470377 | 7998624 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 67.9412 | Tramo | 0694-1 |  | 470377 | 7998624 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 67.9412 | Tramo Guardia | 0694-2 |  | 470377 | 7998624 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0694-3 |  | 470377 | 7998624 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0694-4 |  | 470377 | 7998624 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0694-5 |  | 470377 | 7998624 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0695 | 168-F | 470327 | 7998578 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.6209 | Tramo | 0695-1 |  | 470327 | 7998578 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.6209 | Tramo Guardia | 0695-2 |  | 470327 | 7998578 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0695-3 |  | 470327 | 7998578 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0696 | 167-A | 470266 | 7998530 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.0555 | Tramo | 0696-1 |  | 470266 | 7998530 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.0555 | Tramo Guardia | 0696-2 |  | 470266 | 7998530 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0696-3 |  | 470266 | 7998530 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0697 | 166-A | 470203 | 7998479 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.22 | Tramo | 0697-1 |  | 470203 | 7998479 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.22 | Tramo Guardia | 0697-2 |  | 470203 | 7998479 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0697-3 |  | 470203 | 7998479 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0697-4 |  | 470203 | 7998479 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0697-5 |  | 470203 | 7998479 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0698 | 165-A | 470141 | 7998422 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.4506 | Tramo | 0698-1 |  | 470141 | 7998422 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.4506 | Tramo Guardia | 0698-2 |  | 470141 | 7998422 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0698-3 |  | 470141 | 7998422 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0699 |  | 470081 | 7998364 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.4312 | Tramo | 0699-1 |  | 470081 | 7998364 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.4312 | Tramo Guardia | 0699-2 |  | 470081 | 7998364 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0699-3 |  | 470081 | 7998364 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0700 | 163-J | 470017 | 7998326 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29.0689 | Tramo | 0700-1 |  | 470017 | 7998326 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 29.0689 | Tramo Guardia | 0700-2 |  | 470017 | 7998326 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0700-3 |  | 470017 | 7998326 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0701 | 162-A | 469998 | 7998304 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.7464 | Tramo | 0701-1 |  | 469998 | 7998304 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.7464 | Tramo Guardia | 0701-2 |  | 469998 | 7998304 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0701-3 |  | 469998 | 7998304 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0702 | 161-A | 469947 | 7998244 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.5044 | Tramo | 0702-1 |  | 469947 | 7998244 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.5044 | Tramo Guardia | 0702-2 |  | 469947 | 7998244 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0702-3 |  | 469947 | 7998244 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0703 |  | 469893 | 7998179 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.5684 | Tramo | 0703-1 |  | 469893 | 7998179 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.5684 | Tramo Guardia | 0703-2 |  | 469893 | 7998179 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0703-3 |  | 469893 | 7998179 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0704 | 160-F | 469840 | 7998121 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.0562 | Tramo | 0704-1 |  | 469840 | 7998121 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.0562 | Tramo Guardia | 0704-2 |  | 469840 | 7998121 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0704-3 |  | 469840 | 7998121 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0704-4 |  | 469840 | 7998121 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0705 | 159-A | 469787 | 7998061 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.8084 | Tramo | 0705-1 |  | 469787 | 7998061 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.8084 | Tramo Guardia | 0705-2 |  | 469787 | 7998061 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0705-3 |  | 469787 | 7998061 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0706 | 158-A | 469734 | 7998000 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.2496 | Tramo | 0706-1 |  | 469734 | 7998000 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.2496 | Tramo Guardia | 0706-2 |  | 469734 | 7998000 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0706-3 |  | 469734 | 7998000 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0707 | 157-A | 469686 | 7997946 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 131.6435 | Tramo | 0707-1 |  | 469686 | 7997946 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 131.6435 | Tramo Guardia | 0707-2 |  | 469686 | 7997946 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0707-3 |  | 469686 | 7997946 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0708 | 156-E | 469673 | 7997815 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 60.5392 | Tramo | 0708-1 |  | 469673 | 7997815 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 60.5392 | Tramo Guardia | 0708-2 |  | 469673 | 7997815 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0708-3 |  | 469673 | 7997815 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0709 |  | 469650 | 7997871 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.8767 | Tramo | 0709-1 |  | 469650 | 7997871 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.8767 | Tramo Guardia | 0709-2 |  | 469650 | 7997871 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0709-3 |  | 469650 | 7997871 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0709-4 |  | 469650 | 7997871 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0710 | 155-A | 469620 | 7997809 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 108.7474 | Tramo | 0710-1 |  | 469620 | 7997809 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 108.7474 | Tramo Guardia | 0710-2 |  | 469620 | 7997809 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0710-3 |  | 469620 | 7997809 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0711 | 154-E | 469575 | 7997710 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.8836 | Tramo | 0711-1 |  | 469575 | 7997710 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.8836 | Tramo Guardia | 0711-2 |  | 469575 | 7997710 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0711-3 |  | 469575 | 7997710 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0711-4 |  | 469575 | 7997710 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0711-5 |  | 469575 | 7997710 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0712 | 153-A | 469535 | 7997634 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 93.0591 | Tramo | 0712-1 |  | 469535 | 7997634 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 93.0591 | Tramo Guardia | 0712-2 |  | 469535 | 7997634 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0712-3 |  | 469535 | 7997634 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0713 | 152-A | 469491 | 7997552 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 97.4936 | Tramo | 0713-1 |  | 469491 | 7997552 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 97.4936 | Tramo Guardia | 0713-2 |  | 469491 | 7997552 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0713-3 |  | 469491 | 7997552 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0714 | 151-A | 469447 | 7997465 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 52.5547 | Tramo | 0714-1 |  | 469447 | 7997465 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 52.5547 | Tramo Guardia | 0714-2 |  | 469447 | 7997465 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0714-3 |  | 469447 | 7997465 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0714-4 |  | 469447 | 7997465 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0715 | 150-A | 469428 | 7997416 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.4707 | Tramo | 0715-1 |  | 469428 | 7997416 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.4707 | Tramo Guardia | 0715-2 |  | 469428 | 7997416 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0715-3 |  | 469428 | 7997416 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0716 | 149-H | 469386 | 7997337 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.8974 | Tramo | 0716-1 |  | 469386 | 7997337 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.8974 | Tramo Guardia | 0716-2 |  | 469386 | 7997337 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0716-3 |  | 469386 | 7997337 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0716-4 |  | 469386 | 7997337 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0717 | 146-A | 469348 | 7997269 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.7559 | Tramo | 0717-1 |  | 469348 | 7997269 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.7559 | Tramo Guardia | 0717-2 |  | 469348 | 7997269 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0717-3 |  | 469348 | 7997269 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0718 | 145-A | 469308 | 7997200 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.6053 | Tramo | 0718-1 |  | 469308 | 7997200 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.6053 | Tramo Guardia | 0718-2 |  | 469308 | 7997200 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0718-3 |  | 469308 | 7997200 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0719 | 144-A | 469272 | 7997129 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.7718 | Tramo | 0719-1 |  | 469272 | 7997129 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.7718 | Tramo Guardia | 0719-2 |  | 469272 | 7997129 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0719-3 |  | 469272 | 7997129 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0720 | 143-J | 469234 | 7997060 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.7924 | Tramo | 0720-1 |  | 469234 | 7997060 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 28.7924 | Tramo Guardia | 0720-2 |  | 469234 | 7997060 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0720-3 |  | 469234 | 7997060 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0720-4 |  | 469234 | 7997060 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0721 | 142-A | 469224 | 7997033 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.193 | Tramo | 0721-1 |  | 469224 | 7997033 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.193 | Tramo Guardia | 0721-2 |  | 469224 | 7997033 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0721-3 |  | 469224 | 7997033 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0722 | 141-A | 469181 | 7996956 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 104.7521 | Tramo | 0722-1 |  | 469181 | 7996956 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 104.7521 | Tramo Guardia | 0722-2 |  | 469181 | 7996956 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0722-3 |  | 469181 | 7996956 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0723 | 140-A | 469144 | 7996858 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 57.8705 | Tramo | 0723-1 |  | 469144 | 7996858 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 57.8705 | Tramo Guardia | 0723-2 |  | 469144 | 7996858 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0723-3 |  | 469144 | 7996858 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0724 |  | 469126 | 7996803 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.2947 | Tramo | 0724-1 |  | 469126 | 7996803 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 27.2947 | Tramo Guardia | 0724-2 |  | 469126 | 7996803 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0724-3 |  | 469126 | 7996803 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0724-4 |  | 469126 | 7996803 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0725 | 139-F | 469113 | 7996779 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.3212 | Tramo | 0725-1 |  | 469113 | 7996779 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.3212 | Tramo Guardia | 0725-2 |  | 469113 | 7996779 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0725-3 |  | 469113 | 7996779 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0725-4 |  | 469113 | 7996779 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0726 | 138-A | 469070 | 7996703 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.0592 | Tramo | 0726-1 |  | 469070 | 7996703 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.0592 | Tramo Guardia | 0726-2 |  | 469070 | 7996703 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0726-3 |  | 469070 | 7996703 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0726-5 |  | 469070 | 7996703 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0727 | 137-A | 469034 | 7996636 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.2368 | Tramo | 0727-1 |  | 469034 | 7996636 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.2368 | Tramo Guardia | 0727-2 |  | 469034 | 7996636 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0727-3 |  | 469034 | 7996636 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0728 | 136-E | 468989 | 7996572 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 93.9149 | Tramo | 0728-1 |  | 468989 | 7996572 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 93.9149 | Tramo Guardia | 0728-2 |  | 468989 | 7996572 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0728-3 |  | 468989 | 7996572 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0728-4 |  | 468989 | 7996572 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0729 | 135-F | 468947 | 7996488 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.7922 | Tramo | 0729-1 |  | 468947 | 7996488 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 40.7922 | Tramo Guardia | 0729-2 |  | 468947 | 7996488 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0729-3 |  | 468947 | 7996488 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0729-5 |  | 468947 | 7996488 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0730 | 134-F | 468939 | 7996448 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 38.2099 | Tramo | 0730-1 |  | 468939 | 7996448 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 38.2099 | Tramo Guardia | 0730-2 |  | 468939 | 7996448 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0730-3 |  | 468939 | 7996448 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0730-4 |  | 468939 | 7996448 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0731 | 133-E | 468935 | 7996410 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 36.0139 | Tramo | 0731-1 |  | 468935 | 7996410 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 36.0139 | Tramo Guardia | 0731-2 |  | 468935 | 7996410 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0731-3 |  | 468935 | 7996410 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0731-4 |  | 468935 | 7996410 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0732 |  | 468936 | 7996374 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.2067 | Tramo | 0732-1 |  | 468936 | 7996374 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.2067 | Tramo Guardia | 0732-2 |  | 468936 | 7996374 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0732-3 |  | 468936 | 7996374 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0732-5 |  | 468936 | 7996374 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0733 | 132-A | 468942 | 7996287 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.5843 | Tramo | 0733-1 |  | 468942 | 7996287 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.5843 | Tramo Guardia | 0733-2 |  | 468942 | 7996287 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0733-3 |  | 468942 | 7996287 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0733-5 |  | 468942 | 7996287 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0734 |  | 468958 | 7996207 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 106.3015 | Tramo | 0734-1 |  | 468958 | 7996207 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 106.3015 | Tramo Guardia | 0734-2 |  | 468958 | 7996207 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0734-3 |  | 468958 | 7996207 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0735 | 131-A | 468980 | 7996103 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.0432 | Tramo | 0735-1 |  | 468980 | 7996103 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.0432 | Tramo Guardia | 0735-2 |  | 468980 | 7996103 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0735-3 |  | 468980 | 7996103 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0735-4 |  | 468980 | 7996103 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0736 | 130-A | 469002 | 7996025 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.2808 | Tramo | 0736-1 |  | 469002 | 7996025 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.2808 | Tramo Guardia | 0736-2 |  | 469002 | 7996025 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0736-3 |  | 469002 | 7996025 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0736-4 |  | 469002 | 7996025 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0737 | 129-A | 469021 | 7995947 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.1986 | Tramo | 0737-1 |  | 469021 | 7995947 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.1986 | Tramo Guardia | 0737-2 |  | 469021 | 7995947 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0737-3 |  | 469021 | 7995947 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0738 | 128-A | 469040 | 7995866 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.9384 | Tramo | 0738-1 |  | 469040 | 7995866 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.9384 | Tramo Guardia | 0738-2 |  | 469040 | 7995866 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0738-3 |  | 469040 | 7995866 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0739 | 127-A | 469051 | 7995802 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 36.4005 | Tramo | 0739-1 |  | 469051 | 7995802 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 36.4005 | Tramo Guardia | 0739-2 |  | 469051 | 7995802 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0739-3 |  | 469051 | 7995802 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0740 | 126-J | 469064 | 7995768 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.3941 | Tramo | 0740-1 |  | 469064 | 7995768 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.3941 | Tramo Guardia | 0740-2 |  | 469064 | 7995768 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0740-3 |  | 469064 | 7995768 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0740-4 |  | 469064 | 7995768 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0740-5 |  | 469064 | 7995768 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0741 | 125-A | 469049 | 7995688 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.6637 | Tramo | 0741-1 |  | 469049 | 7995688 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.6637 | Tramo Guardia | 0741-2 |  | 469049 | 7995688 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0741-3 |  | 469049 | 7995688 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0741-4 |  | 469049 | 7995688 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0742 | 124-A | 469039 | 7995613 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 93.086 | Tramo | 0742-1 |  | 469039 | 7995613 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 93.086 | Tramo Guardia | 0742-2 |  | 469039 | 7995613 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0742-3 |  | 469039 | 7995613 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0743 | 123-F | 469035 | 7995520 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.0523 | Tramo | 0743-1 |  | 469035 | 7995520 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.0523 | Tramo Guardia | 0743-2 |  | 469035 | 7995520 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0743-3 |  | 469035 | 7995520 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0743-5 |  | 469035 | 7995520 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0744 | 122-A | 469032 | 7995434 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.1419 | Tramo | 0744-1 |  | 469032 | 7995434 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.1419 | Tramo Guardia | 0744-2 |  | 469032 | 7995434 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0744-3 |  | 469032 | 7995434 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0745 | 121-A | 469027 | 7995346 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 85.0529 | Tramo | 0745-1 |  | 469027 | 7995346 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 85.0529 | Tramo Guardia | 0745-2 |  | 469027 | 7995346 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0745-3 |  | 469027 | 7995346 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0746 | 120-A | 469024 | 7995261 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.1012 | Tramo | 0746-1 |  | 469024 | 7995261 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.1012 | Tramo Guardia | 0746-2 |  | 469024 | 7995261 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0746-3 |  | 469024 | 7995261 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0747 | 119-E | 469020 | 7995182 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 82.2192 | Tramo | 0747-1 |  | 469020 | 7995182 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 82.2192 | Tramo Guardia | 0747-2 |  | 469020 | 7995182 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0747-3 |  | 469020 | 7995182 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0747-4 |  | 469020 | 7995182 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0748 | 118-E | 469014 | 7995100 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.0253 | Tramo | 0748-1 |  | 469014 | 7995100 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.0253 | Tramo Guardia | 0748-2 |  | 469014 | 7995100 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0748-3 |  | 469014 | 7995100 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0748-4 |  | 469014 | 7995100 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0749 | 117-A | 469016 | 7995021 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.2844 | Tramo | 0749-1 |  | 469016 | 7995021 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.2844 | Tramo Guardia | 0749-2 |  | 469016 | 7995021 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0749-3 |  | 469016 | 7995021 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0750 | 116-A | 469009 | 7994935 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.1561 | Tramo | 0750-1 |  | 469009 | 7994935 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.1561 | Tramo Guardia | 0750-2 |  | 469009 | 7994935 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0750-3 |  | 469009 | 7994935 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0751 | 115-A | 469004 | 7994855 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 109.6586 | Tramo | 0751-1 |  | 469004 | 7994855 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 78000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 109.6586 | Tramo Guardia | 0751-2 |  | 469004 | 7994855 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0751-3 |  | 469004 | 7994855 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0751-5 |  | 469004 | 7994855 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0752 |  | 469023 | 7994963 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 278.6485 | Tramo | 0752-1 |  | 469023 | 7994963 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 198000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 278.6485 | Tramo Guardia | 0752-2 |  | 469023 | 7994963 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 150000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0752-3 |  | 469023 | 7994963 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0752-4 |  | 469023 | 7994963 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0753 | 114-A | 469004 | 7994685 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.2462 | Tramo | 0753-1 |  | 469004 | 7994685 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.2462 | Tramo Guardia | 0753-2 |  | 469004 | 7994685 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0753-3 |  | 469004 | 7994685 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0753-4 |  | 469004 | 7994685 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0754 | 113-A | 468998 | 7994612 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.3095 | Tramo | 0754-1 |  | 468998 | 7994612 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.3095 | Tramo Guardia | 0754-2 |  | 468998 | 7994612 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0754-3 |  | 468998 | 7994612 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0755 | 112-A | 468991 | 7994533 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.1622 | Tramo | 0755-1 |  | 468991 | 7994533 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.1622 | Tramo Guardia | 0755-2 |  | 468991 | 7994533 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0755-3 |  | 468991 | 7994533 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0755-4 |  | 468991 | 7994533 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0756 | 111-A | 468996 | 7994456 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.2812 | Tramo | 0756-1 |  | 468996 | 7994456 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.2812 | Tramo Guardia | 0756-2 |  | 468996 | 7994456 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0756-3 |  | 468996 | 7994456 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0756-4 |  | 468996 | 7994456 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0757 | 110-A | 468989 | 7994369 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 233.0536 | Tramo | 0757-1 |  | 468989 | 7994369 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 166000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 233.0536 | Tramo Guardia | 0757-2 |  | 468989 | 7994369 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 125000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0757-3 |  | 468989 | 7994369 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0757-5 |  | 468989 | 7994369 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0758 | 109-J | 468772 | 7994284 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 181.8928 | Tramo | 0758-1 |  | 468772 | 7994284 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 129000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 181.8928 | Tramo Guardia | 0758-2 |  | 468772 | 7994284 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 98000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0758-3 |  | 468772 | 7994284 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0759 | 108-A | 468943 | 7994222 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.5261 | Tramo | 0759-1 |  | 468943 | 7994222 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 33.5261 | Tramo Guardia | 0759-2 |  | 468943 | 7994222 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0759-3 |  | 468943 | 7994222 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0759-4 |  | 468943 | 7994222 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0760 | 107-J | 468953 | 7994190 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 67.1863 | Tramo | 0760-1 |  | 468953 | 7994190 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 67.1863 | Tramo Guardia | 0760-2 |  | 468953 | 7994190 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0760-3 |  | 468953 | 7994190 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0760-5 |  | 468953 | 7994190 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0761 |  | 468958 | 7994123 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 82.1523 | Tramo | 0761-1 |  | 468958 | 7994123 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 82.1523 | Tramo Guardia | 0761-2 |  | 468958 | 7994123 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0761-3 |  | 468958 | 7994123 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0762 | 106-A | 468963 | 7994041 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.1452 | Tramo | 0762-1 |  | 468963 | 7994041 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.1452 | Tramo Guardia | 0762-2 |  | 468963 | 7994041 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0762-3 |  | 468963 | 7994041 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0763 | 105-A | 468968 | 7993955 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.0542 | Tramo | 0763-1 |  | 468968 | 7993955 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.0542 | Tramo Guardia | 0763-2 |  | 468968 | 7993955 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0763-3 |  | 468968 | 7993955 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0763-5 |  | 468968 | 7993955 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0764 | 104-J | 468971 | 7993872 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 54.0833 | Tramo | 0764-1 |  | 468971 | 7993872 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 54.0833 | Tramo Guardia | 0764-2 |  | 468971 | 7993872 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0764-3 |  | 468971 | 7993872 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0764-4 |  | 468971 | 7993872 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0765 | 103-A | 468953 | 7993821 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 94.7259 | Tramo | 0765-1 |  | 468953 | 7993821 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 94.7259 | Tramo Guardia | 0765-2 |  | 468953 | 7993821 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0765-3 |  | 468953 | 7993821 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0765-5 |  | 468953 | 7993821 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0766 | 102-J | 468935 | 7993728 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.3019 | Tramo | 0766-1 |  | 468935 | 7993728 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.3019 | Tramo Guardia | 0766-2 |  | 468935 | 7993728 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0766-3 |  | 468935 | 7993728 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0766-4 |  | 468935 | 7993728 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0767 | 101-A | 468928 | 7993647 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.1487 | Tramo | 0767-1 |  | 468928 | 7993647 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.1487 | Tramo Guardia | 0767-2 |  | 468928 | 7993647 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0767-3 |  | 468928 | 7993647 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0767-5 |  | 468928 | 7993647 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0768 | 100-A | 468923 | 7993563 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.3019 | Tramo | 0768-1 |  | 468923 | 7993563 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.3019 | Tramo Guardia | 0768-2 |  | 468923 | 7993563 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0768-3 |  | 468923 | 7993563 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0768-4 |  | 468923 | 7993563 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0769 | 99-A | 468916 | 7993482 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.0608 | Tramo | 0769-1 |  | 468916 | 7993482 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.0608 | Tramo Guardia | 0769-2 |  | 468916 | 7993482 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0769-3 |  | 468916 | 7993482 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0769-5 |  | 468916 | 7993482 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0770 | 98-J | 468913 | 7993408 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.2531 | Tramo | 0770-1 |  | 468913 | 7993408 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.2531 | Tramo Guardia | 0770-2 |  | 468913 | 7993408 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0770-3 |  | 468913 | 7993408 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0770-5 |  | 468913 | 7993408 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0771 | 97-A | 468907 | 7993337 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.0078 | Tramo | 0771-1 |  | 468907 | 7993337 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.0078 | Tramo Guardia | 0771-2 |  | 468907 | 7993337 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0771-3 |  | 468907 | 7993337 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0771-5 |  | 468907 | 7993337 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0772 | 96-A | 468908 | 7993273 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.7564 | Tramo | 0772-1 |  | 468908 | 7993273 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.7564 | Tramo Guardia | 0772-2 |  | 468908 | 7993273 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0772-3 |  | 468908 | 7993273 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0772-5 |  | 468908 | 7993273 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0773 | 95-A | 468892 | 7993201 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 101.3163 | Tramo | 0773-1 |  | 468892 | 7993201 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 72000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 101.3163 | Tramo Guardia | 0773-2 |  | 468892 | 7993201 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0773-3 |  | 468892 | 7993201 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0773-4 |  | 468892 | 7993201 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0773-5 |  | 468892 | 7993201 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0774 | 94-A | 468884 | 7993100 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.2173 | Tramo | 0774-1 |  | 468884 | 7993100 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 39.2173 | Tramo Guardia | 0774-2 |  | 468884 | 7993100 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 21000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0774-3 |  | 468884 | 7993100 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0774-4 |  | 468884 | 7993100 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0774-5 |  | 468884 | 7993100 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0775 |  | 468871 | 7993063 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.3766 | Tramo | 0775-1 |  | 468871 | 7993063 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 33.3766 | Tramo Guardia | 0775-2 |  | 468871 | 7993063 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0775-3 |  | 468871 | 7993063 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0775-5 |  | 468871 | 7993063 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0776 | 93-E | 468866 | 7993030 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.0247 | Tramo | 0776-1 |  | 468866 | 7993030 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.0247 | Tramo Guardia | 0776-2 |  | 468866 | 7993030 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0776-3 |  | 468866 | 7993030 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0777 | 92-E | 468833 | 7992956 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.0789 | Tramo | 0777-1 |  | 468833 | 7992956 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.0789 | Tramo Guardia | 0777-2 |  | 468833 | 7992956 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0777-3 |  | 468833 | 7992956 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0778 | 91-A | 468797 | 7992868 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.404 | Tramo | 0778-1 |  | 468797 | 7992868 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.404 | Tramo Guardia | 0778-2 |  | 468797 | 7992868 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0778-3 |  | 468797 | 7992868 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0778-4 |  | 468797 | 7992868 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0778-5 |  | 468797 | 7992868 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0779 | 90-A | 468774 | 7992792 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.5515 | Tramo | 0779-1 |  | 468774 | 7992792 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.5515 | Tramo Guardia | 0779-2 |  | 468774 | 7992792 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0779-3 |  | 468774 | 7992792 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0780 | 89-J | 468750 | 7992731 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53.4603 | Tramo | 0780-1 |  | 468750 | 7992731 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53.4603 | Tramo Guardia | 0780-2 |  | 468750 | 7992731 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0780-3 |  | 468750 | 7992731 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0780-5 |  | 468750 | 7992731 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0781 | 88-A | 468743 | 7992678 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.0713 | Tramo | 0781-1 |  | 468743 | 7992678 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 20000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 28.0713 | Tramo Guardia | 0781-2 |  | 468743 | 7992678 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0781-3 |  | 468743 | 7992678 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0781-4 |  | 468743 | 7992678 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0781-5 |  | 468743 | 7992678 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0782 | 87-A | 468741 | 7992650 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 32.1403 | Tramo | 0782-1 |  | 468741 | 7992650 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 32.1403 | Tramo Guardia | 0782-2 |  | 468741 | 7992650 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0782-3 |  | 468741 | 7992650 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0783 | 86-E | 468744 | 7992618 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 112.0714 | Tramo | 0783-1 |  | 468744 | 7992618 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 79000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 112.0714 | Tramo Guardia | 0783-2 |  | 468744 | 7992618 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0783-3 |  | 468744 | 7992618 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0783-4 |  | 468744 | 7992618 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0783-5 |  | 468744 | 7992618 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0784 |  | 468740 | 7992506 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.171 | Tramo | 0784-1 |  | 468740 | 7992506 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.171 | Tramo Guardia | 0784-2 |  | 468740 | 7992506 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0784-3 |  | 468740 | 7992506 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0784-4 |  | 468740 | 7992506 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0785 | 85-A | 468735 | 7992433 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.5506 | Tramo | 0785-1 |  | 468735 | 7992433 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.5506 | Tramo Guardia | 0785-2 |  | 468735 | 7992433 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0785-3 |  | 468735 | 7992433 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0785-5 |  | 468735 | 7992433 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0786 | 84-A | 468709 | 7992361 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 83.678 | Tramo | 0786-1 |  | 468709 | 7992361 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 83.678 | Tramo Guardia | 0786-2 |  | 468709 | 7992361 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0786-3 |  | 468709 | 7992361 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0786-5 |  | 468709 | 7992361 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0787 | 83-J | 468688 | 7992280 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 15 | Tramo | 0787-1 |  | 468688 | 7992280 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 10000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 15 | Tramo Guardia | 0787-2 |  | 468688 | 7992280 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 8000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0787-3 |  | 468688 | 7992280 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0787-4 |  | 468688 | 7992280 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0787-5 |  | 468688 | 7992280 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0788 |  | 468700 | 7992271 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 60.6383 | Tramo | 0788-1 |  | 468700 | 7992271 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 60.6383 | Tramo Guardia | 0788-2 |  | 468700 | 7992271 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0788-3 |  | 468700 | 7992271 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0788-4 |  | 468700 | 7992271 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0789 |  | 468714 | 7992212 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.2158 | Tramo | 0789-1 |  | 468714 | 7992212 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.2158 | Tramo Guardia | 0789-2 |  | 468714 | 7992212 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0789-3 |  | 468714 | 7992212 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0790 |  | 468728 | 7992132 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.0347 | Tramo | 0790-1 |  | 468728 | 7992132 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.0347 | Tramo Guardia | 0790-2 |  | 468728 | 7992132 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0790-3 |  | 468728 | 7992132 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0791 |  | 468745 | 7992062 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.7611 | Tramo | 0791-1 |  | 468745 | 7992062 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.7611 | Tramo Guardia | 0791-2 |  | 468745 | 7992062 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0791-3 |  | 468745 | 7992062 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0792 |  | 468760 | 7991999 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.437 | Tramo | 0792-1 |  | 468760 | 7991999 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.437 | Tramo Guardia | 0792-2 |  | 468760 | 7991999 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0792-3 |  | 468760 | 7991999 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Aisladores Torcidos |  | Reparar Estructura Actual | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0793 |  | 468768 | 7991926 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.5515 | Tramo | 0793-1 |  | 468768 | 7991926 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.5515 | Tramo Guardia | 0793-2 |  | 468768 | 7991926 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0793-3 |  | 468768 | 7991926 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0793-4 |  | 468768 | 7991926 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0793-5 |  | 468768 | 7991926 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0794 |  | 468792 | 7991865 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.2535 | Tramo | 0794-1 |  | 468792 | 7991865 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.2535 | Tramo Guardia | 0794-2 |  | 468792 | 7991865 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0794-3 |  | 468792 | 7991865 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0794-4 |  | 468792 | 7991865 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0795 |  | 468832 | 7991816 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.0263 | Tramo | 0795-1 |  | 468832 | 7991816 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.0263 | Tramo Guardia | 0795-2 |  | 468832 | 7991816 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0795-3 |  | 468832 | 7991816 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0796 |  | 468866 | 7991748 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.8923 | Tramo | 0796-1 |  | 468866 | 7991748 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.8923 | Tramo Guardia | 0796-2 |  | 468866 | 7991748 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0796-3 |  | 468866 | 7991748 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0796-5 |  | 468866 | 7991748 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0797 |  | 468906 | 7991680 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.9706 | Tramo | 0797-1 |  | 468906 | 7991680 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.9706 | Tramo Guardia | 0797-2 |  | 468906 | 7991680 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0797-3 |  | 468906 | 7991680 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0798 |  | 468944 | 7991604 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.4125 | Tramo | 0798-1 |  | 468944 | 7991604 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.4125 | Tramo Guardia | 0798-2 |  | 468944 | 7991604 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0798-3 |  | 468944 | 7991604 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0799 |  | 468982 | 7991532 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.1192 | Tramo | 0799-1 |  | 468982 | 7991532 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.1192 | Tramo Guardia | 0799-2 |  | 468982 | 7991532 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0799-3 |  | 468982 | 7991532 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0800 |  | 469023 | 7991454 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 19.2354 | Tramo | 0800-1 |  | 469023 | 7991454 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 13000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 19.2354 | Tramo Guardia | 0800-2 |  | 469023 | 7991454 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 10000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0800-3 |  | 469023 | 7991454 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0800-4 |  | 469023 | 7991454 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0801 |  | 469032 | 7991437 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.1175 | Tramo | 0801-1 |  | 469032 | 7991437 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.1175 | Tramo Guardia | 0801-2 |  | 469032 | 7991437 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0801-3 |  | 469032 | 7991437 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0801-4 |  | 469032 | 7991437 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0802 |  | 469076 | 7991385 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.4262 | Tramo | 0802-1 |  | 469076 | 7991385 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 69.4262 | Tramo Guardia | 0802-2 |  | 469076 | 7991385 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0802-3 |  | 469076 | 7991385 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0803 |  | 469122 | 7991333 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.7564 | Tramo | 0803-1 |  | 469122 | 7991333 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.7564 | Tramo Guardia | 0803-2 |  | 469122 | 7991333 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0803-3 |  | 469122 | 7991333 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0804 |  | 469170 | 7991277 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.386 | Tramo | 0804-1 |  | 469170 | 7991277 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.386 | Tramo Guardia | 0804-2 |  | 469170 | 7991277 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0804-3 |  | 469170 | 7991277 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0804-5 |  | 469170 | 7991277 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0805 |  | 469225 | 7991213 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.095 | Tramo | 0805-1 |  | 469225 | 7991213 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 21.095 | Tramo Guardia | 0805-2 |  | 469225 | 7991213 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 11000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0805-3 |  | 469225 | 7991213 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0805-4 |  | 469225 | 7991213 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0806 |  | 469243 | 7991202 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.8402 | Tramo | 0806-1 |  | 469243 | 7991202 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.8402 | Tramo Guardia | 0806-2 |  | 469243 | 7991202 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0806-3 |  | 469243 | 7991202 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0806-4 |  | 469243 | 7991202 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0807 |  | 469288 | 7991215 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 45.0444 | Tramo | 0807-1 |  | 469288 | 7991215 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 45.0444 | Tramo Guardia | 0807-2 |  | 469288 | 7991215 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0807-3 |  | 469288 | 7991215 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0808 |  | 469333 | 7991213 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 58.1378 | Tramo | 0808-1 |  | 469333 | 7991213 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 58.1378 | Tramo Guardia | 0808-2 |  | 469333 | 7991213 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0808-3 |  | 469333 | 7991213 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0808-4 |  | 469333 | 7991213 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0809 |  | 469371 | 7991169 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 49.3964 | Tramo | 0809-1 |  | 469371 | 7991169 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 49.3964 | Tramo Guardia | 0809-2 |  | 469371 | 7991169 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0809-3 |  | 469371 | 7991169 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0809-4 |  | 469371 | 7991169 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0810 |  | 469389 | 7991123 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.0625 | Tramo | 0810-1 |  | 469389 | 7991123 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.0625 | Tramo Guardia | 0810-2 |  | 469389 | 7991123 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0810-3 |  | 469389 | 7991123 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0810-5 |  | 469389 | 7991123 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0811 |  | 469426 | 7991052 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.7698 | Tramo | 0811-1 |  | 469426 | 7991052 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.7698 | Tramo Guardia | 0811-2 |  | 469426 | 7991052 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0811-3 |  | 469426 | 7991052 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0812 |  | 469466 | 7990975 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.4648 | Tramo | 0812-1 |  | 469466 | 7990975 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.4648 | Tramo Guardia | 0812-2 |  | 469466 | 7990975 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0812-3 |  | 469466 | 7990975 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0812-4 |  | 469466 | 7990975 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0813 |  | 469494 | 7990906 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.2861 | Tramo | 0813-1 |  | 469494 | 7990906 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.2861 | Tramo Guardia | 0813-2 |  | 469494 | 7990906 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0813-3 |  | 469494 | 7990906 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0813-5 |  | 469494 | 7990906 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0814 |  | 469516 | 7990834 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.6324 | Tramo | 0814-1 |  | 469516 | 7990834 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.6324 | Tramo Guardia | 0814-2 |  | 469516 | 7990834 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0814-3 |  | 469516 | 7990834 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0815 |  | 469539 | 7990763 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 72.7805 | Tramo | 0815-1 |  | 469539 | 7990763 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 72.7805 | Tramo Guardia | 0815-2 |  | 469539 | 7990763 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0815-3 |  | 469539 | 7990763 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0816 |  | 469555 | 7990692 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 91.2414 | Tramo | 0816-1 |  | 469555 | 7990692 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 91.2414 | Tramo Guardia | 0816-2 |  | 469555 | 7990692 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0816-3 |  | 469555 | 7990692 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0816-5 |  | 469555 | 7990692 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0817 |  | 469597 | 7990611 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 48.1041 | Tramo | 0817-1 |  | 469597 | 7990611 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 48.1041 | Tramo Guardia | 0817-2 |  | 469597 | 7990611 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0817-3 |  | 469597 | 7990611 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0817-4 |  | 469597 | 7990611 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0818 |  | 469614 | 7990566 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 32.45 | Tramo | 0818-1 |  | 469614 | 7990566 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 32.45 | Tramo Guardia | 0818-2 |  | 469614 | 7990566 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0818-3 |  | 469614 | 7990566 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0818-5 |  | 469614 | 7990566 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0819 |  | 469632 | 7990539 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 51 | Tramo | 0819-1 |  | 469632 | 7990539 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 51 | Tramo Guardia | 0819-2 |  | 469632 | 7990539 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 27000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0819-3 |  | 469632 | 7990539 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0819-4 |  | 469632 | 7990539 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0820 |  | 469656 | 7990494 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.0595 | Tramo | 0820-1 |  | 469656 | 7990494 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.0595 | Tramo Guardia | 0820-2 |  | 469656 | 7990494 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0820-3 |  | 469656 | 7990494 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0820-5 |  | 469656 | 7990494 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0821 |  | 469701 | 7990423 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.2943 | Tramo | 0821-1 |  | 469701 | 7990423 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.2943 | Tramo Guardia | 0821-2 |  | 469701 | 7990423 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0821-3 |  | 469701 | 7990423 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0821-4 |  | 469701 | 7990423 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0822 |  | 469738 | 7990354 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.3485 | Tramo | 0822-1 |  | 469738 | 7990354 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.3485 | Tramo Guardia | 0822-2 |  | 469738 | 7990354 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0822-3 |  | 469738 | 7990354 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0822-5 |  | 469738 | 7990354 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0823 |  | 469770 | 7990288 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.824 | Tramo | 0823-1 |  | 469770 | 7990288 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.824 | Tramo Guardia | 0823-2 |  | 469770 | 7990288 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0823-3 |  | 469770 | 7990288 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0823-5 |  | 469770 | 7990288 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0824 |  | 469813 | 7990208 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 86.7698 | Tramo | 0824-1 |  | 469813 | 7990208 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 86.7698 | Tramo Guardia | 0824-2 |  | 469813 | 7990208 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0824-3 |  | 469813 | 7990208 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0824-5 |  | 469813 | 7990208 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0825 |  | 469853 | 7990131 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.6938 | Tramo | 0825-1 |  | 469853 | 7990131 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.6938 | Tramo Guardia | 0825-2 |  | 469853 | 7990131 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0825-3 |  | 469853 | 7990131 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0825-5 |  | 469853 | 7990131 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0826 |  | 469881 | 7990065 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 54.1202 | Tramo | 0826-1 |  | 469881 | 7990065 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 54.1202 | Tramo Guardia | 0826-2 |  | 469881 | 7990065 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0826-3 |  | 469881 | 7990065 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0826-4 |  | 469881 | 7990065 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0826-5 |  | 469881 | 7990065 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0827 |  | 469906 | 7990017 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 49.5177 | Tramo | 0827-1 |  | 469906 | 7990017 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 49.5177 | Tramo Guardia | 0827-2 |  | 469906 | 7990017 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0827-3 |  | 469906 | 7990017 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0827-4 |  | 469906 | 7990017 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0827-5 |  | 469906 | 7990017 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0828 |  | 469940 | 7989981 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.2168 | Tramo | 0828-1 |  | 469940 | 7989981 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.2168 | Tramo Guardia | 0828-2 |  | 469940 | 7989981 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0828-3 |  | 469940 | 7989981 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0828-5 |  | 469940 | 7989981 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0829 |  | 469987 | 7989921 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.8019 | Tramo | 0829-1 |  | 469987 | 7989921 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.8019 | Tramo Guardia | 0829-2 |  | 469987 | 7989921 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0829-3 |  | 469987 | 7989921 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0830 |  | 470044 | 7989844 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 63.1269 | Tramo | 0830-1 |  | 470044 | 7989844 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 63.1269 | Tramo Guardia | 0830-2 |  | 470044 | 7989844 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0830-3 |  | 470044 | 7989844 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0831 |  | 470092 | 7989803 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.1025 | Tramo | 0831-1 |  | 470092 | 7989803 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.1025 | Tramo Guardia | 0831-2 |  | 470092 | 7989803 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0831-3 |  | 470092 | 7989803 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0831-4 |  | 470092 | 7989803 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0831-5 |  | 470092 | 7989803 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0832 |  | 470142 | 7989743 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.9312 | Tramo | 0832-1 |  | 470142 | 7989743 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.9312 | Tramo Guardia | 0832-2 |  | 470142 | 7989743 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0832-3 |  | 470142 | 7989743 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0833 |  | 470200 | 7989688 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 67.1193 | Tramo | 0833-1 |  | 470200 | 7989688 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 67.1193 | Tramo Guardia | 0833-2 |  | 470200 | 7989688 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0833-3 |  | 470200 | 7989688 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0833-5 |  | 470200 | 7989688 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0834 |  | 470237 | 7989632 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.6226 | Tramo | 0834-1 |  | 470237 | 7989632 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.6226 | Tramo Guardia | 0834-2 |  | 470237 | 7989632 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0834-3 |  | 470237 | 7989632 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0834-4 |  | 470237 | 7989632 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0834-5 |  | 470237 | 7989632 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0835 |  | 470307 | 7989592 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 93.4773 | Tramo | 0835-1 |  | 470307 | 7989592 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 93.4773 | Tramo Guardia | 0835-2 |  | 470307 | 7989592 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0835-3 |  | 470307 | 7989592 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0836 |  | 470390 | 7989549 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 54.9181 | Tramo | 0836-1 |  | 470390 | 7989549 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 54.9181 | Tramo Guardia | 0836-2 |  | 470390 | 7989549 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0836-3 |  | 470390 | 7989549 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0836-4 |  | 470390 | 7989549 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0836-5 |  | 470390 | 7989549 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0837 |  | 470420 | 7989503 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 97.0824 | Tramo | 0837-1 |  | 470420 | 7989503 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 69000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 97.0824 | Tramo Guardia | 0837-2 |  | 470420 | 7989503 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0837-3 |  | 470420 | 7989503 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0837-4 |  | 470420 | 7989503 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0838 |  | 470508 | 7989462 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.7694 | Tramo | 0838-1 |  | 470508 | 7989462 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.7694 | Tramo Guardia | 0838-2 |  | 470508 | 7989462 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0838-3 |  | 470508 | 7989462 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0838-5 |  | 470508 | 7989462 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0839 |  | 470562 | 7989430 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.462 | Tramo | 0839-1 |  | 470562 | 7989430 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.462 | Tramo Guardia | 0839-2 |  | 470562 | 7989430 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0839-3 |  | 470562 | 7989430 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0839-5 |  | 470562 | 7989430 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0840 |  | 470650 | 7989393 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 52.2015 | Tramo | 0840-1 |  | 470650 | 7989393 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 52.2015 | Tramo Guardia | 0840-2 |  | 470650 | 7989393 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0840-3 |  | 470650 | 7989393 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0840-4 |  | 470650 | 7989393 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0840-5 |  | 470650 | 7989393 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1501 | 30-A | 470692 | 7989424 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 142.762 | Tramo | 1501-1 |  | 470692 | 7989424 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 101000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 142.762 | Tramo Guardia | 1501-2 |  | 470692 | 7989424 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 77000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1501-3 |  | 470692 | 7989424 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1502 | 29-A | 470783 | 7989314 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.8841 | Tramo | 1502-1 |  | 470783 | 7989314 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.8841 | Tramo Guardia | 1502-2 |  | 470783 | 7989314 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1502-3 |  | 470783 | 7989314 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1503 | 28-A | 470855 | 7989275 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.3019 | Tramo | 1503-1 |  | 470855 | 7989275 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.3019 | Tramo Guardia | 1503-2 |  | 470855 | 7989275 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1503-3 |  | 470855 | 7989275 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1504 | 27-E | 470924 | 7989232 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.3452 | Tramo | 1504-1 |  | 470924 | 7989232 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 16000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 23.3452 | Tramo Guardia | 1504-2 |  | 470924 | 7989232 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 12000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1504-3 |  | 470924 | 7989232 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1504-4 |  | 470924 | 7989232 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1504-5 |  | 470924 | 7989232 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1505 | 26-A | 470940 | 7989215 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 45.1221 | Tramo | 1505-1 |  | 470940 | 7989215 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 45.1221 | Tramo Guardia | 1505-2 |  | 470940 | 7989215 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1505-3 |  | 470940 | 7989215 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1505-4 |  | 470940 | 7989215 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1506 | 25-E | 470950 | 7989171 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.0282 | Tramo | 1506-1 |  | 470950 | 7989171 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.0282 | Tramo Guardia | 1506-2 |  | 470950 | 7989171 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1506-3 |  | 470950 | 7989171 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1506-4 |  | 470950 | 7989171 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1507 | 24-A | 470952 | 7989100 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Trizado |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.1321 | Tramo | 1507-1 |  | 470952 | 7989100 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.1321 | Tramo Guardia | 1507-2 |  | 470952 | 7989100 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1507-3 |  | 470952 | 7989100 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1508 | 23-A | 470966 | 7989014 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.4853 | Tramo | 1508-1 |  | 470966 | 7989014 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.4853 | Tramo Guardia | 1508-2 |  | 470966 | 7989014 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1508-3 |  | 470966 | 7989014 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1508-4 |  | 470966 | 7989014 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1509 | 22-A | 470981 | 7988939 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.4981 | Tramo | 1509-1 |  | 470981 | 7988939 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.4981 | Tramo Guardia | 1509-2 |  | 470981 | 7988939 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1509-3 |  | 470981 | 7988939 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1510 | 21-J | 470989 | 7988875 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.4648 | Tramo | 1510-1 |  | 470989 | 7988875 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.4648 | Tramo Guardia | 1510-2 |  | 470989 | 7988875 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1510-3 |  | 470989 | 7988875 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1510-4 |  | 470989 | 7988875 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1511 | 20-A | 470970 | 7988803 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.4471 | Tramo | 1511-1 |  | 470970 | 7988803 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.4471 | Tramo Guardia | 1511-2 |  | 470970 | 7988803 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1511-3 |  | 470970 | 7988803 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1512 | 19-F | 470956 | 7988736 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.1487 | Tramo | 1512-1 |  | 470956 | 7988736 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.1487 | Tramo Guardia | 1512-2 |  | 470956 | 7988736 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1512-3 |  | 470956 | 7988736 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1512-4 |  | 470956 | 7988736 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1513 | 18-H | 470951 | 7988652 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 43.0465 | Tramo | 1513-1 |  | 470951 | 7988652 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 43.0465 | Tramo Guardia | 1513-2 |  | 470951 | 7988652 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1513-3 |  | 470951 | 7988652 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1514 | 17-H | 470949 | 7988609 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.9535 | Tramo | 1514-1 |  | 470949 | 7988609 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 42.9535 | Tramo Guardia | 1514-2 |  | 470949 | 7988609 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1514-3 |  | 470949 | 7988609 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1515 | 16-F | 470958 | 7988567 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 43.8634 | Tramo | 1515-1 |  | 470958 | 7988567 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 43.8634 | Tramo Guardia | 1515-2 |  | 470958 | 7988567 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 23000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1515-3 |  | 470958 | 7988567 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1516 | 15-F | 470976 | 7988527 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 48.1664 | Tramo | 1516-1 |  | 470976 | 7988527 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 48.1664 | Tramo Guardia | 1516-2 |  | 470976 | 7988527 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 26000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1516-3 |  | 470976 | 7988527 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1517 | 14-F | 471012 | 7988495 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.9574 | Tramo | 1517-1 |  | 471012 | 7988495 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.9574 | Tramo Guardia | 1517-2 |  | 471012 | 7988495 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1517-3 |  | 471012 | 7988495 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1517-4 |  | 471012 | 7988495 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1518 | 13-J | 471033 | 7988453 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.0192 | Tramo | 1518-1 |  | 471033 | 7988453 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 26.0192 | Tramo Guardia | 1518-2 |  | 471033 | 7988453 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1518-3 |  | 471033 | 7988453 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1518-4 |  | 471033 | 7988453 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1519 | 12-A | 471034 | 7988427 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.9242 | Tramo | 1519-1 |  | 471034 | 7988427 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.9242 | Tramo Guardia | 1519-2 |  | 471034 | 7988427 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1519-3 |  | 471034 | 7988427 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1520 | 11-J | 471045 | 7988362 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.192 | Tramo | 1520-1 |  | 471045 | 7988362 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.192 | Tramo Guardia | 1520-2 |  | 471045 | 7988362 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1520-3 |  | 471045 | 7988362 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1520-4 |  | 471045 | 7988362 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1521 | 10-A | 471080 | 7988307 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.0692 | Tramo | 1521-1 |  | 471080 | 7988307 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.0692 | Tramo Guardia | 1521-2 |  | 471080 | 7988307 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1521-3 |  | 471080 | 7988307 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1521-4 |  | 471080 | 7988307 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1521-5 |  | 471080 | 7988307 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1522 | 9-A | 471125 | 7988260 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.801 | Tramo | 1522-1 |  | 471125 | 7988260 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.801 | Tramo Guardia | 1522-2 |  | 471125 | 7988260 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1522-3 |  | 471125 | 7988260 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1523 | 8-A | 471172 | 7988198 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.6607 | Tramo | 1523-1 |  | 471172 | 7988198 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.6607 | Tramo Guardia | 1523-2 |  | 471172 | 7988198 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1523-3 |  | 471172 | 7988198 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1523-4 |  | 471172 | 7988198 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1524 | 7-A | 471206 | 7988143 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 61.6198 | Tramo | 1524-1 |  | 471206 | 7988143 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 61.6198 | Tramo Guardia | 1524-2 |  | 471206 | 7988143 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1524-3 |  | 471206 | 7988143 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1525 | 6-A | 471247 | 7988097 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.6812 | Tramo | 1525-1 |  | 471247 | 7988097 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.6812 | Tramo Guardia | 1525-2 |  | 471247 | 7988097 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1525-3 |  | 471247 | 7988097 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1525-4 |  | 471247 | 7988097 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1525-5 |  | 471247 | 7988097 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1526 | 5-J | 471309 | 7988035 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.0217 | Tramo | 1526-1 |  | 471309 | 7988035 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.0217 | Tramo Guardia | 1526-2 |  | 471309 | 7988035 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1526-3 |  | 471309 | 7988035 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1527 | 4-A | 471371 | 7987967 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.0119 | Tramo | 1527-1 |  | 471371 | 7987967 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 42.0119 | Tramo Guardia | 1527-2 |  | 471371 | 7987967 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 22000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1527-3 |  | 471371 | 7987967 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1528 | 3-J | 471397 | 7987934 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 94.4299 | Tramo | 1528-1 |  | 471397 | 7987934 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 94.4299 | Tramo Guardia | 1528-2 |  | 471397 | 7987934 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1528-3.1 |  | 471397 | 7987934 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 165000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1528-3.2 |  | 471397 | 7987934 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1528-4 |  | 471397 | 7987934 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1528-5 |  | 471397 | 7987934 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1529 | 2-A | 471483 | 7987895 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 1 | Tramo | 1529-1 |  | 471483 | 7987895 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 700
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tramo Guardia | 1529-2 |  | 471483 | 7987895 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 500
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1529-3.1 |  | 471483 | 7987895 | EP3CC06C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1529-3.2 |  | 471483 | 7987895 | EP3CL00L00HNNC2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - - - SUBT. CU - - RECTO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1529-4 |  | 471483 | 7987895 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1529-5 |  | 471483 | 7987895 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1530 |  | 471484 | 7987895 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 107.8564 | Tramo | 1530-1 |  | 471484 | 7987895 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1406000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 107.8564 | Canalización | 1530-2 |  | 471484 | 7987895 | DAEGC051100 | CANALIZACION AT 5 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 922000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 26 | Otros | 1 | Bajada/Subida a Poste | 1530-3 |  | 471484 | 7987895 | JC3LA034 | BAJADA AT - 23 KV 3F XLPE CABLE MONOPOLAR 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 287000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 26 | Otros | 1 | Mufas | 1530-4 |  | 471484 | 7987895 | IHC3A1N | ESTRUCTURA VARIOS - 23 KV MUFAS Y UNIONES 3F HASTA 35 MM2 RECTA | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 25 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1530-5 |  | 471484 | 7987895 | KA12S | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 11000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1531 |  | 471587 | 7987863 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 99.7647 | Tramo | 1531-1 |  | 471587 | 7987863 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1300000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 99.7647 | Canalización | 1531-2 |  | 471587 | 7987863 | DAEGC081100 | CANALIZACION AT 8 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 1346000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1532 |  | 471675 | 7987816 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 128.6313 | Tramo | 1532-1 |  | 471675 | 7987816 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1676000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 128.6313 | Canalización | 1532-2 |  | 471675 | 7987816 | DAEGC081100 | CANALIZACION AT 8 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 1736000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1533 |  | 471786 | 7987751 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 104.8475 | Tramo | 1533-1 |  | 471786 | 7987751 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1366000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 104.8475 | Canalización | 1533-2 |  | 471786 | 7987751 | DAEGC081100 | CANALIZACION AT 8 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 1415000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1534 |  | 471729 | 7987663 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 115.317 | Tramo | 1534-1 |  | 471729 | 7987663 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1503000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 115.317 | Canalización | 1534-2 |  | 471729 | 7987663 | DAEGC081100 | CANALIZACION AT 8 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 1556000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1535 |  | 471752 | 7987550 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 92.4392 | Tramo | 1535-1 |  | 471752 | 7987550 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1205000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 92.4392 | Canalización | 1535-2 |  | 471752 | 7987550 | DAEGC081100 | CANALIZACION AT 8 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 1248000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1536 |  | 471761 | 7987458 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 95.8175 | Tramo | 1536-1 |  | 471761 | 7987458 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 1249000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 95.8175 | Canalización | 1536-2 |  | 471761 | 7987458 | DAEGC081100 | CANALIZACION AT 8 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 1293000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 22 | Cámaras | 1 | Cámara | 1537 |  | 471731 | 7987367 | BAGV00360 | CAMARA AT DE HORMIGON EN VEREDA HORMIGON O TIERRA 336 | BUENO |  |  |  | 127000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 21 | Km. de Red | 3 | Tramo | 1537-1 |  | 471731 | 7987367 | CLSCCU3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV SUBT. 3F - S/N AISL. XLPE CABLE DE COBRE 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 39000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 23 | Canalizaciones | 3 | Canalización | 1537-2 |  | 471731 | 7987367 | DAEGC051100 | CANALIZACION AT 5 DUCTOS DE 11.0 CM EN VEREDA HORMIGON O TIERRA DUCTO PVC CONDUIT PROTECC. LOSETA HORMIGON PREFABRICADA | BUENO |  |  |  | 25000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 26 | Otros | 1 | Bajada/Subida a Poste | 1537-3 |  | 471731 | 7987367 | JC3LA034 | BAJADA AT - 23 KV 3F XLPE CABLE MONOPOLAR 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 287000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 26 | Otros | 1 | Mufas | 1537-4 |  | 471731 | 7987367 | IHC3A1N | ESTRUCTURA VARIOS - 23 KV MUFAS Y UNIONES 3F HASTA 35 MM2 RECTA | BUENO |  |  |  | 24000
Troncal | MT | Media Tensión | 2 | Líneas Subterráneas | 25 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1537-5 |  | 471731 | 7987367 | KA12S | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 11000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1538 | 1 | 471731 | 7987364 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1538-2 |  | 471731 | 7987364 | EP3CL00C06AMBA3 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 35 MM2 Y HASTA 70 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1538-4 |  | 471731 | 7987364 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1538-5 |  | 471731 | 7987364 | H3CAB03L00A | ESTRUC. DE EQUIPO AT - 23 KV 3F AEREO - - - - PARA DESCONECTADOR CUCHILLO | BUENO |  |  |  | 93000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1538-6 |  | 471731 | 7987364 | H3CAL00L00D | ESTRUC. DE EQUIPO AT - 23 KV 3F AEREO - - - - PARA RECONECTADOR | BUENO |  |  |  | 130000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 1538-7 |  | 471731 | 7987364 | QC3AA10K01A0100 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 100 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 1538-8 |  | 471731 | 7987364 | QC3AD3BK01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE RECONECTADOR TRIPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 5531000
Troncal | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1538-9 |  | 471731 | 7987364 | KA22A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 30.8058 | Tramo | 0263-10 |  | 471731 | 7987364 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 21000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 30.8058 | Tramo Guardia | 0263-11 |  | 471731 | 7987364 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 16000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0263-12 |  | 471731 | 7987364 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0886 |  | 463335 | 8036595 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 25.4951 | Tramo | 0886-1 |  | 463335 | 8036595 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 25.4951 | Tramo Guardia | 0886-2 |  | 463335 | 8036595 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 13000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0886-3 |  | 463335 | 8036595 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0886-4 |  | 463335 | 8036595 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0886-5 |  | 463335 | 8036595 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0887 |  | 463354 | 8036578 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.6333 | Tramo | 0887-1 |  | 463354 | 8036578 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 21.6333 | Tramo Guardia | 0887-2 |  | 463354 | 8036578 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 11000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0887-3 |  | 463354 | 8036578 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0887-4 |  | 463354 | 8036578 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0887-5 |  | 463354 | 8036578 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0888 |  | 463342 | 8036560 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 38.833 | Tramo | 0888-1 |  | 463342 | 8036560 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 27000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 38.833 | Tramo Guardia | 0888-2 |  | 463342 | 8036560 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 20000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0888-3 |  | 463342 | 8036560 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0889 |  | 463334 | 8036522 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.0217 | Tramo | 0889-1 |  | 463334 | 8036522 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 16000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 23.0217 | Tramo Guardia | 0889-2 |  | 463334 | 8036522 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 12000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0889-3 |  | 463334 | 8036522 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0890 |  | 463315 | 8036509 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 50.9902 | Tramo | 0890-1 |  | 463315 | 8036509 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 50.9902 | Tramo Guardia | 0890-2 |  | 463315 | 8036509 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 27000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0890-3.1 |  | 463315 | 8036509 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 165000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0890-3.2 |  | 463315 | 8036509 | QC3AB1AW01A0400 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERIOR DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 400 [A] | BUENO |  |  |  | 87000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0890-4 |  | 463315 | 8036509 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0890-5 |  | 463315 | 8036509 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0891 |  | 463269 | 8036487 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 30.3645 | Tramo | 0891-1 |  | 463269 | 8036487 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 21000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 30.3645 | Tramo Guardia | 0891-2 |  | 463269 | 8036487 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 16000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0891-3 |  | 463269 | 8036487 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0892 |  | 463240 | 8036478 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 91.526 | Tramo | 0892-1 |  | 463240 | 8036478 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 91.526 | Tramo Guardia | 0892-2 |  | 463240 | 8036478 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0892-3 |  | 463240 | 8036478 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0892-4 |  | 463240 | 8036478 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0964 |  | 463164 | 8036427 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.5539 | Tramo | 0964-1 |  | 463164 | 8036427 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.5539 | Tramo Guardia | 0964-2 |  | 463164 | 8036427 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0964-3 |  | 463164 | 8036427 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0965 |  | 463086 | 8036381 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.4591 | Tramo | 0965-1 |  | 463086 | 8036381 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 27.4591 | Tramo Guardia | 0965-2 |  | 463086 | 8036381 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 14000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0965-3 |  | 463086 | 8036381 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0966 |  | 463063 | 8036366 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 15.2971 | Tramo | 0966-1 |  | 463063 | 8036366 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 10000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 15.2971 | Tramo Guardia | 0966-2 |  | 463063 | 8036366 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 8000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0966-3 |  | 463063 | 8036366 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0967 |  | 463048 | 8036363 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 92.0054 | Tramo | 0967-1 |  | 463048 | 8036363 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 92.0054 | Tramo Guardia | 0967-2 |  | 463048 | 8036363 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 49000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0967-3 |  | 463048 | 8036363 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0968 |  | 462956 | 8036362 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 113.9912 | Tramo | 0968-1 |  | 462956 | 8036362 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 113.9912 | Tramo Guardia | 0968-2 |  | 462956 | 8036362 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 61000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0968-3 |  | 462956 | 8036362 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0969 |  | 462843 | 8036347 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 93.6483 | Tramo | 0969-1 |  | 462843 | 8036347 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 66000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 93.6483 | Tramo Guardia | 0969-2 |  | 462843 | 8036347 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 50000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0969-3 |  | 462843 | 8036347 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0969-4 |  | 462843 | 8036347 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0970 |  | 462750 | 8036336 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 96.421 | Tramo | 0970-1 |  | 462750 | 8036336 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 96.421 | Tramo Guardia | 0970-2 |  | 462750 | 8036336 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0970-3 |  | 462750 | 8036336 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0971 |  | 462654 | 8036327 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.3175 | Tramo | 0971-1 |  | 462654 | 8036327 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.3175 | Tramo Guardia | 0971-2 |  | 462654 | 8036327 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0971-3 |  | 462654 | 8036327 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0972 |  | 462577 | 8036320 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 71.7008 | Tramo | 0972-1 |  | 462577 | 8036320 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 51000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 71.7008 | Tramo Guardia | 0972-2 |  | 462577 | 8036320 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 38000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0972-3 |  | 462577 | 8036320 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0972-4 |  | 462577 | 8036320 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0973 |  | 462506 | 8036310 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.6201 | Tramo | 0973-1 |  | 462506 | 8036310 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.6201 | Tramo Guardia | 0973-2 |  | 462506 | 8036310 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0973-3 |  | 462506 | 8036310 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0974 |  | 462441 | 8036301 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.884 | Tramo | 0974-1 |  | 462441 | 8036301 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.884 | Tramo Guardia | 0974-2 |  | 462441 | 8036301 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0974-3 |  | 462441 | 8036301 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0975 |  | 462373 | 8036290 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.4983 | Tramo | 0975-1 |  | 462373 | 8036290 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.4983 | Tramo Guardia | 0975-2 |  | 462373 | 8036290 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0975-3 |  | 462373 | 8036290 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0976 |  | 462302 | 8036271 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.2896 | Tramo | 0976-1 |  | 462302 | 8036271 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.2896 | Tramo Guardia | 0976-2 |  | 462302 | 8036271 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0976-3 |  | 462302 | 8036271 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0976-4 |  | 462302 | 8036271 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0976-5 |  | 462302 | 8036271 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0977 |  | 462256 | 8036229 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 76.1577 | Tramo | 0977-1 |  | 462256 | 8036229 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 76.1577 | Tramo Guardia | 0977-2 |  | 462256 | 8036229 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0977-3 |  | 462256 | 8036229 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0978 |  | 462182 | 8036211 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 61.0328 | Tramo | 0978-1 |  | 462182 | 8036211 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 61.0328 | Tramo Guardia | 0978-2 |  | 462182 | 8036211 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0978-3 |  | 462182 | 8036211 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0979 |  | 462132 | 8036176 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 96.3846 | Tramo | 0979-1 |  | 462132 | 8036176 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 68000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 96.3846 | Tramo Guardia | 0979-2 |  | 462132 | 8036176 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 52000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0979-3 |  | 462132 | 8036176 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0980 |  | 462049 | 8036127 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 13.3417 | Tramo | 0980-1 |  | 462049 | 8036127 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 9000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 13.3417 | Tramo Guardia | 0980-2 |  | 462049 | 8036127 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 7000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0980-4 |  | 462049 | 8036127 | EP3CC06C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0980-5 |  | 462049 | 8036127 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0981 |  | 462036 | 8036130 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 81.0247 | Tramo | 0981-1 |  | 462036 | 8036130 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 81.0247 | Tramo Guardia | 0981-2 |  | 462036 | 8036130 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0981-3 |  | 462036 | 8036130 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0982 |  | 461957 | 8036148 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 84.5931 | Tramo | 0982-1 |  | 461957 | 8036148 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 84.5931 | Tramo Guardia | 0982-2 |  | 461957 | 8036148 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 45000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0982-3 |  | 461957 | 8036148 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0983 |  | 461873 | 8036158 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 50.9215 | Tramo | 0983-1 |  | 461873 | 8036158 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 50.9215 | Tramo Guardia | 0983-2 |  | 461873 | 8036158 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 27000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0983-3 |  | 461873 | 8036158 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0984 |  | 461825 | 8036175 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR |  |  |  | 66000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 90.4489 | Tramo | 0984-1 |  | 461825 | 8036175 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 64000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 90.4489 | Tramo Guardia | 0984-2 |  | 461825 | 8036175 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0984-3 |  | 461825 | 8036175 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0984-4 |  | 461825 | 8036175 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0985 |  | 461735 | 8036166 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 59.3043 | Tramo | 0985-1 |  | 461735 | 8036166 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 59.3043 | Tramo Guardia | 0985-2 |  | 461735 | 8036166 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0985-3 |  | 461735 | 8036166 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0986 |  | 461676 | 8036160 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.0842 | Tramo | 0986-1 |  | 461676 | 8036160 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.0842 | Tramo Guardia | 0986-2 |  | 461676 | 8036160 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0986-3 |  | 461676 | 8036160 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0987 |  | 461581 | 8036156 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.5459 | Tramo | 0987-1 |  | 461581 | 8036156 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.5459 | Tramo Guardia | 0987-2 |  | 461581 | 8036156 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0987-3 |  | 461581 | 8036156 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0987-4 |  | 461581 | 8036156 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0987-5 |  | 461581 | 8036156 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0988 |  | 461509 | 8036141 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.0505 | Tramo | 0988-1 |  | 461509 | 8036141 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 89.0505 | Tramo Guardia | 0988-2 |  | 461509 | 8036141 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 48000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0988-3 |  | 461509 | 8036141 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0988-5 |  | 461509 | 8036141 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0989 |  | 461422 | 8036122 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 61.9839 | Tramo | 0989-1 |  | 461422 | 8036122 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 61.9839 | Tramo Guardia | 0989-2 |  | 461422 | 8036122 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0989-3 |  | 461422 | 8036122 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0990 |  | 461361 | 8036111 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 105.3091 | Tramo | 0990-1 |  | 461361 | 8036111 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 75000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 105.3091 | Tramo Guardia | 0990-2 |  | 461361 | 8036111 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 56000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0990-3 |  | 461361 | 8036111 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 84000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0990-4 |  | 461361 | 8036111 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0991 |  | 461270 | 8036058 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 82.4924 | Tramo | 0991-1 |  | 461270 | 8036058 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 82.4924 | Tramo Guardia | 0991-2 |  | 461270 | 8036058 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 44000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0991-3 |  | 461270 | 8036058 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0991-5 |  | 461270 | 8036058 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0992 |  | 461199 | 8036016 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.121 | Tramo | 0992-1 |  | 461199 | 8036016 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 33.121 | Tramo Guardia | 0992-2 |  | 461199 | 8036016 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 0992-3 |  | 461199 | 8036016 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0992-4 |  | 461199 | 8036016 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0993 |  | 461170 | 8036032 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65 | Tramo | 0993-1 |  | 461170 | 8036032 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65 | Tramo Guardia | 0993-2 |  | 461170 | 8036032 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0993-3 |  | 461170 | 8036032 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0993-4 |  | 461170 | 8036032 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0993-5 |  | 461170 | 8036032 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0994 |  | 461105 | 8036032 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 60.0333 | Tramo | 0994-1 |  | 461105 | 8036032 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 60.0333 | Tramo Guardia | 0994-2 |  | 461105 | 8036032 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0994-3 |  | 461105 | 8036032 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0995 |  | 461045 | 8036034 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.1836 | Tramo | 0995-1 |  | 461045 | 8036034 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.1836 | Tramo Guardia | 0995-2 |  | 461045 | 8036034 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0995-3 |  | 461045 | 8036034 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0995-5 |  | 461045 | 8036034 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0996 |  | 460977 | 8036029 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 50.04 | Tramo | 0996-1 |  | 460977 | 8036029 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 50.04 | Tramo Guardia | 0996-2 |  | 460977 | 8036029 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 27000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0996-3 |  | 460977 | 8036029 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0996-5 |  | 460977 | 8036029 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0997 |  | 460927 | 8036027 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.5613 | Tramo | 0997-1 |  | 460927 | 8036027 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.5613 | Tramo Guardia | 0997-2 |  | 460927 | 8036027 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0997-3 |  | 460927 | 8036027 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0997-4 |  | 460927 | 8036027 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0997-5 |  | 460927 | 8036027 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0998 |  | 460799 | 8036015 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 138.3112 | Tramo | 0998-1 |  | 460799 | 8036015 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 98000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 138.3112 | Tramo Guardia | 0998-2 |  | 460799 | 8036015 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 74000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0998-3 |  | 460799 | 8036015 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0998-5 |  | 460799 | 8036015 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1000 |  | 460662 | 8035996 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 121.9262 | Tramo | 1000-1 |  | 460662 | 8035996 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 86000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 121.9262 | Tramo Guardia | 1000-2 |  | 460662 | 8035996 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 65000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1000-3 |  | 460662 | 8035996 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1000-4 |  | 460662 | 8035996 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1001 |  | 460541 | 8035981 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.7816 | Tramo | 1001-1 |  | 460541 | 8035981 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.7816 | Tramo Guardia | 1001-2 |  | 460541 | 8035981 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1001-3 |  | 460541 | 8035981 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1001-5 |  | 460541 | 8035981 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1002 |  | 460416 | 8035967 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 123.9113 | Tramo | 1002-1 |  | 460416 | 8035967 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 88000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 123.9113 | Tramo Guardia | 1002-2 |  | 460416 | 8035967 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 66000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1002-3 |  | 460416 | 8035967 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1002-5 |  | 460416 | 8035967 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1003 |  | 460293 | 8035952 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 95.0842 | Tramo | 1003-1 |  | 460293 | 8035952 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 95.0842 | Tramo Guardia | 1003-2 |  | 460293 | 8035952 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 51000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1003-3 |  | 460293 | 8035952 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1003-4 |  | 460293 | 8035952 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1003-5 |  | 460293 | 8035952 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1004 |  | 460198 | 8035948 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.0435 | Tramo | 1004-1 |  | 460198 | 8035948 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 46.0435 | Tramo Guardia | 1004-2 |  | 460198 | 8035948 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1004-3 |  | 460198 | 8035948 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1004-4 |  | 460198 | 8035948 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1004-5 |  | 460198 | 8035948 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1005 |  | 460152 | 8035946 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 73.0068 | Tramo | 1005-1 |  | 460152 | 8035946 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 73.0068 | Tramo Guardia | 1005-2 |  | 460152 | 8035946 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 39000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1005-3 |  | 460152 | 8035946 | EP3CL00C06AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1006 |  | 460079 | 8035947 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 107.0047 | Tramo | 1006-1 |  | 460079 | 8035947 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 76000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 107.0047 | Tramo Guardia | 1006-2 |  | 460079 | 8035947 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 57000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1006-3 |  | 460079 | 8035947 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1006-5 |  | 460079 | 8035947 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1007 |  | 459972 | 8035946 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.5381 | Tramo | 1007-1 |  | 459972 | 8035946 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 75.5381 | Tramo Guardia | 1007-2 |  | 459972 | 8035946 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1007-3 |  | 459972 | 8035946 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1007-4 |  | 459972 | 8035946 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1008 |  | 459897 | 8035937 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 70.0071 | Tramo | 1008-1 |  | 459897 | 8035937 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 70.0071 | Tramo Guardia | 1008-2 |  | 459897 | 8035937 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1008-3 |  | 459897 | 8035937 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1009 |  | 459827 | 8035936 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 35.0143 | Tramo | 1009-1 |  | 459827 | 8035936 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 35.0143 | Tramo Guardia | 1009-2 |  | 459827 | 8035936 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 18000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1009-3 |  | 459827 | 8035936 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1009-5 |  | 459827 | 8035936 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1010 |  | 459792 | 8035937 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.0179 | Tramo | 1010-1 |  | 459792 | 8035937 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 28.0179 | Tramo Guardia | 1010-2 |  | 459792 | 8035937 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 15000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1010-3 |  | 459792 | 8035937 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1011 |  | 459764 | 8035936 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR |  |  |  | 66000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 185.0432 | Tramo | 1011-1 |  | 459764 | 8035936 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  | Flecha mayor a 3% de acuerdo a inspeccion visual | Instalar Nuevo Poste Intermedio | 131000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 185.0432 | Tramo Guardia | 1011-2 |  | 459764 | 8035936 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 100000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1011-3 |  | 459764 | 8035936 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1011-5 |  | 459764 | 8035936 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1012 |  | 459579 | 8035932 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 53 | Tramo | 1012-1 |  | 459579 | 8035932 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 53 | Tramo Guardia | 1012-2 |  | 459579 | 8035932 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 28000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1012-3 |  | 459579 | 8035932 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1012-5 |  | 459579 | 8035932 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1013 |  | 459526 | 8035932 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 74.0608 | Tramo | 1013-1 |  | 459526 | 8035932 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 52000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 74.0608 | Tramo Guardia | 1013-2 |  | 459526 | 8035932 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 40000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1013-3 |  | 459526 | 8035932 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1013-5 |  | 459526 | 8035932 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1014 |  | 459452 | 8035929 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.2557 | Tramo | 1014-1 |  | 459452 | 8035929 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.2557 | Tramo Guardia | 1014-2 |  | 459452 | 8035929 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1014-3 |  | 459452 | 8035929 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1014-4 |  | 459452 | 8035929 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1014-5 |  | 459452 | 8035929 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1015 |  | 459327 | 8035921 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 120.1041 | Tramo | 1015-1 |  | 459327 | 8035921 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 85000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 120.1041 | Tramo Guardia | 1015-2 |  | 459327 | 8035921 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 64000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1015-3 |  | 459327 | 8035921 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1015-5 |  | 459327 | 8035921 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1016 |  | 459207 | 8035916 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 67.1193 | Tramo | 1016-1 |  | 459207 | 8035916 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 67.1193 | Tramo Guardia | 1016-2 |  | 459207 | 8035916 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1016-3 |  | 459207 | 8035916 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1016-5 |  | 459207 | 8035916 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1017 |  | 459140 | 8035912 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 59.0762 | Tramo | 1017-1 |  | 459140 | 8035912 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 59.0762 | Tramo Guardia | 1017-2 |  | 459140 | 8035912 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1017-3 |  | 459140 | 8035912 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1018 |  | 459081 | 8035909 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.1249 | Tramo | 1018-1 |  | 459081 | 8035909 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.1249 | Tramo Guardia | 1018-2 |  | 459081 | 8035909 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1018-3 |  | 459081 | 8035909 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1018-5 |  | 459081 | 8035909 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1019 |  | 459017 | 8035905 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 60.075 | Tramo | 1019-1 |  | 459017 | 8035905 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 60.075 | Tramo Guardia | 1019-2 |  | 459017 | 8035905 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1019-3 |  | 459017 | 8035905 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1019-5 |  | 459017 | 8035905 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1020 |  | 458957 | 8035902 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 65.123 | Tramo | 1020-1 |  | 458957 | 8035902 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 65.123 | Tramo Guardia | 1020-2 |  | 458957 | 8035902 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 35000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1020-3 |  | 458957 | 8035902 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1020-5 |  | 458957 | 8035902 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 2 | Poste | 1021 |  | 458892 | 8035898 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 281000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 58.0086 | Tramo | 1021-1 |  | 458892 | 8035898 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 58.0086 | Tramo Guardia | 1021-2 |  | 458892 | 8035898 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 31000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1021-3 |  | 458892 | 8035898 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1022 |  | 458834 | 8035897 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.387 | Tramo | 1022-1 |  | 458834 | 8035897 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.387 | Tramo Guardia | 1022-2 |  | 458834 | 8035897 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1022-3 |  | 458834 | 8035897 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1022-5 |  | 458834 | 8035897 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1023 |  | 458705 | 8035887 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.1883 | Tramo | 1023-1 |  | 458705 | 8035887 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.1883 | Tramo Guardia | 1023-2 |  | 458705 | 8035887 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1023-3 |  | 458705 | 8035887 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1023-5 |  | 458705 | 8035887 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1024 |  | 458575 | 8035880 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.0198 | Tramo | 1024-1 |  | 458575 | 8035880 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.0198 | Tramo Guardia | 1024-2 |  | 458575 | 8035880 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1024-3 |  | 458575 | 8035880 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1024-4 |  | 458575 | 8035880 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1024-5 |  | 458575 | 8035880 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1025 |  | 458450 | 8035864 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 116.3486 | Tramo | 1025-1 |  | 458450 | 8035864 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 116.3486 | Tramo Guardia | 1025-2 |  | 458450 | 8035864 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 62000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1025-3 |  | 458450 | 8035864 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1025-5 |  | 458450 | 8035864 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1026 |  | 458334 | 8035855 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.2275 | Tramo | 1026-1 |  | 458334 | 8035855 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.2275 | Tramo Guardia | 1026-2 |  | 458334 | 8035855 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1026-3 |  | 458334 | 8035855 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1026-5 |  | 458334 | 8035855 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1027 |  | 458255 | 8035849 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.0725 | Tramo | 1027-1 |  | 458255 | 8035849 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 62.0725 | Tramo Guardia | 1027-2 |  | 458255 | 8035849 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 33000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1027-3 |  | 458255 | 8035849 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1027-5 |  | 458255 | 8035849 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1028 |  | 458193 | 8035846 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 132.3782 | Tramo | 1028-1 |  | 458193 | 8035846 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 94000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 132.3782 | Tramo Guardia | 1028-2 |  | 458193 | 8035846 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 71000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1028-3 |  | 458193 | 8035846 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1028-5 |  | 458193 | 8035846 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1029 |  | 458061 | 8035836 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.8369 | Tramo | 1029-1 |  | 458061 | 8035836 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 96000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.8369 | Tramo Guardia | 1029-2 |  | 458061 | 8035836 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1029-3 |  | 458061 | 8035836 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1029-5 |  | 458061 | 8035836 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1030 |  | 457927 | 8035821 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 126.0992 | Tramo | 1030-1 |  | 457927 | 8035821 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 126.0992 | Tramo Guardia | 1030-2 |  | 457927 | 8035821 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 68000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1030-3 |  | 457927 | 8035821 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1030-4 |  | 457927 | 8035821 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1030-5 |  | 457927 | 8035821 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1031 |  | 457801 | 8035816 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.593 | Tramo | 1031-1 |  | 457801 | 8035816 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.593 | Tramo Guardia | 1031-2 |  | 457801 | 8035816 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1031-3 |  | 457801 | 8035816 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1031-5 |  | 457801 | 8035816 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1032 |  | 457733 | 8035807 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 60.0333 | Tramo | 1032-1 |  | 457733 | 8035807 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 60.0333 | Tramo Guardia | 1032-2 |  | 457733 | 8035807 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 32000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1032-3 |  | 457733 | 8035807 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1032-5 |  | 457733 | 8035807 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1033 |  | 457673 | 8035805 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 66000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.0625 | Tramo | 1033-1 |  | 457673 | 8035805 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.0625 | Tramo Guardia | 1033-2 |  | 457673 | 8035805 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1033-3 |  | 457673 | 8035805 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1033-5 |  | 457673 | 8035805 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1034 |  | 457545 | 8035801 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 129.062 | Tramo | 1034-1 |  | 457545 | 8035801 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 129.062 | Tramo Guardia | 1034-2 |  | 457545 | 8035801 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1034-3 |  | 457545 | 8035801 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1034-4 |  | 457545 | 8035801 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1034-5 |  | 457545 | 8035801 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1035 |  | 457416 | 8035797 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 134.1827 | Tramo | 1035-1 |  | 457416 | 8035797 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 134.1827 | Tramo Guardia | 1035-2 |  | 457416 | 8035797 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1035-3 |  | 457416 | 8035797 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1036 |  | 457282 | 8035790 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 125.1958 | Tramo | 1036-1 |  | 457282 | 8035790 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 125.1958 | Tramo Guardia | 1036-2 |  | 457282 | 8035790 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 67000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1036-3 |  | 457282 | 8035790 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1036-4 |  | 457282 | 8035790 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1036-5 |  | 457282 | 8035790 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1037 |  | 457157 | 8035783 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 64.0703 | Tramo | 1037-1 |  | 457157 | 8035783 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 64.0703 | Tramo Guardia | 1037-2 |  | 457157 | 8035783 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1037-3 |  | 457157 | 8035783 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1037-5 |  | 457157 | 8035783 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1038 |  | 457093 | 8035780 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 68.2642 | Tramo | 1038-1 |  | 457093 | 8035780 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 68.2642 | Tramo Guardia | 1038-2 |  | 457093 | 8035780 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 36000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1038-3 |  | 457093 | 8035780 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1038-5 |  | 457093 | 8035780 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1039 |  | 457025 | 8035774 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 128.1913 | Tramo | 1039-1 |  | 457025 | 8035774 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 128.1913 | Tramo Guardia | 1039-2 |  | 457025 | 8035774 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 69000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1039-3 |  | 457025 | 8035774 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1039-5 |  | 457025 | 8035774 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1040 |  | 456897 | 8035767 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 133.3754 | Tramo | 1040-1 |  | 456897 | 8035767 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 95000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 133.3754 | Tramo Guardia | 1040-2 |  | 456897 | 8035767 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 72000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1040-3 |  | 456897 | 8035767 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1040-4 |  | 456897 | 8035767 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1040-5 |  | 456897 | 8035767 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1041 |  | 456764 | 8035757 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 88.0227 | Tramo | 1041-1 |  | 456764 | 8035757 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 88.0227 | Tramo Guardia | 1041-2 |  | 456764 | 8035757 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1041-3 |  | 456764 | 8035757 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1041-5 |  | 456764 | 8035757 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1042 |  | 456676 | 8035755 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 87.4643 | Tramo | 1042-1 |  | 456676 | 8035755 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 87.4643 | Tramo Guardia | 1042-2 |  | 456676 | 8035755 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 47000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1042-3 |  | 456676 | 8035755 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1043 |  | 456589 | 8035746 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.2603 | Tramo | 1043-1 |  | 456589 | 8035746 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 21.2603 | Tramo Guardia | 1043-2 |  | 456589 | 8035746 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 11000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 1043-3 |  | 456589 | 8035746 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 222000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1043-4 |  | 456589 | 8035746 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1044 |  | 456575 | 8035762 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 79.2023 | Tramo | 1044-1 |  | 456575 | 8035762 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 79.2023 | Tramo Guardia | 1044-2 |  | 456575 | 8035762 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1044-3 |  | 456575 | 8035762 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1044-4 |  | 456575 | 8035762 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1044-5 |  | 456575 | 8035762 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1045 |  | 456503 | 8035729 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 130.9695 | Tramo | 1045-1 |  | 456503 | 8035729 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 93000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 130.9695 | Tramo Guardia | 1045-2 |  | 456503 | 8035729 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 70000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1045-3 |  | 456503 | 8035729 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1045-4 |  | 456503 | 8035729 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1046 |  | 456415 | 8035632 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 80.0562 | Tramo | 1046-1 |  | 456415 | 8035632 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 80.0562 | Tramo Guardia | 1046-2 |  | 456415 | 8035632 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 43000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1046-3 |  | 456415 | 8035632 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1046-4 |  | 456415 | 8035632 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1047 |  | 456355 | 8035579 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.4262 | Tramo | 1047-1 |  | 456355 | 8035579 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 69.4262 | Tramo Guardia | 1047-2 |  | 456355 | 8035579 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 37000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1047-3 |  | 456355 | 8035579 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1048 |  | 456309 | 8035527 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 44.4185 | Tramo | 1048-1 |  | 456309 | 8035527 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 44.4185 | Tramo Guardia | 1048-2 |  | 456309 | 8035527 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 24000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 2 | Estructuras | 1048-3 |  | 456309 | 8035527 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 104000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1048-5 |  | 456309 | 8035527 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1049 |  | 456332 | 8035489 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.0512 | Tramo | 1049-1 |  | 456332 | 8035489 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 27000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 39.0512 | Tramo Guardia | 1049-2 |  | 456332 | 8035489 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 21000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1049-3 |  | 456332 | 8035489 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1049-5 |  | 456332 | 8035489 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1050 |  | 456341 | 8035451 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1050-3 |  | 456341 | 8035451 | ER3CC36C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1050-4 |  | 456341 | 8035451 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1050-5 |  | 456341 | 8035451 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0893 |  | 451914 | 8014674 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0893-3 |  | 451914 | 8014674 | EP3CC06C03AMBB2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0893-4 |  | 451914 | 8014674 | TADTCS | TIRANTE AT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 34000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0893-5 |  | 451914 | 8014674 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 0893-6 |  | 451914 | 8014674 | SB3AS1220025 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 25 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 1140000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 0893-7 |  | 451914 | 8014674 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 0893-8 |  | 451914 | 8014674 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 0893-9 |  | 451914 | 8014674 | QB3AM1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 61000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 0893-10 |  | 451914 | 8014674 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Separador Poste | 0893-11 |  | 451914 | 8014674 | IKB3NN | ESTRUCTURA VARIOS - BT SEPARADOR 1 POSTE 3F - - | BUENO |  |  |  | 29000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 0893-12 |  | 451914 | 8014674 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Ramal a Colpita | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 0893-13 |  | 451914 | 8014674 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0894 |  | 451926 | 8014740 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0894-3 |  | 451926 | 8014740 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0895 |  | 451955 | 8014830 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0895-3 |  | 451955 | 8014830 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0896 |  | 451963 | 8014911 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0896-3 |  | 451963 | 8014911 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0897 |  | 451983 | 8014940 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0897-3 |  | 451983 | 8014940 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0898 |  | 452006 | 8015080 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0898-3 |  | 452006 | 8015080 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0899 |  | 452023 | 8015172 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0899-3 |  | 452023 | 8015172 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0900 |  | 452039 | 8015242 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0900-3 |  | 452039 | 8015242 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0901 |  | 452056 | 8015321 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0901-3 |  | 452056 | 8015321 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | REGULAR | Cruceta Torcida |  | Instalar Nueva Estructura | 19000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0902 |  | 452068 | 8015366 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0903 |  | 460696 | 8018373 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0904 |  | 460837 | 8018801 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0905 |  | 460930 | 8018428 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0906 |  | 460981 | 8018430 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0907 |  | 462431 | 8018584 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0908 |  | 462430 | 8018581 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0909 |  | 462575 | 8018592 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0910 |  | 462847 | 8018018 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0911 |  | 462968 | 8018640 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0912 |  | 463083 | 8018677 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0913 |  | 463224 | 8018735 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0913-3 |  | 463224 | 8018735 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0914 |  | 463419 | 8018812 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0915 |  | 463626 | 8018764 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0915-3 |  | 463626 | 8018764 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0916 |  | 463988 | 8018743 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0916-3 |  | 463988 | 8018743 | EP3CL00C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0917 |  | 464110 | 8018734 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO | Poste Solo |  |  | 140000
Ramal a Colpita | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0917-5 |  | 464110 | 8018734 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | REGULAR | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 7000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1051 |  | 449069 | 8054507 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 44.5533 | Tramo | 1051-1 |  | 449069 | 8054507 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 65000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1051-2 |  | 449069 | 8054507 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1051-3 |  | 449069 | 8054507 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1052 |  | 449062 | 8054551 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 50.8035 | Tramo | 1052-1 |  | 449062 | 8054551 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1052-2 |  | 449062 | 8054551 | EP6BL00E01NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1052-3 |  | 449062 | 8054551 | TBDTCS | TIRANTE BT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1052-4 |  | 449062 | 8054551 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1053 |  | 449053 | 8054601 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 30.4138 | Tramo | 1053-1 |  | 449053 | 8054601 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1053-2 |  | 449053 | 8054601 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1054 |  | 449058 | 8054631 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.4429 | Tramo | 1054-1 |  | 449058 | 8054631 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 41000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1054-2 |  | 449058 | 8054631 | EP6BL00E02NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1054-3 |  | 449058 | 8054631 | TBDTCS | TIRANTE BT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1055 |  | 449030 | 8054626 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.3059 | Tramo | 1055-1 |  | 449030 | 8054626 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 38000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1055-2 |  | 449030 | 8054626 | EP6BL00E03NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1055-4 |  | 449030 | 8054626 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Caja de Empalmes | 1055-5 |  | 449030 | 8054626 | IFB3AN | ESTRUCTURA VARIOS - BT CAJA DE DISTRIBUCION DE EMPALMES BT 3F NORMAL DAE - | BUENO |  |  |  | 28000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1056 |  | 449004 | 8054622 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 12.6491 | Tramo | 1056-1 |  | 449004 | 8054622 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 18000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1056-2 |  | 449004 | 8054622 | EP6BL00E02NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1057 |  | 449000 | 8054634 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 20.5183 | Tramo | 1057-1 |  | 449000 | 8054634 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1057-2 |  | 449000 | 8054634 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1057-4 |  | 449000 | 8054634 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1058 |  | 448985 | 8054648 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 55.0273 | Tramo | 1058-1 |  | 448985 | 8054648 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 81000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1058-2 |  | 448985 | 8054648 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1058-3 |  | 448985 | 8054648 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Caja de Empalmes | 1058-5 |  | 448985 | 8054648 | IFB3AN | ESTRUCTURA VARIOS - BT CAJA DE DISTRIBUCION DE EMPALMES BT 3F NORMAL DAE - | BUENO |  |  |  | 28000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1059 |  | 448933 | 8054630 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.0128 | Tramo | 1059-1 |  | 448933 | 8054630 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1059-2 |  | 448933 | 8054630 | EP6BL00E04NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 4 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Caja de Empalmes | 1059-5 |  | 448933 | 8054630 | IFB3AN | ESTRUCTURA VARIOS - BT CAJA DE DISTRIBUCION DE EMPALMES BT 3F NORMAL DAE - | BUENO |  |  |  | 28000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1060 |  | 448894 | 8054631 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.0512 | Tramo | 1060-1 |  | 448894 | 8054631 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1060-2 |  | 448894 | 8054631 | EP6BL00E04NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 4 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1060-4 |  | 448894 | 8054631 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Caja de Empalmes | 1060-5 |  | 448894 | 8054631 | IFB3AN | ESTRUCTURA VARIOS - BT CAJA DE DISTRIBUCION DE EMPALMES BT 3F NORMAL DAE - | BUENO |  |  |  | 28000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1061 |  | 448856 | 8054622 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29 | Tramo | 1061-1 |  | 448856 | 8054622 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 42000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1061-2 |  | 448856 | 8054622 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1061-3 |  | 448856 | 8054622 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1062 |  | 448856 | 8054651 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.2046 | Tramo | 1062-1 |  | 448856 | 8054651 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1062-2 |  | 448856 | 8054651 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1063 |  | 448895 | 8054655 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.3363 | Tramo | 1063-1 |  | 448895 | 8054655 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 55000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1063-2 |  | 448895 | 8054655 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1064 |  | 448932 | 8054660 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.0768 | Tramo | 1064-1 |  | 448932 | 8054660 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1064-2 |  | 448932 | 8054660 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1065 |  | 448958 | 8054658 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1065-2 |  | 448958 | 8054658 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1066 |  | 448811 | 8054616 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 50.3587 | Tramo | 1066-1 |  | 448811 | 8054616 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 74000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1066-2 |  | 448811 | 8054616 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1067 |  | 448761 | 8054610 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.0725 | Tramo | 1067-1 |  | 448761 | 8054610 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1067-2 |  | 448761 | 8054610 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1067-3 |  | 448761 | 8054610 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1068 |  | 448758 | 8054548 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 57.2451 | Tramo | 1068-1 |  | 448758 | 8054548 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 84000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1068-2 |  | 448758 | 8054548 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1069 |  | 448777 | 8054602 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 10.4403 | Tramo | 1069-1 |  | 448777 | 8054602 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1069-2 |  | 448777 | 8054602 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1069-4 |  | 448777 | 8054602 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 1069-6 |  | 448777 | 8054602 | SB3AS1220045 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 45 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 2029000
Visviri | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 1069-7 |  | 448777 | 8054602 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Visviri | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 1069-8 |  | 448777 | 8054602 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Visviri | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 1069-9 |  | 448777 | 8054602 | QB3AM1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 61000
Visviri | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 1069-10 |  | 448777 | 8054602 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Visviri | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 1069-12 |  | 448777 | 8054602 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1070 |  | 448780 | 8054592 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.0217 | Tramo | 1070-1 |  | 448780 | 8054592 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1070-2 |  | 448780 | 8054592 | EP6BL00E02NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1070-3 |  | 448780 | 8054592 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1071 |  | 448781 | 8054569 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29.7321 | Tramo | 1071-1 |  | 448781 | 8054569 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1071-2 |  | 448781 | 8054569 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1072 |  | 448791 | 8054541 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28 | Tramo | 1072-1 |  | 448791 | 8054541 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1072-2 |  | 448791 | 8054541 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1072-4 |  | 448791 | 8054541 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1073 |  | 448791 | 8054513 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.4475 | Tramo | 1073-1 |  | 448791 | 8054513 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1073-2 |  | 448791 | 8054513 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1074 |  | 448797 | 8054473 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 32.3883 | Tramo | 1074-1 |  | 448797 | 8054473 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1074-2 |  | 448797 | 8054473 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1075 |  | 448802 | 8054441 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1075-2 |  | 448802 | 8054441 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1075-3 |  | 448802 | 8054441 | TBDTCS | TIRANTE BT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1076 |  | 448827 | 8054476 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 38.1182 | Tramo | 1076-1 |  | 448827 | 8054476 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 56000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1076-2 |  | 448827 | 8054476 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1076-3 |  | 448827 | 8054476 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1077 |  | 448830 | 8054438 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1077-2 |  | 448830 | 8054438 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1078 |  | 448862 | 8054497 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 50.1597 | Tramo | 1078-1 |  | 448862 | 8054497 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 73000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1078-2 |  | 448862 | 8054497 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1079 |  | 448866 | 8054447 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1079-2 |  | 448866 | 8054447 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1079-3 |  | 448866 | 8054447 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1080 |  | 448915 | 8054483 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.1603 | Tramo | 1080-1 |  | 448915 | 8054483 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1080-2 |  | 448915 | 8054483 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1081 |  | 448923 | 8054456 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1081-2 |  | 448923 | 8054456 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1082 |  | 448966 | 8054482 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29.8329 | Tramo | 1082-1 |  | 448966 | 8054482 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1082-2 |  | 448966 | 8054482 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1083 |  | 448973 | 8054453 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 61.0328 | Tramo | 1083-1 |  | 448973 | 8054453 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 90000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1083-2 |  | 448973 | 8054453 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1084 |  | 449023 | 8054488 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1084-2 |  | 449023 | 8054488 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1084-3 |  | 449023 | 8054488 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1084-4 |  | 449023 | 8054488 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1085 |  | 448856 | 8054550 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 31.5753 | Tramo | 1085-1 |  | 448856 | 8054550 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1085-2 |  | 448856 | 8054550 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1086 |  | 448850 | 8054581 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1086-2 |  | 448850 | 8054581 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1087 |  | 449013 | 8054607 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.4382 | Tramo | 1087-1 |  | 449013 | 8054607 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1087-2 |  | 449013 | 8054607 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1087-4 |  | 449013 | 8054607 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1088 |  | 448978 | 8054583 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 22.0227 | Tramo | 1088-1 |  | 448978 | 8054583 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1088-2 |  | 448978 | 8054583 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1088-4 |  | 448978 | 8054583 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1089 |  | 448956 | 8054582 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1089-2 |  | 448956 | 8054582 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1089-4 |  | 448956 | 8054582 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1092 |  | 449019 | 8054558 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 60.407 | Tramo | 1092-1 |  | 449019 | 8054558 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 89000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1092-2 |  | 449019 | 8054558 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1093 |  | 448962 | 8054538 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 59.5399 | Tramo | 1093-1 |  | 448962 | 8054538 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 87000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1093-2 |  | 448962 | 8054538 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1093-4 |  | 448962 | 8054538 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1094 |  | 448903 | 8054530 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 41.0122 | Tramo | 1094-1 |  | 448903 | 8054530 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 60000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1094-2 |  | 448903 | 8054530 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1094-4 |  | 448903 | 8054530 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1095 |  | 448862 | 8054531 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.72 | Tramo | 1095-1 |  | 448862 | 8054531 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1095-2 |  | 448862 | 8054531 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1095-4 |  | 448862 | 8054531 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1096 |  | 448821 | 8054519 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1096-2 |  | 448821 | 8054519 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1096-4 |  | 448821 | 8054519 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1097 |  | 448757 | 8054512 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.3363 | Tramo | 1097-1 |  | 448757 | 8054512 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1097-2 |  | 448757 | 8054512 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1097-3 |  | 448757 | 8054512 | TBDTCS | TIRANTE BT DOBLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1097-4 |  | 448757 | 8054512 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1098 |  | 448720 | 8054507 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 162.4315 | Tramo | 1098-1 |  | 448720 | 8054507 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 239000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1098-2 |  | 448720 | 8054507 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1098-4 |  | 448720 | 8054507 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1099 |  | 448848 | 8054607 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1099-2 |  | 448848 | 8054607 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1100 |  | 448816 | 8054553 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 20.3961 | Tramo | 1100-1 |  | 448816 | 8054553 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1100-2 |  | 448816 | 8054553 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1100-4 |  | 448816 | 8054553 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1101 |  | 448812 | 8054573 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34.5254 | Tramo | 1101-1 |  | 448812 | 8054573 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1101-2 |  | 448812 | 8054573 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1102 |  | 448806 | 8054607 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 158.7955 | Tramo | 1102-1 |  | 448806 | 8054607 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 234000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1102-2 |  | 448806 | 8054607 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1103 |  | 448686 | 8054503 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1103-2 |  | 448686 | 8054503 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1109 |  | 448602 | 8054423 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 22.4722 | Tramo | 1109-1 |  | 448602 | 8054423 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1109-2 |  | 448602 | 8054423 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1109-4 |  | 448602 | 8054423 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1108 |  | 448594 | 8054444 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.1896 | Tramo | 1108-1 |  | 448594 | 8054444 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1108-2 |  | 448594 | 8054444 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1108-4 |  | 448594 | 8054444 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1107 |  | 448587 | 8054464 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 25.632 | Tramo | 1107-1 |  | 448587 | 8054464 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1107-2 |  | 448587 | 8054464 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1107-4 |  | 448587 | 8054464 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1106 |  | 448578 | 8054488 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 42.19 | Tramo | 1106-1 |  | 448578 | 8054488 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 62000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1106-2 |  | 448578 | 8054488 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1106-4 |  | 448578 | 8054488 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1105 |  | 448620 | 8054492 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.4833 | Tramo | 1105-1 |  | 448620 | 8054492 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1105-2 |  | 448620 | 8054492 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1105-3 |  | 448620 | 8054492 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1105-4 |  | 448620 | 8054492 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1104 |  | 448657 | 8054498 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1104-2 |  | 448657 | 8054498 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1104-4 |  | 448657 | 8054498 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1111 |  | 449132 | 8054610 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.1948 | Tramo | 1111-1 |  | 449132 | 8054610 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1111-2 |  | 449132 | 8054610 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1111-4 |  | 449132 | 8054610 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1112 |  | 449135 | 8054587 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.2594 | Tramo | 1112-1 |  | 449135 | 8054587 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1112-2 |  | 449135 | 8054587 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1112-4 |  | 449135 | 8054587 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1113 |  | 449145 | 8054566 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.2947 | Tramo | 1113-1 |  | 449145 | 8054566 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1113-2 |  | 449145 | 8054566 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1113-4 |  | 449145 | 8054566 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1114 |  | 449149 | 8054539 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 56.3205 | Tramo | 1114-1 |  | 449149 | 8054539 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 83000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1114-2 |  | 449149 | 8054539 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1114-3 |  | 449149 | 8054539 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1114-4 |  | 449149 | 8054539 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1115 |  | 449203 | 8054555 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1115-2 |  | 449203 | 8054555 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1115-3 |  | 449203 | 8054555 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1115-4 |  | 449203 | 8054555 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1116 |  | 449155 | 8054530 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.3573 | Tramo | 1116-1 |  | 449155 | 8054530 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1116-2 |  | 449155 | 8054530 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1116-3 |  | 449155 | 8054530 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1116-4 |  | 449155 | 8054530 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1117 |  | 449173 | 8054495 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 24 | Tramo | 1117-1 |  | 449173 | 8054495 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1117-2 |  | 449173 | 8054495 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1117-4 |  | 449173 | 8054495 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1118 |  | 449197 | 8054495 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.4591 | Tramo | 1118-1 |  | 449197 | 8054495 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1118-2 |  | 449197 | 8054495 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1118-4 |  | 449197 | 8054495 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1119 |  | 449224 | 8054500 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 24.7386 | Tramo | 1119-1 |  | 449224 | 8054500 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1119-2 |  | 449224 | 8054500 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1119-4 |  | 449224 | 8054500 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1120 |  | 449248 | 8054506 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 30.5941 | Tramo | 1120-1 |  | 449248 | 8054506 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 45000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1120-2 |  | 449248 | 8054506 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1120-4 |  | 449248 | 8054506 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1121 |  | 449278 | 8054512 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.4833 | Tramo | 1121-1 |  | 449278 | 8054512 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1121-2 |  | 449278 | 8054512 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1121-4 |  | 449278 | 8054512 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1122 |  | 449315 | 8054518 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 75.505 | Tramo | 1122-1 |  | 449315 | 8054518 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 111000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1122-2 |  | 449315 | 8054518 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1122-4 |  | 449315 | 8054518 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1123 |  | 449241 | 8054533 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 136.0331 | Tramo | 1123-1 |  | 449241 | 8054533 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 200000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1123-2 |  | 449241 | 8054533 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1123-4 |  | 449241 | 8054533 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1124 |  | 449377 | 8054530 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1124-2 |  | 449377 | 8054530 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1124-4 |  | 449377 | 8054530 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1200 |  | 448740 | 8054515 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.3059 | Tramo | 1200-1 |  | 448740 | 8054515 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1200-2 |  | 448740 | 8054515 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1200-4 |  | 448740 | 8054515 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1201 |  | 448736 | 8054541 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.6356 | Tramo | 1201-1 |  | 448736 | 8054541 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1201-2 |  | 448736 | 8054541 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1201-4 |  | 448736 | 8054541 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1202 |  | 448730 | 8054569 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.6833 | Tramo | 1202-1 |  | 448730 | 8054569 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 39000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1202-2 |  | 448730 | 8054569 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1202-4 |  | 448730 | 8054569 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1203 |  | 448724 | 8054595 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1203-2 |  | 448724 | 8054595 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1203-4 |  | 448724 | 8054595 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1204 |  | 448683 | 8054521 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 20.0998 | Tramo | 1204-1 |  | 448683 | 8054521 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1204-2 |  | 448683 | 8054521 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1204-4 |  | 448683 | 8054521 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1205 |  | 448685 | 8054541 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 14.5602 | Tramo | 1205-1 |  | 448685 | 8054541 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 21000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1205-2 |  | 448685 | 8054541 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1205-4 |  | 448685 | 8054541 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1206 |  | 448681 | 8054555 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 25 | Tramo | 1206-1 |  | 448681 | 8054555 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1206-2 |  | 448681 | 8054555 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1206-4 |  | 448681 | 8054555 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1207 |  | 448674 | 8054579 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1207-2 |  | 448674 | 8054579 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1207-3 |  | 448674 | 8054579 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Visviri | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1207-4 |  | 448674 | 8054579 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1127-1 |  | 448593 | 8054445 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1127 |  | 448534 | 8054433 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1128-1 |  | 448586 | 8054466 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1128 |  | 448581 | 8054471 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1129-1 |  | 448578 | 8054486 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1129 |  | 448578 | 8054479 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1130-1 |  | 448570 | 8054486 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1130 |  | 448572 | 8054436 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1131-1 |  | 448687 | 8054577 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1131 |  | 448681 | 8054569 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1132-1 |  | 448688 | 8054542 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1132 |  | 448688 | 8054549 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1133-1 |  | 448688 | 8054542 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1133 |  | 448691 | 8054546 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1134-1 |  | 448686 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1134 |  | 448695 | 8054523 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1135-1 |  | 448720 | 8054507 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1135 |  | 448708 | 8054511 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1136-1 |  | 448719 | 8054505 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1136 |  | 448731 | 8054514 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1137-1 |  | 448740 | 8054515 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1137 |  | 448746 | 8054515 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1138-1 |  | 448824 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1138 |  | 448823 | 8054520 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1139-1 |  | 448791 | 8054517 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1139 |  | 448783 | 8054526 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1140-1 |  | 448781 | 8054570 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1140 |  | 448777 | 8054565 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1141-1 |  | 448781 | 8054570 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1141 |  | 448788 | 8054574 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1142-1 |  | 448812 | 8054577 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1142 |  | 448812 | 8054576 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1143-1 |  | 448812 | 8054609 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1143 |  | 448806 | 8054603 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1144-1 |  | 448812 | 8054577 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1144 |  | 448814 | 8054578 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1145-1 |  | 448812 | 8054577 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1145 |  | 448816 | 8054575 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1146-1 |  | 448815 | 8054552 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1146 |  | 448815 | 8054539 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1147-1 |  | 448824 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1147 |  | 448831 | 8054513 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1148-1 |  | 448818 | 8054475 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1148 |  | 448809 | 8054467 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1149-1 |  | 448828 | 8054445 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1149 |  | 448827 | 8054440 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1150-1 |  | 448867 | 8054427 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1150 |  | 448867 | 8054431 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1151-1 |  | 448867 | 8054447 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1151 |  | 448866 | 8054448 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1152-1 |  | 448863 | 8054480 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1152 |  | 448857 | 8054480 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1153-1 |  | 448863 | 8054480 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1153 |  | 448878 | 8054481 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1154-1 |  | 448857 | 8054526 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1154 |  | 448852 | 8054514 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1155-1 |  | 448857 | 8054526 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1155 |  | 448864 | 8054516 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1156-1 |  | 448857 | 8054526 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1156 |  | 448854 | 8054528 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1157-1 |  | 448857 | 8054526 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1157 |  | 448869 | 8054532 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1158-1 |  | 448859 | 8054551 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1158 |  | 448858 | 8054551 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1159-1 |  | 448848 | 8054606 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1159 |  | 448846 | 8054600 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1160-1 |  | 448848 | 8054606 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1160 |  | 448845 | 8054612 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1161-1 |  | 448853 | 8054650 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1161 |  | 448819 | 8054655 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1162-1 |  | 448853 | 8054650 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1162 |  | 448851 | 8054648 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1163-1 |  | 448853 | 8054650 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1163 |  | 448864 | 8054660 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1164-1 |  | 448895 | 8054653 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1164 |  | 448887 | 8054656 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1165-1 |  | 448895 | 8054653 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1165 |  | 448897 | 8054658 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1166-1 |  | 448895 | 8054653 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1166 |  | 448903 | 8054656 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1167-1 |  | 448932 | 8054663 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1167 |  | 448919 | 8054668 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1168-1 |  | 448932 | 8054663 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1168 |  | 448936 | 8054666 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1169-1 |  | 448954 | 8054669 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1169 |  | 448952 | 8054670 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1170-1 |  | 448859 | 8054626 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1170 |  | 448879 | 8054638 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1171-1 |  | 448903 | 8054630 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1171 |  | 448914 | 8054637 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1172-1 |  | 448934 | 8054628 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1172 |  | 448922 | 8054644 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1173-1 |  | 448934 | 8054628 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1173 |  | 448945 | 8054639 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1174-1 |  | 448934 | 8054628 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1174 |  | 448947 | 8054639 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1175-1 |  | 448977 | 8054638 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1175 |  | 448969 | 8054644 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1176-1 |  | 448977 | 8054638 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1176 |  | 448970 | 8054646 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1177-1 |  | 448977 | 8054638 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1177 |  | 448966 | 8054647 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1178-1 |  | 448977 | 8054638 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1178 |  | 448979 | 8054628 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1179-1 |  | 448977 | 8054638 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1179 |  | 448981 | 8054649 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1180-1 |  | 449000 | 8054639 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1180 |  | 448993 | 8054646 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1181-1 |  | 449052 | 8054633 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1181 |  | 449040 | 8054632 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1182-1 |  | 448913 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1182 |  | 448898 | 8054533 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1183-1 |  | 448913 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1183 |  | 448909 | 8054551 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1184-1 |  | 448913 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1184 |  | 448907 | 8054531 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1185-1 |  | 448913 | 8054521 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1185 |  | 448926 | 8054538 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1186-1 |  | 448915 | 8054483 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1186 |  | 448915 | 8054490 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1187-1 |  | 448915 | 8054483 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1187 |  | 448922 | 8054481 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1188-1 |  | 448915 | 8054483 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1188 |  | 448936 | 8054483 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1189-1 |  | 448923 | 8054456 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1189 |  | 448923 | 8054454 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1190-1 |  | 448925 | 8054456 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1190 |  | 448942 | 8054449 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1191-1 |  | 448973 | 8054453 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1191 |  | 448978 | 8054463 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1192-1 |  | 448966 | 8054482 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1192 |  | 448952 | 8054481 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1193-1 |  | 448966 | 8054482 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1193 |  | 448968 | 8054501 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1194-1 |  | 448966 | 8054482 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1194 |  | 448984 | 8054494 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1195-1 |  | 448966 | 8054482 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1195 |  | 448993 | 8054496 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1196-1 |  | 448966 | 8054482 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1196 |  | 448992 | 8054486 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1197-1 |  | 448962 | 8054537 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1197 |  | 448959 | 8054543 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1198-1 |  | 448956 | 8054582 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1198 |  | 448962 | 8054601 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1199-1 |  | 448978 | 8054583 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1199 |  | 448983 | 8054604 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1209-1 |  | 449013 | 8054607 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1209 |  | 449014 | 8054592 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1210-1 |  | 449016 | 8054555 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1210 |  | 449023 | 8054560 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1211-1 |  | 449013 | 8054607 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1211 |  | 449007 | 8054557 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1212-1 |  | 449013 | 8054607 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1212 |  | 449029 | 8054526 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1213-1 |  | 449023 | 8054488 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1213 |  | 449021 | 8054483 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1214-1 |  | 449023 | 8054488 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1214 |  | 449036 | 8054495 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1215-1 |  | 449069 | 8054507 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1215 |  | 449062 | 8054502 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1216-1 |  | 449062 | 8054551 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1216 |  | 449050 | 8054557 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1217-1 |  | 449053 | 8054601 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1217 |  | 449048 | 8054598 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1218-1 |  | 449200 | 8054485 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1218 |  | 449179 | 8054499 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1219-1 |  | 449200 | 8054485 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1219 |  | 449194 | 8054491 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1220-1 |  | 449312 | 8054517 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1220 |  | 449315 | 8054520 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1221-1 |  | 449377 | 8054535 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1221 |  | 449379 | 8054542 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1222-1 |  | 449377 | 8054535 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1222 |  | 449362 | 8054550 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1223-1 |  | 449344 | 8054524 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1223 |  | 449344 | 8054553 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1224-1 |  | 449344 | 8054524 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1224 |  | 449319 | 8054543 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1225-1 |  | 449344 | 8054574 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Visviri | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1225 |  | 449338 | 8054575 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 78.2624 | Tramo | 0008-10 |  | 449338 | 8054575 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 78.2624 | Tramo Guardia | 0008-11 |  | 449338 | 8054575 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 42000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0008-12 |  | 449338 | 8054575 | QC3AA10K01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1226 |  | 448837 | 8054695 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 77.5242 | Tramo | 1226-1 |  | 448837 | 8054695 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 77.5242 | Tramo Guardia | 1226-2 |  | 448837 | 8054695 | CDACAG7C032000 | RED CONDUCTOR AEREO SOLO NEUTRO UNIÓN CABLE DE ALAMBRE GALV. 23 KV 32 MM. | BUENO |  |  |  | 41000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1226-3 |  | 448837 | 8054695 | EP3CL00C03AMBC2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M RECTO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1226-5 |  | 448837 | 8054695 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1227 |  | 448770 | 8054656 | PA105M2 | POSTE AT 10.5 M DE MADERA RUPT. 351 a 500 KG | BUENO |  |  |  | 140000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1227-3 |  | 448770 | 8054656 | ER3CB06C02AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. DISCO 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 1 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA <=2 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 70 MM2 Y HASTA 120 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Visviri | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1227-4 |  | 448770 | 8054656 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1560 |  | 456307 | 8035531 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.1622 | Tramo | 1560-1 |  | 456307 | 8035531 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1560-2 |  | 456307 | 8035531 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1560-3 |  | 456307 | 8035531 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1560-4 |  | 456307 | 8035531 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1561 |  | 456320 | 8035493 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 24.0832 | Tramo | 1561-1 |  | 456320 | 8035493 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 35000
Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1561-2 |  | 456320 | 8035493 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1561-4 |  | 456320 | 8035493 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Cosapilla | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 1561-6 |  | 456329 | 8035493 | SB3AS1220045 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 45 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 2029000
Cosapilla | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 1561-7 |  | 456329 | 8035493 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Cosapilla | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 1561-8 |  | 456329 | 8035493 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Cosapilla | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 1561-9 |  | 456329 | 8035493 | QB3AM1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 61000
Cosapilla | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 1561-12 |  | 456329 | 8035493 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Cosapilla | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 1561-13 |  | 456329 | 8035493 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1562 |  | 456318 | 8035469 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.9317 | Tramo | 1562-1 |  | 456318 | 8035469 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1562-2 |  | 456318 | 8035469 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1563 |  | 456309 | 8035489 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.8713 | Tramo | 1563-1 |  | 456309 | 8035489 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 103000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1563-2 |  | 456309 | 8035489 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1564 |  | 456240 | 8035478 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 62.9365 | Tramo | 1564-1 |  | 456240 | 8035478 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 92000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1564-2 |  | 456240 | 8035478 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1564-4 |  | 456240 | 8035478 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1565 |  | 456300 | 8035459 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 31.4006 | Tramo | 1565-1 |  | 456300 | 8035459 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1565-2 |  | 456300 | 8035459 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1566 |  | 456275 | 8035440 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.9249 | Tramo | 1566-1 |  | 456275 | 8035440 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1566-2 |  | 456275 | 8035440 | EP6BL00E03NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1567 |  | 456238 | 8035425 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 36.4005 | Tramo | 1567-1 |  | 456238 | 8035425 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 53000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1567-2 |  | 456238 | 8035425 | EP6BL00E02NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1568 |  | 456204 | 8035412 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 41.7612 | Tramo | 1568-1 |  | 456204 | 8035412 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 61000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1568-2 |  | 456204 | 8035412 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1568-3 |  | 456204 | 8035412 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1568-4 |  | 456204 | 8035412 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1569 |  | 456216 | 8035372 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1569-2 |  | 456216 | 8035372 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1569-3 |  | 456216 | 8035372 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1569-4 |  | 456216 | 8035372 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1551 |  | 456315 | 8035424 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 16.5529 | Tramo | 1551-1 |  | 456315 | 8035424 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1551-2 |  | 456315 | 8035424 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1552 |  | 456330 | 8035431 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1552-2 |  | 456330 | 8035431 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1552-4 |  | 456330 | 8035431 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1553 |  | 456321 | 8035388 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.3631 | Tramo | 1553-1 |  | 456321 | 8035388 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1553-2 |  | 456321 | 8035388 | EP6BL00E03NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1553-3 |  | 456321 | 8035388 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1554 |  | 456285 | 8035378 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.2843 | Tramo | 1554-1 |  | 456285 | 8035378 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1554-2 |  | 456285 | 8035378 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1555 |  | 456289 | 8035406 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 27.313 | Tramo | 1555-1 |  | 456289 | 8035406 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 40000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1555-2 |  | 456289 | 8035406 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1556 |  | 456264 | 8035395 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste Torcido |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Cosapilla | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1556-2 |  | 456264 | 8035395 | EP6BL00L00EFAB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - - - AEREA CABLE PREENSAMBLADO CRUCETA METALICA O FIERRO GALV. <=2 M PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1571-1 |  | 456332 | 8035442 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1571 |  | 456336 | 8035434 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1572-1 |  | 456313 | 8035471 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1572 |  | 456311 | 8035473 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1573-1 |  | 456300 | 8035456 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1573 |  | 456303 | 8035454 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1574-1 |  | 456289 | 8035484 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1574 |  | 456286 | 8035488 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1575-1 |  | 456288 | 8035395 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1575 |  | 456293 | 8035402 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1576-1 |  | 456317 | 8035388 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1576 |  | 456314 | 8035386 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1577-1 |  | 456288 | 8035395 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1577 |  | 456276 | 8035417 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1578-1 |  | 456238 | 8035421 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1578 |  | 456254 | 8035426 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1579-1 |  | 456238 | 8035421 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1579 |  | 456251 | 8035410 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1580-1 |  | 456218 | 8035365 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1580 |  | 456215 | 8035372 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1581-1 |  | 456218 | 8035365 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Cosapilla | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1581 |  | 456212 | 8035363 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 89.5545 | Tramo | 0887-10 |  | 456212 | 8035363 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 63000
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0887-11 |  | 456212 | 8035363 | QC3AA10K01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0865 |  | 463390 | 8036496 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.3059 | Tramo | 0865-1 |  | 463390 | 8036496 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0865-2 |  | 463390 | 8036496 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0865-4 |  | 463390 | 8036496 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0866 |  | 463386 | 8036470 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 10.7703 | Tramo | 0866-1 |  | 463386 | 8036470 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0866-2 |  | 463386 | 8036470 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0866-4 |  | 463386 | 8036470 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0867 |  | 463396 | 8036466 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 46.0109 | Tramo | 0867-1 |  | 463396 | 8036466 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 67000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0867-2 |  | 463396 | 8036466 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0867-4 |  | 463396 | 8036466 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0868 |  | 463430 | 8036497 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 82.4924 | Tramo | 0868-1 |  | 463430 | 8036497 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 121000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0868-2 |  | 463430 | 8036497 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0868-4 |  | 463430 | 8036497 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0869 |  | 463388 | 8036426 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 33.0151 | Tramo | 0869-1 |  | 463388 | 8036426 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 48000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0869-2 |  | 463388 | 8036426 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0869-4 |  | 463388 | 8036426 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0870 |  | 463421 | 8036427 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 39.8246 | Tramo | 0870-1 |  | 463421 | 8036427 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 58000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0870-2 |  | 463421 | 8036427 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0870-4 |  | 463421 | 8036427 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0871 |  | 463456 | 8036446 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.5372 | Tramo | 0871-1 |  | 463456 | 8036446 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0871-2 |  | 463456 | 8036446 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0871-4 |  | 463456 | 8036446 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0872 |  | 463461 | 8036423 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste dañado |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0872-2 |  | 463461 | 8036423 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0872-3 |  | 463461 | 8036423 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0872-4 |  | 463461 | 8036423 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0873 |  | 463438 | 8036400 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.6356 | Tramo | 0873-1 |  | 463438 | 8036400 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 42000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0873-2 |  | 463438 | 8036400 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0873-4 |  | 463438 | 8036400 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0874 |  | 463464 | 8036388 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 16.1245 | Tramo | 0874-1 |  | 463464 | 8036388 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 23000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0874-2 |  | 463464 | 8036388 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0874-4 |  | 463464 | 8036388 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0875 |  | 463448 | 8036386 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.1725 | Tramo | 0875-1 |  | 463448 | 8036386 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0875-2 |  | 463448 | 8036386 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0875-4 |  | 463448 | 8036386 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0876 |  | 463466 | 8036405 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 25.9422 | Tramo | 0876-1 |  | 463466 | 8036405 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 38000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0876-2 |  | 463466 | 8036405 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0876-4 |  | 463466 | 8036405 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0877 |  | 463489 | 8036417 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0877-2 |  | 463489 | 8036417 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0877-4 |  | 463489 | 8036417 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0878 |  | 463486 | 8036360 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 26.9072 | Tramo | 0878-1 |  | 463486 | 8036360 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 39000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0878-2 |  | 463486 | 8036360 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0878-4 |  | 463486 | 8036360 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0879 |  | 463504 | 8036340 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 40.1123 | Tramo | 0879-1 |  | 463504 | 8036340 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 59000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0879-2 |  | 463504 | 8036340 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0879-4 |  | 463504 | 8036340 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0880 |  | 463507 | 8036380 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29.1548 | Tramo | 0880-1 |  | 463507 | 8036380 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0880-2 |  | 463507 | 8036380 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0880-4 |  | 463507 | 8036380 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0881 |  | 463532 | 8036395 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 38.833 | Tramo | 0881-1 |  | 463532 | 8036395 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 57000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0881-2 |  | 463532 | 8036395 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0881-4 |  | 463532 | 8036395 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0882 |  | 463510 | 8036427 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0882-2 |  | 463510 | 8036427 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0882-4 |  | 463510 | 8036427 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0884 |  | 463387 | 8036519 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 10.4403 | Tramo | 0884-1 |  | 463387 | 8036519 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 15000
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0884-2 |  | 463387 | 8036519 | EP6BL00E03ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 0884-3 |  | 463387 | 8036519 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Guacollo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0884-4 |  | 463387 | 8036519 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 0884-5 |  | 463387 | 8036519 | SB3AS1220025 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 25 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 1140000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 0884-6 |  | 463387 | 8036519 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 0884-7 |  | 463387 | 8036519 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 0884-8 |  | 463387 | 8036519 | QB3AM1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 61000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 0884-9 |  | 463387 | 8036519 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 0884-10 |  | 463387 | 8036519 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Guacollo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 0884-11 |  | 463387 | 8036519 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 0885 |  | 463377 | 8036522 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0885-2 |  | 463377 | 8036522 | EP6BL00E03ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Guacollo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 0885-4 |  | 463377 | 8036522 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0842-1 |  | 463387 | 8036497 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0842 |  | 463385 | 8036499 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0843-1 |  | 463402 | 8036470 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0843 |  | 463398 | 8036474 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0844-1 |  | 463426 | 8036447 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0844 |  | 463428 | 8036445 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0845-1 |  | 463441 | 8036425 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0845 |  | 463440 | 8036435 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0846-1 |  | 463440 | 8036421 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0846 |  | 463440 | 8036419 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0847-1 |  | 463462 | 8036395 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0847 |  | 463451 | 8036407 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0848-1 |  | 463463 | 8036393 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0848 |  | 463477 | 8036776 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0849-1 |  | 463464 | 8036388 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0849 |  | 463435 | 8036440 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0850-1 |  | 463507 | 8036380 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0850 |  | 463464 | 8036433 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0851-1 |  | 463507 | 8036380 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0851 |  | 463461 | 8036423 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0852-1 |  | 463532 | 8036395 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0852 |  | 463509 | 8036429 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0853-1 |  | 463507 | 8036380 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0853 |  | 463540 | 8036394 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0854-1 |  | 463507 | 8036380 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0854 |  | 463520 | 8036384 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0855-1 |  | 463486 | 8036360 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0855 |  | 463519 | 8036374 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0856-1 |  | 463486 | 8036360 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0856 |  | 463517 | 8036382 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0857-1 |  | 463464 | 8036388 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0857 |  | 463502 | 8036357 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0858-1 |  | 463464 | 8036388 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0858 |  | 463487 | 8036359 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0859-1 |  | 463504 | 8036340 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0859 |  | 463510 | 8036325 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0860-1 |  | 463444 | 8036325 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0860 |  | 463454 | 8036331 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0861-1 |  | 463489 | 8036417 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0861 |  | 463467 | 8036352 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0862-1 |  | 463466 | 8036405 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0862 |  | 463448 | 8036370 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0863-1 |  | 463448 | 8036386 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0863 |  | 463427 | 8036405 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 0864-1 |  | 463430 | 8036497 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Guacollo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 0864 |  | 463396 | 8036448 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Ancopujo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 17.0294 | Tramo | 0399-10 |  | 463396 | 8036448 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 12000
Ancopujo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0399-11 |  | 463396 | 8036448 | QC3AA10K01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Ancopujo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1231 |  | 465596 | 8024076 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Ancopujo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 16.2788 | Tramo | 1231-1 |  | 465596 | 8024076 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 11000
Ancopujo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1231-2 |  | 465596 | 8024076 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Ancopujo | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1231-4 |  | 465596 | 8024076 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 1231-5 |  | 465596 | 8024076 | SB3AS1220025 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 25 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 1140000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 1231-6 |  | 465596 | 8024076 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 1231-7 |  | 465596 | 8024076 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 1231-8 |  | 465596 | 8024076 | QB3AM1AS01A0040 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 40 [A] | BUENO |  |  |  | 65000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 1231-9 |  | 465596 | 8024076 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 1231-11 |  | 465596 | 8024076 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Ancopujo | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 1231-12 |  | 465596 | 8024076 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1232 |  | 465584 | 8024087 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.4009 | Tramo | 1232-1 |  | 465584 | 8024087 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1232-2 |  | 465584 | 8024087 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1232-4 |  | 465584 | 8024087 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1233 |  | 465571 | 8024104 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 20.1246 | Tramo | 1233-1 |  | 465571 | 8024104 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 29000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1233-2 |  | 465571 | 8024104 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1233-4 |  | 465571 | 8024104 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1234 |  | 465553 | 8024113 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 20.6155 | Tramo | 1234-1 |  | 465553 | 8024113 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 30000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1234-2 |  | 465553 | 8024113 | EP6BL00E02NNAD2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M PORTANTE CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1234-4 |  | 465553 | 8024113 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1235 |  | 465533 | 8024118 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1235-2 |  | 465533 | 8024118 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Ancopujo | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1235-4 |  | 465533 | 8024118 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1236-1 |  | 465585 | 8024088 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1236 |  | 465574 | 8024076 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1237-1 |  | 465557 | 8024115 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1237 |  | 465547 | 8024108 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1238-1 |  | 465557 | 8024115 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1238 |  | 465546 | 8024123 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1239-1 |  | 465534 | 8024111 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1239 |  | 465532 | 8024113 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1240-1 |  | 465534 | 8024111 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Ancopujo | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1240 |  | 465536 | 8024139 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.4622 | Tramo | 0443-10 |  | 465536 | 8024139 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 49000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 0443-11 |  | 465536 | 8024139 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1241 |  | 463159 | 8020778 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 66.6108 | Tramo | 1241-1 |  | 463159 | 8020778 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 47000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1241-2 |  | 463159 | 8020778 | ER3CF06C01AMBD3 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE PASO 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION - - AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M RECTO CONDUCTOR SOBRE 35 MM2 Y HASTA 70 MM2 | BUENO |  |  |  | 165000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 1241-3 |  | 463159 | 8020778 | QC3AA10K01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1242 |  | 463120 | 8020832 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.7697 | Tramo | 1242-1 |  | 463120 | 8020832 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 16000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1242-2 |  | 463120 | 8020832 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1242-3 |  | 463120 | 8020832 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Chujlluta | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1242-4 |  | 463120 | 8020832 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformadores | 1 | Transformador | 1242-5 |  | 463120 | 8020832 | SB3AS1220045 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 45 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 2029000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 1242-6 |  | 463120 | 8020832 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 1242-7 |  | 463120 | 8020832 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 1242-8 |  | 463120 | 8020832 | QB3AM1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 61000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 1242-9 |  | 463120 | 8020832 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 1242-11 |  | 463120 | 8020832 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Chujlluta | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 1242-12 |  | 463120 | 8020832 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1243 |  | 463111 | 8020854 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 31.7648 | Tramo | 1243-1 |  | 463111 | 8020854 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1243-2 |  | 463111 | 8020854 | EP6BL00E04NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 4 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1244 |  | 463139 | 8020869 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.4833 | Tramo | 1244-1 |  | 463139 | 8020869 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 55000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1244-2 |  | 463139 | 8020869 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1245 |  | 463145 | 8020832 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 69.2965 | Tramo | 1245-1 |  | 463145 | 8020832 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 102000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1245-2 |  | 463145 | 8020832 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1246 |  | 463096 | 8020881 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 37.108 | Tramo | 1246-1 |  | 463096 | 8020881 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1246-2 |  | 463096 | 8020881 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1247 |  | 463087 | 8020845 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 10 | Tramo | 1247-1 |  | 463087 | 8020845 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 14000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1247-2 |  | 463087 | 8020845 | EP6BL00E03NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1248 |  | 463081 | 8020853 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | REGULAR | Poste dañado |  | Instalar Nuevo Poste | 37000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 28.178 | Tramo | 1248-1 |  | 463081 | 8020853 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 41000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1248-2 |  | 463081 | 8020853 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1249 |  | 463068 | 8020878 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 31.7805 | Tramo | 1249-1 |  | 463068 | 8020878 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 46000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1249-2 |  | 463068 | 8020878 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1250 |  | 463055 | 8020907 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 22.8254 | Tramo | 1250-1 |  | 463055 | 8020907 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 33000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1250-2 |  | 463055 | 8020907 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1250-4 |  | 463055 | 8020907 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1251 |  | 463044 | 8020927 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 36.6879 | Tramo | 1251-1 |  | 463044 | 8020927 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 54000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1251-2 |  | 463044 | 8020927 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1251-4 |  | 463044 | 8020927 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1252 |  | 463009 | 8020938 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34.2053 | Tramo | 1252-1 |  | 463009 | 8020938 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1252-2 |  | 463009 | 8020938 | EP6BL00E02NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1252-4 |  | 463009 | 8020938 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1253 |  | 463018 | 8020905 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1253-2 |  | 463018 | 8020905 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1254 |  | 463076 | 8020837 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 13.6015 | Tramo | 1254-1 |  | 463076 | 8020837 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 20000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1254-2 |  | 463076 | 8020837 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1255 |  | 463084 | 8020826 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.1896 | Tramo | 1255-1 |  | 463084 | 8020826 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1255-2 |  | 463084 | 8020826 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1256 |  | 463091 | 8020806 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.4709 | Tramo | 1256-1 |  | 463091 | 8020806 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 31000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1256-2 |  | 463091 | 8020806 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1257 |  | 463101 | 8020787 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1257-2 |  | 463101 | 8020787 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1258 |  | 463057 | 8020827 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 11.6619 | Tramo | 1258-1 |  | 463057 | 8020827 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1258-2 |  | 463057 | 8020827 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1259 |  | 463063 | 8020817 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 34.4819 | Tramo | 1259-1 |  | 463063 | 8020817 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 50000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1259-2 |  | 463063 | 8020817 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1259-4 |  | 463063 | 8020817 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1260 |  | 463080 | 8020787 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1260-2 |  | 463080 | 8020787 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1261 |  | 463036 | 8020816 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 30.4795 | Tramo | 1261-1 |  | 463036 | 8020816 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 44000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1261-2 |  | 463036 | 8020816 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1262 |  | 463016 | 8020839 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.6008 | Tramo | 1262-1 |  | 463016 | 8020839 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1262-2 |  | 463016 | 8020839 | EP6BL00E03NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 3 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1263 |  | 462997 | 8020825 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29.1548 | Tramo | 1263-1 |  | 462997 | 8020825 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 43000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1263-2 |  | 462997 | 8020825 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1264 |  | 463000 | 8020854 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 19.3132 | Tramo | 1264-1 |  | 463000 | 8020854 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 28000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1264-2 |  | 463000 | 8020854 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1265 |  | 463018 | 8020861 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 25.0599 | Tramo | 1265-1 |  | 463018 | 8020861 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 36000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1265-2 |  | 463018 | 8020861 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1265-3 |  | 463018 | 8020861 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1266 |  | 463006 | 8020883 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 16.4012 | Tramo | 1266-1 |  | 463006 | 8020883 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 24000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1266-2 |  | 463006 | 8020883 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1267 |  | 462996 | 8020896 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 21.8403 | Tramo | 1267-1 |  | 462996 | 8020896 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1267-2 |  | 462996 | 8020896 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1267-3 |  | 462996 | 8020896 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | REGULAR | Suelto en la tierra |  | Reinstalar | 12000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1268 |  | 462990 | 8020917 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 11.1803 | Tramo | 1268-1 |  | 462990 | 8020917 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 16000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1268-2 |  | 462990 | 8020917 | EP6BL00E02NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 2 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1268-4 |  | 462990 | 8020917 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1269 |  | 462992 | 8020928 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Chujlluta | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1269-2 |  | 462992 | 8020928 | EP6BL00E01ENNB2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE AEREA CABLE PREENSAMBLADO - - PORTAL DE SUSPENSION CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1291-1 |  | 463144 | 8020833 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1291 |  | 463152 | 8020818 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1292-1 |  | 463139 | 8020869 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1292 |  | 463141 | 8020871 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1293-1 |  | 463094 | 8020875 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1293 |  | 463087 | 8020864 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1294-1 |  | 463094 | 8020875 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1294 |  | 463082 | 8020876 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1295-1 |  | 463057 | 8020900 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1295 |  | 463053 | 8020888 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1296-1 |  | 463069 | 8020879 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1296 |  | 463066 | 8020879 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1297-1 |  | 463069 | 8020879 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1297 |  | 463072 | 8020866 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1298-1 |  | 463086 | 8020851 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1298 |  | 463091 | 8020855 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | REGULAR | Sin Montar |  | Montar Medidor | 15000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1299-1 |  | 463095 | 8020826 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1299 |  | 463098 | 8020821 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1300-1 |  | 463092 | 8020805 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1300 |  | 463115 | 8020805 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1301-1 |  | 463082 | 8020821 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1301 |  | 463080 | 8020813 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1302-1 |  | 463076 | 8020837 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1302 |  | 463061 | 8020855 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1303-1 |  | 463004 | 8020935 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1303 |  | 463002 | 8020936 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1304-1 |  | 462994 | 8020930 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1304 |  | 462979 | 8020939 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1305-1 |  | 463014 | 8020903 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1305 |  | 463005 | 8020906 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1306-1 |  | 463057 | 8020827 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1306 |  | 463047 | 8020830 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1307-1 |  | 463080 | 8020788 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1307 |  | 463079 | 8020786 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1308-1 |  | 463080 | 8020788 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1308 |  | 463083 | 8020778 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1309-1 |  | 463013 | 8020860 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1309 |  | 463011 | 8020862 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1310-1 |  | 462995 | 8020898 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1310 |  | 462991 | 8020897 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1311-1 |  | 463003 | 8020853 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1311 |  | 463005 | 8020845 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1312-1 |  | 463018 | 8020839 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1312 |  | 463017 | 8020826 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1313-1 |  | 463037 | 8020811 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1313 |  | 463034 | 8020805 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1314-1 |  | 462997 | 8020829 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1314 |  | 463008 | 8020802 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1315-1 |  | 462997 | 8020829 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1315 |  | 462989 | 8020830 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1316-1 |  | 463005 | 8020879 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Chujlluta | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1316 |  | 463005 | 8020866 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | REGULAR | Sin Montar |  | Montar Medidor | 15000
Nasahuento | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 29.5296 | Tramo | 0471-10 |  | 463005 | 8020866 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 21000
Nasahuento | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 14 | Equipos Eléctricos | 1 | Equipos Eléctricos | 0471-11 |  | 463005 | 8020866 | QC3AA10K01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE MONOPOLAR - BAJO CARGA CON CONTROL 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1271 |  | 464458 | 8017859 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 115.8318 | Tramo | 1271-1 |  | 464458 | 8017859 | CDACAL3C034000 | RED CONDUCTOR AT - 23 KV AEREO 3F - S/N DESNUDO CABLE DE ALUMINIO 34 MM2 | BUENO |  |  |  | 82000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1271-2 |  | 464458 | 8017859 | ER3CB06C02AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. DISCO 6 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 1 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA <=2 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 70 MM2 Y HASTA 120 MM2 | BUENO |  |  |  | 180000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1271-3 |  | 464458 | 8017859 | TASTCS | TIRANTE AT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 29000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1271-4 |  | 464458 | 8017859 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Toma Tierra Desconectada | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1272 |  | 464354 | 8017808 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23.7065 | Tramo | 1272-1 |  | 464354 | 8017808 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 34000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1272-2 |  | 464354 | 8017808 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1273 |  | 464333 | 8017819 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 48.3322 | Tramo | 1273-1 |  | 464333 | 8017819 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 71000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1273-2 |  | 464333 | 8017819 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1273-3 |  | 464333 | 8017819 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1273-4 |  | 464333 | 8017819 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1274 |  | 464353 | 8017775 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 11 | Km. de Red | 23 | Tramo | 1274-1 |  | 464353 | 8017775 | CLAEAL6B035035 | RED CONDUCTOR BT AEREO 3F - C/N AISL. XLPE PRENSAMBLADO DE ALUMINIO 35 / 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 33000
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1274-2 |  | 464353 | 8017775 | EP6BL00E01NNAA2 | ESTRUC. PORTANTE BT DE PASO 3F - C/N - - POLIM. NORMAL SUSP. 1 AISLAD. SOPORTE <<<ERROR>>> - <=2 M ANGULO PEQUEÑO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 2300
Nasahuento | BT | Baja Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 16 | Otros | 1 | Tirantes | 1274-3 |  | 464353 | 8017775 | TBSTCS | TIRANTE BT SIMPLE APOYO EN TIERRA CON MUERTO | BUENO |  |  |  | 25000
Nasahuento | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 12 | Postes | 1 | Poste | 1275 |  | 464376 | 8017775 | PB090M1 | POSTE BT 9.0 M DE MADERA RUPT. 100 a 350 KG | BUENO |  |  |  | 79000
Nasahuento | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 13 | Estructuras | 1 | Estructuras | 1275-2 |  | 464376 | 8017775 | ER3CC03C03AMBD2 | ESTRUC. PORTANTE AT - 23 KV DE RTE. O ANCLAJE 3F - S/N PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. TENSION PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE AEREA AL DESNUDO CRUCETA MADERA 2< LARGO <=2.4 M INTERMEDIO CONDUCTOR SOBRE 25 MM2 Y HASTA 35 MM2 | BUENO |  |  |  | 153000
Nasahuento | MT | Media Tensión | 1 | Líneas Aéreas | 15 | Toma a Tierra | 1 | Toma a Tierra | 1275-4 |  | 464376 | 8017775 | KD12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO | Fuera de Norma | NSEG 5 E.n.71. Art 25.3 "La sección del conductor de tierra será 16 mm2 si es cobre y 25 mm2 si es acero galv." La sección de la tierra instalada es de 6 mm2. | Instalar Tierra Normalizada | 17000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 11 | Transformador | 1 | Transformador | 1275-6 |  | 464376 | 8017775 | SB3AS1220025 | TRANSFORMADOR DE DISTR. AT - 23 KV 25 KVA 3F TIPO INTEMPERIE AEREO CAMBIADOR MANUAL SIN CARGA CARACT. CONSTR. LIQUIDO PERD. 12 W/KVA | BUENO |  |  |  | 1140000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Ferretería de Montaje | 1275-7 |  | 464376 | 8017775 | F3BL00L00AN21 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - - - FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA 1 SALIDA BT | BUENO |  |  |  | 7000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección AT | 1275-8 |  | 464376 | 8017775 | QC3AA3AS01A0010 | EQUIPO ELECTR. AT - 23 KV 3F INTERPERIE DESCONECTADOR FUSIBLE TRIPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 10 [A] | BUENO |  |  |  | 97000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 13 | Equipos Eléctricos | 1 | Protección BT | 1275-9 |  | 464376 | 8017775 | QB3AX1AS01A0063 | EQUIPO ELECTR. BT 3F INTERPERIE INTERRUPTOR TM MONOPOLAR OPERACION MANUAL SIN CARGA 1 VIA 63 [A] | BUENO |  |  |  | 75000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 12 | Estructuras | 1 | Aisladores | 1275-10 |  | 464376 | 8017775 | F3BL00C03AN20 | ESTRUC. DE SD AT - 23 KV 3F - - PORCEL. ESPIGA 3 AISLAD. SOPORTE FERRETERIA SD 1 POSTE - SOBRE 10 KVA HASTA 75 KVA - | BUENO |  |  |  | 46000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra AT | 1275-12 |  | 464376 | 8017775 | KA12A | TOMA A TIERRA DE AT CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Nasahuento | SD | Subestaciones de Distribución | 1 | Subestaciones Aéreas | 14 | Otras Disposiciones | 1 | Toma a Tierra BT | 1275-13 |  | 464376 | 8017775 | KC12A | TOMA A TIERRA DE PROTECCION CONDUCTOR HASTA 25 MM2 1 BARRA AEREO | BUENO |  |  |  | 17000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1317-1 |  | 464376 | 8017775 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1317 |  | 464366 | 8017790 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1318-1 |  | 464353 | 8017775 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1318 |  | 464333 | 8017770 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1319-1 |  | 464353 | 8017775 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1319 |  | 464363 | 8017761 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1320-1 |  | 464353 | 8017775 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO | Sin Empalmar |  | Realizar Conexión | 91000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1320 |  | 464355 | 8017769 | M1B201NCIN1 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. HASTA 10 A | BUENO |  |  |  | 32000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 1 | Empalmes Empresa | 12 | Empalmes BT | 1 | Empalme | 1321-1 |  | 464353 | 8017775 | A1BA2 | EMPALME BT 1F AEREO CAPAC. MAYOR A 6 Y HASTA 10 KVA | BUENO |  |  |  | 91000
Nasahuento | EM | Empalmes y Medidores | 2 | Medidores Empresa | 22 | Medidores BT | 1 | Medidor | 1321 |  | 464349 | 8017771 | M1B201NCIN2 | MEDIDOR BT 1 F ENERGIA ACTIVA SIN MEDIDA ENERGIA REACTIVA ELECTROMECANICO UBICADO EN EL CLIENTE SIN TRANSFORMADORES DE MEDIDA CON CAJA MEDIDOR PROT.ITM - CAPAC. MAYOR DE 10 A Y HASTA 50 A | BUENO |  |  |  | 32000
[16 empty] | Total |  |  | 425468900